## Arkusz1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 250 kVA P.R.P.
Lp. | Dane techniczne i inne parametry
I. Informacja ogólna
1. | Agregat fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2015 r.
2. | Maksymalna, łączna waga kompletu agregatu na przyczepie poniżej 3 500 kg
3. | Obudowa metalowa dźwiękochłonna, wykończona lakierem proszkowym w kolorze RAL 7032
II. Układ elektryczny
II. Układ elektryczny
1. | Moc znamionowa: 250,0 kVA wg PN-ISO 8528 P.R.P
2. | Sterowanie: manualne
3. | Możliwość przeciążenia: co najmniej +10 % maksymalnie przez 1 godzinę na każde 12 godzin pracy
4. | Napięcie znamionowe wyjściowe: 400V/230V
5. | Częstotliwość znamionowa: 50 Hz +/- 0,25 %
6. | Klasa wykonania zgodnie z ISO 8528-5: G3
III. Prądnica
1. | Typ: synchroniczna
2. | Typ połączenia biegunów: gwiazda
3. | Uzwojenie: odporne na środowisko wilgotne i słone
4. | Izolacja uzwojenia wirnika i stojana: co najmniej klasy H
5. | Mechaniczny stopień ochrony prądnicy: co najmniej 23
6. | System wzbudzania: bezszczotkowy
7. | Regulacja napięcia: elektroniczna AVR
8. | Stabilność napięcia przy stałych obrotach cos φ 0,8, cały zakres mocy +/- 1%
9. | Krótkotrwała wytrzymałość na przeciążenia: >300 % In
10. | Zawartość harmonicznych: < 2 %
IV. Silnik
1. | Rodzaj: wysokoprężny Diesla, zakres pracy, co najmniej od -30° C do +50° C
2. | Chłodzony: cieczą
3. | Regulator obrotów: elektroniczny
4. | Emisja spalin: spełnia normę emisji spalin Stage 3 A zgodnie z Dyrektywą 97/68/WE z poź. zm.
5. | Poziom hałasu: nie może przekraczać poziomu określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21.12.2005 r w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U.05.20063.2202 ze zmianami określonymi w Dz.U.06.32.223)
6. | Zbiornik paliwa: o pojemności zapewniającej pracę agregatu prądotwórczego, co najmniej przez 10 godzin przy obciążeniu 100 % mocy znamionowej
7. | Zbiornik paliwa: zintegrowany z ramą i posiadający komory do zabezpieczenia wycieku paliwa w przypadku uszkodzenia mechanicznego, uniemożliwiające przedostanie się do środowiska płynów eksploatacyjnych
8. | Wlew paliwa: na zewnątrz obudowy, zamykany na kluczyk
9. | Filtr paliwa: z funkcją separacji wody
10. | Misa olejowa: z ręczną pompą oleju
11. | Inne: tłumik i kondensator drgań układu wydechowego
12. | Odłącznik akumulatora
13. | Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku przekroczenia temperatury silnika
14. | Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku przekroczenia założonej prędkości pracy silnika
15. | Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku zbyt niskiego ciśnienia oleju w silniku
16. | Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku niskiego poziomu płynu chłodzącego
V. Gniazda elektryczne i przyłącze
1. | Co najmniej 3 gniazda 63 A, 400 V, gniazda zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym
2. | Co najmniej 3 gniazda 32 A
3. | Co najmniej 3 gniazda 16 A
4. | Stopień ochrony gniazd IP 67
5. | Lokalizacja gniazd: na tablicy rozdzielczej agregatu
6. | Szynowe przyłącze odbioru mocy
VI. Panel sterowania i sygnalizacji
1. | Wskazuje parametry pracy silnika, co namniej pomiar: ciśnienia oleju wraz z kontrolą niskiego ciśnienia oleju, temperatury wraz z kontrolą wysokiej temperatury silnika, poziomu paliwa
2. | Pomiar mocy czynnej
3. | Pomiar mocy biernej
4. | Woltomierz: L1L2, L2L3, L3L1, L1N, L2N, L3N
5. | Amperomierz: L1, L2, L3
6. | Częstościomierz
7. | Sygnał akustyczny - alarm
8. | Przycisk awaryjnego zatrzymania
9. | Trwale zamontowane tabliczki z opisami w języku polskim dotyczące: tablicy sterowniczej, zabezpieczenia agreagtu i wyłącznika głównego prądnicy
10. | Menu sterownika w języku polskim
VII. Przyczepa (podwozie jezdne) wraz z obudową
1. | Homologacja
2. | Podwozie typu tandem, rozstaw osi min. 850 mm
3. | Opony wielosezonowe na felgach stalowych, co najmniej 14" (felgi)
4. | Klasa wykonania zgodnie z ISO 8528-5: G3
5. | Dyszel z regulowaną wysokością sprzęgu, w przedziale od 420 mm do 1 100 mm
6. | Zaczep oczkowy DIN 40 z opcją wymiany na kulowy (zaczep kulowy w komplecie)
7. | Podpory rozkręcane - 4 szt.
8. | Kliny pod koła - 2 szt.
9. | Układ hamulcowy zgodny z przepisami ruchu drogowego umożliwiający prawidłowe hamowanie przyczepy z samochodem do 3,5 t
10. | Koło zapasowe
11. | Instalacja elektryczna uniwersalna 12/24 V zgodna z przepisami o ruchu drogowym
12. | Przystosowana do załadunku dźwigiem
VIII. Dokumenty i znak CE
1. | Deklaracja zgodności
2. | Znak CE
3. | Dokumentacja techniczno - ruchowa agregatu (dla silnika i prądnicy), zawierająca m.in. schematy automatyki agregatu
4. | Instrukcja obsługi agregatu, określająca warunki jego konserwacji i okresowego uruchamiania po przepracowaniu określonej ilości motogodzin lub po upływie określonego czasu w celu utrzymania ich w pełnej sprawności technicznej.
5. | Protokóły właściwych pomiarów elektrycznych uzyskanych przy próbnym rozruchu
6. | Skrócona instrukcja obsługi umieszczona w trwały sposób na agregacie
7. | Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji przyczepy z agregatem
8. | Dokument gwarancyjny wg wzoru Zamawiającego
IX. Przeglądy i konserwacje agregatu (razem z przyczepą)
1. | Na terenie Polski znajdują jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy) agregatów wraz z przyczepą lub autoryzowane jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis producenta agregatu wraz z przyczepą
2. | W okresie gwarancji Oferent po upływie pierwszych 12 miesięcy +/- 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania protokółu odbioru agregatu przez Zamawiającego (z wyłączeniem samej przyczepy, o której mowa poniżej w dalszej części niniejszego pkt) i kolejnych wielokrotności tej liczby będzie dokonywał przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych agregatu swoim staraniem i na swój koszt, obejmujący: robociznę, materiały, sprzęt i dojazd. Zakres przegladów i konserwacji będzie obejmował: 1) po upływie pierwszych 12 miesięcy: co najmniej wymianę oleju silnikowego i filtra oleju silnikowego oraz filtra paliwa, 2) po upływie 24 miesięcy: co najmniej zakres robót wymieniony w pkt 1) oraz wymianę akumulatora, 3) po upływie 36 miesięcy: co najmniej zakres robót wymieniony w pkt 1) plus wymianę: płynu chłodzącego, filtru powietrza i pasków klinowych lub częściej jeżeli takie będą zalecenia producentów materiałów i części. W okresie gwarancji Oferent będzie dokonywał przeglądów i czynności konserwacyjnych przyczepy swoim staraniem i na swój koszt obejmujący: robociznę, materiały, sprzęt i dojazd w terminach i zakresie określonym przez producenta przyczepy.
X. Gwarancja na agregat (razem z przyczepą)
1. | Minimalny okres gwarancji na agregat prądotwórczy ( wraz z przyczepą ): - okres 7 lat pod warunkiem, że czas pracy agregatu w tym okresie nie przekroczy 1000 motogodzin lub - okres, w którym łączny czas pracy agregatu nie przekroczy 1 000 motogodzin, w zależności co nastąpi wcześniej.
2. | Wszelkie usterki powstałe w agregacie w skutek ewentualnego pogorszenia się jakości paliwa będą usuwane przez gwaranta w ramach gwarancji. Agencja oświadcza, że stosuje do agregatów wyłącznie paliwo dostępne w sprzedaży detalicznej na stacjach paliw na terenie Polski oraz zakupione w sposób hurtowy u sprzedawców paliw na terenie Polski.
Podstawowe informacje dotyczące agregatu prądotwórczego:
1) producent agregatu - ……………………………….
2) typ agregatu- ……………………………..
3) producent silnika - ……………………………….
4) typ silnika - ………………………
5) producent prądnicy - …………………………….
6) typ prądnicy ………………..
7) producent przyczepy …………………………..
8) typ przyczepy………………………………………..
Podstawowe informacje dotyczące podmiotów organizacyjnych świadczących serwis agregatów ( nazwa i adres ):
1) ……………………………………………………………………………………………………
2) ……………………………………………………………………………………………………