Załącznik nr 2

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przetargowym

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty

Dane Oferenta zainteresowanego współpracą z ARM w zakresie określonym w ogłoszeniu

| 1. | Nazwa Oferenta |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Adres Oferenta |  |
| 3. | Telefon |  |
| 4. | Faks |  |
| 5. | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) | TAK/NIE* |
| 6. | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „zastrzeżone” (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt. 5) |  |
| 7. | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Oferenta zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek o wydanie przez Prezesa ARM upoważnień uprawniających do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt. 5) |  |

*niepotrzebne skreślić

Proszę o podanie danych dotyczących towaru zgodnie z poniższymi tabelami:

Tabela nr 1: Dostawa Agregatów prądotwórczych 250 KVA

| Lp. | Nazwa wyrobów | J.m. | **Ilość, którą Oferent może dostarczyć w ramach tego zamówienia | Szacunkowa cena jednostkowa bez podatku VAT (zł) | Okres gwarancji w latach ( maksymalnie 12 lat ) | Siedziba producenta ( kraj ) | Miejsce produkcji ( kraj ) | Dostawa do magazynu zlokalizowanego do magazynu na terenie województwa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | Agregat prądotwórczy 250 KVA | szt. |  |  |  |  |  | pomorskiego |
|  |  |  |  |  |  |  |  | zachodniopomorskiego |

**Ilość agregatów, którą Oferent może dostarczyć do magazynu Agencji do dnia 16.11.2015

Tabela nr 2: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Dane techniczne i inne parametry | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK lub NIE | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Informacja ogólna |  |  |  |
| 1. | Agregat fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2015 r. |  |  |
| 2. | Maksymalna, łączna waga kompletu agregatu na przyczepie poniżej 3 500 kg |  |  |
| 3. | Obudowa metalowa dźwiękochłonna, wykończona lakierem proszkowym w kolorze RAL 7032 |  |  |
| II. Układ elektryczny |  |  |  |
| 1. | Moc znamionowa: 250,0 kVA wg PN-ISO 8528 P.R.P |  |  |
| 2. | Sterowanie: manualne |  |  |
| 3. | Możliwość przeciążenia: co najmniej +10 % maksymalnie przez 1 godzinę na każde 12 godzin pracy |  |  |
| 4. | Napięcie znamionowe wyjściowe: 400V/230V |  |  |
| 5. | Częstotliwość znamionowa: 50 Hz +/- 0,25 % |  |  |
| 6. | Klasa wykonania zgodnie z ISO 8528-5: G3 |  |  |
| III. Prądnica |  |  |  |
| 1. | Typ: synchroniczna |  |  |
| 2. | Typ połączenia biegunów: gwiazda |  |  |
| 3. | Uzwojenie: odporne na środowisko wilgotne i słone |  |  |
| 4. | Izolacja uzwojenia wirnika i stojana: co najmniej klasy H |  |  |
| 5. | Mechaniczny stopień ochrony prądnicy: co najmniej 23 |  |  |
| 6. | System wzbudzania: bezszczotkowy |  |  |
| 7. | Regulacja napięcia: elektroniczna AVR |  |  |
| 8. | Stabilność napięcia przy stałych obrotach cos φ 0,8, cały zakres mocy +/- 1% |  |  |
| 9. | Krótkotrwała wytrzymałość na przeciążenia: >300 % In |  |  |
| 10. | Zawartość harmonicznych: < 2 % |  |  |
| IV. Silnik |  |  |  |
| 1. | Rodzaj: wysokoprężny Diesla, zakres pracy, co najmniej od -30° C do +50° C |  |  |
| 2. | Chłodzony: cieczą |  |  |
| 3. | Regulator obrotów: elektroniczny |  |  |
| 4. | Emisja spalin: spełnia normę emisji spalin Stage 3 A zgodnie z Dyrektywą 97/68/WE z poź. zm. |  |  |
| 5. | Poziom hałasu: nie może przekraczać poziomu określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21.12.2005 r w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U.05.20063.2202 ze zmianami określonymi w Dz.U.06.32.223) |  |  |
| 6. | Zbiornik paliwa: o pojemności zapewniającej pracę agregatu prądotwórczego, co najmniej przez 10 godzin przy obciążeniu 100 % mocy znamionowej |  |  |
| 7. | Zbiornik paliwa: zintegrowany z ramą i posiadający komory do zabezpieczenia wycieku paliwa w przypadku uszkodzenia mechanicznego, uniemożliwiające przedostanie się do środowiska płynów eksploatacyjnych |  |  |
| 8. | Wlew paliwa: na zewnątrz obudowy, zamykany na kluczyk |  |  |
| 9. | Filtr paliwa: z funkcją separacji wody |  |  |
| 10. | Misa olejowa: z ręczną pompą oleju |  |  |
| 11. | Inne: tłumik i kondensator drgań układu wydechowego |  |  |
| 12. | Odłącznik akumulatora |  |  |
| 13. | Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku przekroczenia temperatury silnika |  |  |
| 14. | Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku przekroczenia założonej prędkości pracy silnika |  |  |
| 15. | Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku zbyt niskiego ciśnienia oleju w silniku |  |  |
| 16. | Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku niskiego poziomu płynu chłodzącego |  |  |
| V. Gniazda elektryczne i przyłącze |  |  |  |
| 1. | Co najmniej 3 gniazda 63 A, 400 V, gniazda zabezpieczone wyłącznikiem różnicowo-prądowym |  |  |
| 2. | Co najmniej 3 gniazda 32 A |  |  |
| 3. | Co najmniej 3 gniazda 16 A |  |  |
| 4. | Stopień ochrony gniazd IP 67 |  |  |
| 5. | Lokalizacja gniazd: na tablicy rozdzielczej agregatu |  |  |
| 6. | Szynowe przyłącze odbioru mocy |  |  |
| VI. Panel sterowania i sygnalizacji |  |  |  |
| 1. | Wskazuje parametry pracy silnika, co najmniej pomiar: ciśnienia oleju wraz z kontrolą niskiego ciśnienia oleju, temperatury wraz z kontrolą wysokiej temperatury silnika, poziomu paliwa |  |  |
| 2. | Pomiar mocy czynnej |  |  |
| 3. | Pomiar mocy biernej |  |  |
| 4. | Woltomierz: L1L2, L2L3, L3L1, L1N, L2N, L3N |  |  |
| 5. | Amperomierz: L1, L2, L3 |  |  |
| 6. | Częstościomierz |  |  |
| 7. | Sygnał akustyczny - alarm |  |  |
| 8. | Przycisk awaryjnego zatrzymania |  |  |
| 9. | Trwale zamontowane tabliczki z opisami w języku polskim dotyczące: tablicy sterowniczej, zabezpieczenia agregatu i wyłącznika głównego prądnicy |  |  |
| 10. | Menu sterownika w języku polskim |  |  |
| VII. Przyczepa (podwozie jezdne) wraz z obudową |  |  |  |
| 1. | Homologacja |  |  |
| 2. | Podwozie typu tandem, rozstaw osi min. 850 mm |  |  |
| 3. | Opony wielosezonowe na felgach stalowych, co najmniej 14" (felgi) |  |  |
| 4. | Klasa wykonania zgodnie z ISO 8528-5: G3 |  |  |
| 5. | Dyszel z regulowaną wysokością sprzęgu, w przedziale od 420 mm do 1 100 mm |  |  |
| 6. | Zaczep oczkowy DIN 40 z opcją wymiany na kulowy (zaczep kulowy w komplecie) |  |  |
| 7. | Podpory rozkręcane - 4 szt. |  |  |
| 8. | Kliny pod koła - 2 szt. |  |  |
| 9. | Układ hamulcowy zgodny z przepisami ruchu drogowego umożliwiający prawidłowe hamowanie przyczepy z samochodem do 3,5 t |  |  |
| 10. | Koło zapasowe |  |  |
| 11. | Instalacja elektryczna uniwersalna 12/24 V zgodna z przepisami o ruchu drogowym |  |  |
| 12. | Przystosowana do załadunku dźwigiem |  |  |
| VIII. Dokumenty i znak CE |  |  |  |
| 1. | Deklaracja zgodności |  |  |
| 2. | Znak CE |  |  |
| 3. | Dokumentacja techniczno - ruchowa agregatu (dla silnika i prądnicy), zawierająca m.in. schematy automatyki agregatu |  |  |
| 4. | Instrukcja obsługi agregatu, określająca warunki jego konserwacji i okresowego uruchamiania po przepracowaniu określonej ilości motogodzin lub po upływie określonego czasu w celu utrzymania ich w pełnej sprawności technicznej. |  |  |
| 5. | Protokoły właściwych pomiarów elektrycznych uzyskanych przy próbnym rozruchu |  |  |
| 6. | Skrócona instrukcja obsługi umieszczona w trwały sposób na agregacie |  |  |
| 7. | Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji przyczepy z agregatem |  |  |
| 8. | Dokument gwarancyjny wg wzoru Zamawiającego |  |  |
| IX. Przeglądy i konserwacje agregatu (razem z przyczepą) |  |  |  |
| 1. | Na terenie Polski znajdują jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis ( przeglądy, konserwacje, naprawy ) agregatów wraz z przyczepą) lub autoryzowane jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis producenta agregatu wraz z przyczepą |  |  |
| 2. | W okresie gwarancji Oferent po upływie pierwszych 12 miesięcy +/- 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania protokołu odbioru agregatu przez Zamawiającego (z wyłączeniem samej przyczepy, o której mowa poniżej w dalszej części niniejszego pkt) i kolejnych wielokrotności tej liczby będzie dokonywał przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych agregatu swoim staraniem i na swój koszt, obejmujący: robociznę, materiały, sprzęt i dojazd. Zakres przeglądów i konserwacji będzie obejmował: 1) po upływie pierwszych 12 miesięcy: co najmniej wymianę oleju silnikowego i filtra oleju silnikowego oraz filtra paliwa, 2) po upływie 24 miesięcy: co najmniej zakres robót wymieniony w pkt 1) oraz wymianę akumulatora, 3) po upływie 36 miesięcy: co najmniej zakres robót wymieniony w pkt 1) plus wymianę: płynu chłodzącego, filtru powietrza i pasków klinowych lub częściej jeżeli takie będą zalecenia producentów materiałów i części. W okresie gwarancji Oferent będzie dokonywał przeglądów i czynności konserwacyjnych przyczepy swoim staraniem i na swój koszt obejmujący: robociznę, materiały, sprzęt i dojazd, w terminach i zakresie określonym przez producenta przyczepy. |  |  |
| X. Gwarancja na agregat (razem z przyczepą) |  |  |  |
| 1. | Minimalny okres gwarancji na agregat prądotwórczy wraz z przyczepą. - okres 7 lat pod warunkiem, że czas pracy agregatu w tym okresie nie przekroczy 1000 motogodzin lub - okres, w którym łączny czas pracy agregatu nie przekroczy 1 000 motogodzin, w zależności co nastąpi wcześniej. |  |  |
| 2. | Wszelkie usterki powstałe w agregacie w skutek ewentualnego pogorszenia się jakości paliwa będą usuwane przez gwaranta w ramach gwarancji. Agencja oświadcza, że stosuje do agregatów wyłącznie paliwo dostępne w sprzedaży detalicznej na stacjach paliw na terenie Polski oraz zakupione w sposób hurtowy u sprzedawców paliw na terenie Polski. |  |  |
|  | Podstawowe informacje dotyczące agregatu prądotwórczego: 1) producent agregatu - ………………………………. |  |  |
|  | 2) typ agregatu- …………………………….. |  |  |
|  | 3) producent silnika - ………………………………. |  |  |
|  | 4) typ silnika - ……………………… |  |  |
|  | 5) producent prądnicy - ……………………………. |  |  |
|  | 6) typ prądnicy ……………….. |  |  |
|  | 7) producent przyczepy ………………………….. 8) typ przyczepy……………………………………….. Podstawowe informacje dotyczące podmiotów organizacyjnych świadczących serwis agregatów ( nazwa i adres ): - ……………………………………………………………………………………………………………………………….. - ……………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |

Proszę o zgłoszenie ewentualnych uwag do opisu przedmiotu zamówienia:

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta