Warszawa, dnia 12.01.2017 r.

BPzp-262-55/16

Wykonawcy, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem dla obiektów ARM - znak sprawy: BPzp-262-55/16

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje pytanie wraz z odpowiedzią.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie platformy integracyjnej ZSZB, polegające na zastosowaniu jednolitej aplikacji oprogramowania zarządzającego ze wspólną bazą danych, zainstalowanej na klastrze dwóch redundantnych serwerów z macierzą dyskową i serwerem domeny w Centrum ARM oraz na pojedynczych lokalnych serwerach pracujących w układzie gorącej rezerwy na terenie Składnic?

Przy takim rozwiązaniu stacja operatorska na terenie każdej Składnicy pracowałaby jako stanowisko klienckie serwerów w Centrum, natomiast w przypadku awarii całego klastra lub utraty komunikacji z Centrum byłaby przełączana na serwer lokalny, z zachowaniem całej dotychczasowej historii zdarzeń dotyczących danej Składnicy. Proponowana architektura platformy integracyjnej zapewnia praktycznie podwójną redundancję serwerów w całym systemie, bez potrzeby instalowania dodatkowych serwerów w Składnicach, przy jednoczesnym uproszczeniu zarządzania oraz umożliwieniu bieżącego nadzorowania pracy operatorów lokalnych i dynamicznego przejmowania ich uprawnień przez obsługę Centrum.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania i oczekuje zaprojektowania i wykonania platformy integracyjnej zgodnie z wymaganiami i wytycznymi określonymi w pkt. 5.10 i 5.9 OPZ oraz Załącznikiem nr 2 do OPZ „Tabela parametrów funkcjonalnych”.