SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

- Nazwa i adres zamawiającego

Agencja Rezerw Materiałowych

ul. Grzybowska 45

00-844 Warszawa

tel.: (22) 36-09-110; faks: (22) 36-09-101

NIP: 526-00-02-004; REGON 012199305

godz. urzędowania od poniedziałku do piątku: 7:30 – 15:30

- Tryb udzielania zamówienia

Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego na postawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

- Nazwa zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych IT w Składnicach ARM – znak sprawy: BPzp.261.13.2017

- Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych IT
w Składnicach ARM. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Kod CPV:

39717000-1 – Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne

- Termin wykonania zamówienia

60 dni od dnia podpisania umowy.

- Składanie ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na następujące zadania:

Zadanie 1: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu klimatyzacji dla potrzeb serwerowni oraz pomieszczeń technicznych, w których funkcjonuje sprzęt IT w Składnicy ARM w Ełku

Zadanie 2: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu klimatyzacji dla potrzeb serwerowni oraz pomieszczeń technicznych, w których funkcjonuje sprzęt IT w Składnicy ARM w Kamienicy Królewskiej

Zadanie 3: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu klimatyzacji dla potrzeb serwerowni oraz pomieszczeń technicznych, w których funkcjonuje sprzęt IT w Składnicy ARM w Lisowicach

Zadanie 4: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu klimatyzacji dla potrzeb serwerowni oraz pomieszczeń technicznych, w których funkcjonuje sprzęt IT w Składnicy ARM w Niemcach

Zadanie 5: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu klimatyzacji dla potrzeb serwerowni oraz pomieszczeń technicznych, w których funkcjonuje sprzęt IT w Składnicy ARM w Resku

Zadanie 6: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu klimatyzacji dla potrzeb serwerowni oraz pomieszczeń technicznych, w których funkcjonuje sprzęt IT w Składnicy ARM w Strzałkowie

Zadanie 7: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu klimatyzacji dla potrzeb serwerowni oraz pomieszczeń technicznych, w których funkcjonuje sprzęt IT w Składnicy ARM w Szepietowie

- Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

- Składanie ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IX. Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki:

- nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy;

- spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy, tj. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Z uwagi na to, iż obowiązujące przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do prowadzenia działalności będącej przedmiotem zamówienia, warunek ten będzie spełniony przez każdego z wykonawców.

- spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy, tj. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Zamawiający nie określa warunku udziału.

- spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy, tj. posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie określa warunku udziału.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt.1 ustawy.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1)	zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2)	zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

- Wykonawca samodzielnie ubiegający się o niniejsze zamówienie musi wykazać, 
że warunki określone w pkt 1.1 - 1.2 spełnia samodzielnie, a warunki określone w pkt 1.3 – 1.4 spełnia samodzielnie lub spełnia je polegając na zasobach innych podmiotów.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą wykazać, 
że warunek określony w pkt 1.1 każdy z nich spełnia samodzielnie (odrębnie), warunek określony w pkt 1.2 spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie (odrębnie), a warunki określone w pkt 1.3 – 1.4 spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie (odrębnie) albo polegając na zasobach innych podmiotów.

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu 
o oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdziale XI SIWZ według formuły spełnia / nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wymienione w pkt 1 warunki udziału w postępowaniu wykonawca spełnił.

- Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) – art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

- Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ).

- W celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca składa wraz z ofertą:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik nr 4 do SIWZ);

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy (załącznik nr 5 do SIWZ).

- Wszystkie wymagane oświadczenia składane są w oryginale. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem.

- Zasady wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ustawy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej wykonawców pod warunkiem, że spełnione będą następujące wymagania:

- wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona do reprezentowania podmiotu z mocy prawa lub umowy spółki, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwa do dokonania tej czynności;

- pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie;

- pełnomocnictwo to powinno wyraźnie wskazywać:

- jakiego postępowania dotyczy,

- jakie podmioty występują wspólnie,

- kto w imieniu tych podmiotów ma pełnić funkcję pełnomocnika,

- jakie konkretne czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik,

- na jaki okres jest udzielone;

- jeżeli pełnomocnik ma być uprawniony do wykonywania czynności nie tylko w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie, lecz również w imieniu każdego z tych wykonawców z osobna, to należy taką informację zamieścić w treści pełnomocnictwa;

- w przypadku, gdy wykonawca nie złoży w ogóle lub złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie tego wykonawcę do ich złożenia w trybie art. 26 ust. 3a ustawy, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania;

- wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie 
z pełnomocnikiem, którego dane: numer faksu i adres do korespondencji pisemnej należy wpisać w formularzu oferty.

- Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej. Numer faksu zamawiającego: 22 36 09 101, adres e-mail: zp@arm.gov.pl

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie 
po upływie terminu na jego złożenie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej: www.arm.gov.pl

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- w zakresie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – Elżbieta Jędrzejczyk, tel. 22 36 09 264 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30;

- w zakresie opisu przedmiotu zamówienia – Jakub Protekta tel. 22 36 09 325 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

- Wadium

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi 
w ustawie oraz wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególne zadania.

- Ofertę oraz wszelkie załączone dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy sporządzić w sposób czytelny, w formie pisemnej, w języku polskim. Wszelkie dokumenty i załączniki sporządzone w językach obcych muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

- Oferta wraz z załącznikiem musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo 
do poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Dokumenty wymagane od wykonawców muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Forma – podpis, imienna pieczątka i oświadczenie: „za zgodność 
z oryginałem”.

- Ofertę należy przygotować na formularzu (lub zgodnie z jego treścią) stanowiącym załącznik nr 3, nr 3a,3b, 3c,3d, 3e, 3f do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi być opakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną pieczęcią wykonawcy (lub nazwą i adresem wykonawcy) i oznaczona:

„Oferta na dostawę, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych IT w Składnicach ARM – znak sprawy: BPzp.261.13.2017

NIE OTWIERAĆ PRZED 23.03.2017 r. GODZ. 12:30”

Nie oznaczenie oferty w powyższy sposób może być przyczyną jej otwarcia przed wyznaczonym terminem!

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami muszą być ponumerowane. Wymagane jest aby oferta oraz wszystkie załączniki były połączone w sposób trwały, a wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie oznaczonej klauzulą: „DOKUMENTY STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”. Brak takiego zastrzeżenia skutkuje jawnością całej oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

- Zmiana i wycofanie oferty

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

- Wniosek o wycofanie oferty musi być podpisany przez osobę(y) upoważnioną(e) 
do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć do wniosku o ile prawo do reprezentowania wykonawcy nie wynika z innych dokumentów dołączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (np. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Zmiany dotyczące treści oferty muszą być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo kopertę, w której jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem „ZMIANA OFERTY”.

- Termin oraz inne informacje dotyczące składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj: Agencja Rezerw Materiałowych, 
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, recepcja, 11 piętro, w terminie do dnia 23.03.2017 r. do godziny 12:00.

- Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2017 r. o godzinie 12:30 w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, sala konferencyjna, 11 piętro.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje obecnym wykonawcom kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen, okresów gwarancji i terminów wykonania zamówienia zawartych w ofertach.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje, o których mowa w pkt 6 i 7.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

      - Cena oferty musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu 
i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.

      - Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich (PLN).

      - Wykonawca może podać tylko jedną cenę na dane zadanie.

      - Obliczając cenę oferty należy podać wartość netto, dodać kwotę należnego podatku od towarów i usług VAT, co będzie stanowić cenę oferty.

      - Ceny należy zaokrąglać do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza należy pomijać, a końcówki 0,5 grosza i wyższe należy zaokrąglać do 1 grosza.

      - Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wagi tych kryteriów i sposób oceny ofert

Kryteria, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty oraz wagi tych kryteriów:

  - Cena oferty									- 60 %

Oferty będą oceniane wg metody i kryterium wskazanym poniżej:

| LP. | KRYTERIUM | WAGA % | OPIS METODY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Cena oferty | 60% | Proporcje matematyczne wg wzoru: Najniższa cena ofertowa ------------------------------------ x 60 Cena oferty badanej Max liczba punktów - 60 |

Liczba punktów zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku.

  - Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia				- 20%

Oferta z oferowanym okresem gwarancji na całość przedmiotu zamówienia 48 miesięcy 
– 10 pkt.

Oferta z oferowanym okresem gwarancji na całość przedmiotu zamówienia 60 miesięcy
 – 20 pkt.

Uwaga!

Minimalny okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia– 36 miesięcy

Maksymalny oceniany okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia 
– 60 miesięcy.

  - Termin wykonania zamówienia						- 20 %

Oferta z oferowanym terminem wykonania do 50 dni – 10 pkt.

Oferta z oferowanym terminem wykonania do 40 dni – 20 pkt.

Uwaga!

Najkrótszy termin wykonania zamówienia – 40 dni

Maksymalny termin wykonania zamówienia – 60 dni.

Liczba punktów zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku.

- Wybór najkorzystniejszej oferty

- Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, która uzyska największą liczbę punktów. Obliczenie uzyskanych ilości punktów przeprowadzone będzie na podstawie kryterium oceny ofert.

- Oferta będzie odrzucona w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z art. 89 ust. 1 ustawy.

- Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania a oferta będzie uznana za odrzuconą 
w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy.

- Informacje dla wykonawców

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;

- unieważnieniu postępowania;

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1.1 i 1.4 na stronie internetowej.

- Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 6 do SIWZ.

- Zawarcie umowy

- Miejsce i termin zawarcia umowy zamawiający określi na podstawie art. 94 ustawy 
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, jeżeli:

  - w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta;

  - upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

- Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności istotna zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmiany w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Środki ochrony prawnej

- Wykonawcom oraz innym osobom określonym w art. 179 ustawy, które mają lub miały interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie, a mianowicie:

- odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest obowiązany na podstawie ustawy; odwołanie przysługuje wobec czynności: określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia, wyboru najkorzystniejszej oferty;

- skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługująca stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego.

- Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy.

- Postanowienia końcowe

- Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez wykonawców.

- Udostępnianie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie na zasadach określonych w § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1128).

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Opis przedmiotu Zamówienia						- załącznik nr 1

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej								- załącznik nr 2

- Wzór formularza oferty					- załącznik nr 3, 3a,3b,3c,3d,3e,3f

- Wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy					- załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy				- załącznik nr 5

- Istotne postanowienia umowy						- załącznik nr 6

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, montaż i uruchomienie systemów nowej klimatyzacji dla potrzeb serwerowni oraz pomieszczeń biurowych, w których funkcjonuje sprzęt IT w Składnicach ARM.

Ogólne warunki dla systemów klimatyzacji:

- klimatyzatory typu inverter multi split, dla pomieszczeń biurowych,

- klimatyzatory typu inverter split, przystosowane do pracy cały rok (przy niskich temperaturach) dla serwerowni,

- zasilanie jednofazowe dla klimatyzacji w systemie split,

- dokładna lokalizacja jednostek zewnętrznych do decyzji Wykonawcy z uwzględnieniem lokalnych wymagań

W ramach wykonania przedmiotu umowy wymagany jest demontaż wraz z utylizacją jednostek istniejącej klimatyzacji wymienionych w każdym zadaniu.

Lokalizacja Składnic i uszczegółowienie specyfikacji

I. 	ZADANIE 1: SKŁADNICA w EŁKU – rys. 1

19-301 Ełk, Nowa Wieś Ełcka, ul. Wilcza 2, woj. warmińsko-mazurskie

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w serwerowni:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

  - klasa energetyczna min. A++, SEER nie mniejszy niż 6,80,

  - nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 1,18kW,

  - nominalne natężenie przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 11,2

  - poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 39 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- jednostka zewnętrzna:

  - dedykowana do obsługi jednej jednostki wewnętrznej w serwerowni,

  - poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 61 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

  - zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥46co

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

  - klasa energetyczna min. A++,

  - nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 20W,

  - średni poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 5

  - poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 30 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

  - filtr antyalergiczny, antywirusowy, plazmowy

- jednostka zewnętrzna:

- dedykowana do obsługi wszystkich jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych

- EER nie mniejszy niż 4,68

- nominalny poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 120

- nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 2,4 kW

- poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 53 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- zakres pracy przy temperaturze otoczenia –  ≤-10co - ≥48co

Demontaż i utylizacja elementów istniejącej klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 3 kW w pokoju nr 6 (serwerownia) na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju 1A na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na konstrukcji metalowej przy ścianie budynku.

Dostawa montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną wraz z dedykowaną jednostką zewnętrzną, o mocy chłodzenie 4 kW w pokoju nr 6 (serwerownia) na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2,5 kW w pokoju 1A na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2,5 kW w pokoju 1 na parterze

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju 2 na parterze

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2,5 kW w pokoju 3 na parterze

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju 4 na parterze

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2,5 kW w pokoju 8 na parterze

- jednostkę zewnętrzną na konstrukcji metalowej przy ścianie budynku.

II. 	ZADANIE 2: SKŁADNICA w KAMIENICY KRÓLEWSKIEJ – rys. 2

83-342 Kamienica Królewska, woj. Pomorskie

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w serwerowni:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

  - klasa energetyczna min. A++, SEER nie mniejszy niż 6,80,

  - nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 1,41kW,

  - nominalne natężenie przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 11,9

  - poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 40 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- jednostka zewnętrzna:

  - dedykowana do obsługi jednej jednostki wewnętrznej w serwerowni,

  - poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 62 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

  - zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥46co

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

- klasa energetyczna min. A++,

- nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 20W,

- średni poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 5

- poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 36 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- filtr antyalergiczny, antywirusowy, plazmowy

- jednostka zewnętrzna:

- dedykowana do obsługi wszystkich jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych

- EER nie mniejszy niż 3,90

- nominalny poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 50

- nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 1,6 kW

- poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 51 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥48co

Demontaż i utylizacja elementów istniejącej klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 3 kW w pokoju nr 4 (serwerownia) na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 3 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 8 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na dachu; budynek parterowy.

Dostawa montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną wraz z dedykowaną jednostką zewnętrzną, o mocy chłodzenie 5 kW w pokoju nr 4 (serwerownia) na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 3 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 3,5 kW w pokoju nr 8 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na dachu; budynek parterowy.

III.	ZADANIE 3: SKŁADNICA w LISOWICACH – rys. 3

59-230 Prochowice Śląskie, woj. dolnośląskie

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w serwerowni:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

  - klasa energetyczna min. A++, SEER nie gorsza niż 7,47,

  - nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 0,86 kW,

  - nominalne natężenie przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 11,2

  - poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 37 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- jednostka zewnętrzna:

  - dedykowana do obsługi jednej jednostki wewnętrznej w serwerowni,

  - poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 60 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

  - zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥46co

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

- klasa energetyczna min. A++,

- nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 20W,

- średni poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 5

- poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 30 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- filtr antyalergiczny, antywirusowy, plazmowy

- jednostka zewnętrzna:

- dedykowana do obsługi wszystkich jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych

- EER nie mniejszy niż 4,02

- nominalny poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 28,2

- nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 1 kW

- poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 49 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥48co

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w pomieszczeniu nr.13:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

  - klasa energetyczna min. A++, SEER nie gorsza niż 7,40,

  - nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 0,43 kW,

  - nominalne natężenie przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 8,8

  - poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 32 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- jednostka zewnętrzna:

- dedykowana do obsługi jednej jednostki wewnętrznej w pom. 13,

- poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 58 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- zakres pracy przy temperaturze otoczenia (nie gorszy niż) –  -10co-46co

Demontaż i utylizacja elementów istniejącej klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 3 kW w pokoju nr 9 (serwerownia) na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 10 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 2 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na ścianie.

Dostawa montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną wraz z dedykowaną jednostką zewnętrzną, o mocy chłodzenie 3 kW w pokoju nr 9 (serwerownia) na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 13 na parterze

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 10 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 2 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na ścianie.

IV.	ZADANIE 4: SKŁADNICA w NIEMCACH – rys. 4

21-025 Niemce, woj. lubelskie

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w serwerowni:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

  - klasa energetyczna min. A++, SEER nie mniejszy niż 6,80,

  - nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 1,18kW,

  - nominalne natężenie przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 11,2

  - poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 39 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- jednostka zewnętrzna:

  - dedykowana do obsługi jednej jednostki wewnętrznej w serwerowni,

  - poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 61 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

  - zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥46co

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

  - klasa energetyczna min. A++,

  - nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 20W,

  - średni poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 5

  - poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 30 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

  - filtr antyalergiczny, antywirusowy, plazmowy

- jednostka zewnętrzna:

- dedykowana do obsługi wszystkich jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych

- EER nie mniejszy niż 3,72

- średni poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 28,2

- nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 1,3 kW

- poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 49 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥48co

Demontaż i utylizacja elementów istniejącej klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 3 kW w pokoju nr 10 (serwerownia) na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 9 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 3 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na dachu lub na ścianie; budynek parterowy.

Dostawa montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną wraz z dedykowaną jednostką zewnętrzną, o mocy chłodzenie 4 kW w pokoju nr 10 (serwerownia) na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 9 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 3 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na dachu lub na ścianie; budynek parterowy.

V.	ZADANIE 5: SKŁADNICA w RESKU – rys. 5

72-315 Resko, ul. Żeromskiego 44, woj. zachodniopomorskie

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

- klasa energetyczna min. A++,

- nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 20W,

- średni poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 5

- poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 30 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- filtr antyalergiczny, antywirusowy, plazmowy

- jednostka zewnętrzna:

- dedykowana do obsługi wszystkich jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych

- EER nie mniejszy niż 4,10

- średni poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 90

- nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 2,73 kW

- poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 53 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥48co

Demontaż i utylizacja elementów istniejącej klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 3 kW w pokoju nr 7 (serwerownia) na parterze (nie dotyczy jednostki VIVAX),

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 6 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 5 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 4 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na ścianie.

Dostawa montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 6 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 5 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2,5 kW w pokoju nr 4 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 3 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 2 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na ścianie.

VI.	ZADANIE 6: SKŁADNICA w STRZAŁKOWIE – rys. 6

62-420 Strzałkowo, Al. Prymasa Wyszyńskiego 1, woj. wielkopolskie

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

- klasa energetyczna min. A++,

- nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 20W,

- średni poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 5

- poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 30 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- filtr antyalergiczny, antywirusowy, plazmowy

- jednostka zewnętrzna:

- dedykowana do obsługi wszystkich jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych

- EER nie mniejszy niż 4,02

- nominalny poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 28,2

- nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 1 kW

- poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 49 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥48co

Demontaż i utylizacja elementów istniejącej klimatyzacji obejmuje:

- Utylizacja zdemontowanej wcześniej jednostki wewnętrznej z pokoju nr 4 (serwerownia)

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 3 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 5 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na dachu; budynek parterowy.

Dostawa montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 3 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 5 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na dachu; budynek parterowy.

VII.	ZADANIE 7: SKŁADNICA w SZEPIETOWIE – rys. 7

18-210 Szepietowo, ul. Przemysłowa 2, woj. podlaskie

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w serwerowni:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

  - klasa energetyczna min. A++, SEER nie mniejszy niż 6,80,

  - nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 1,18kW,

  - nominalne natężenie przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 11,2

  - poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 39 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- jednostka zewnętrzna:

  - dedykowana do obsługi jednej jednostki wewnętrznej w serwerowni,

  - poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 61 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

  - zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥46co

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

- klasa energetyczna min. A++,

- nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 20W,

- średni poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 5

- poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 30 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- filtr antyalergiczny, antywirusowy, plazmowy

- jednostka zewnętrzna:

- dedykowana do obsługi wszystkich jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych

- EER nie mniejszy niż 4,02

- nominalny poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 28,2

- nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 1 kW

- poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 49 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥48co

Demontaż i utylizacja elementów istniejącej klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 3 kW w pokoju nr 11 (serwerownia) na piętrze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 9 na piętrze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 12 na piętrze,

- jednostkę zewnętrzną na ścianie.

Dostawa montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną wraz z dedykowaną jednostką zewnętrzną, o mocy chłodzenie 4 kW w pokoju nr 11 (serwerownia) na piętrze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 9 na piętrze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 12 na piętrze,

- jednostkę zewnętrzną na ścianie.

Załącznik nr 3 do SIWZ

……………………………….

………………………….……

………………………………..

(pełna nazwa/firma i adres wykonawcy)

NIP/PESEL: .................................

KRS/CEiDG: .........................

tel.: ..................................

faks: ..................................

e-mail: ……………………..

# Agencja Rezerw Materiałowych

ul. Grzybowska 45

# 00-844 Warszawa

# OFERTA na zadanie Nr 1 – Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji 
w pomieszczeniach technicznych IT w Składnicy ARM w Ełku

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę, montaż 
i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych IT w Składnicach ARM – znak sprawy: BPzp.261.13.2017:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

- netto               ……………………… zł

- podatek VAT  ……………………… zł

- brutto              ……………………... zł

słownie: ……..................…………………….….............................................................................złotych, zgodnie z warunkami określonymi przez zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ.

- Nazwa producenta i modele oferowanych urządzeń (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne)

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie …………….dni.

- Udzielamy gwarancji na całość przedmiotu zamówienia przez okres……….¹ miesięcy.

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz realizacji przyszłego świadczenia umownego.

- Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy przedstawione przez zamawiającego jako załącznik nr 6 do SIWZ. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- W zakresie realizacji zamówienia wykonawcę reprezentuje:

………………………………………………..………..…………………………1                      (imię, nazwisko, nr tel.)

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie części oferowanego przez nas przedmiotu zamówienia obejmującą wykonanie prac w zakresie:

| Lp. | Zakres prac powierzony podwykonawcom: | Nazwa podwykonawcy: |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Uwaga: Należy podać części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom wraz z nazwami podwykonawców. Niewypełnienie tabeli jest równoznaczne z tym, iż wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom.

¹ - wypełnia wykonawca

Do oferty zostały dołączone następujące dokumenty:

| Lp. | Nazwa dokumentu |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

# Oferta wraz z dokumentami zawiera ........................... ponumerowanych stron.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 3a do SIWZ

……………………………….

………………………….……

………………………………..

(pełna nazwa/firma i adres wykonawcy)

NIP/PESEL: .................................

KRS/CEiDG: .........................

tel.: ..................................

faks: ..................................

e-mail: ……………………..

# Agencja Rezerw Materiałowych

ul. Grzybowska 45

# 00-844 Warszawa

# OFERTA na zadanie Nr 2 – Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji 
w pomieszczeniach technicznych IT w Składnicy ARM w Kamienicy Królewskiej

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę, montaż 
i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych IT w Składnicach ARM – znak sprawy: BPzp.261.13.2017:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

- netto               ……………………… zł

- podatek VAT  ……………………… zł

- brutto              ……………………... zł

słownie: ……..................…………………….….............................................................................złotych, zgodnie z warunkami określonymi przez zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ.

- Nazwa producenta i modele oferowanych urządzeń (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne)

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie …………….dni.

- Udzielamy gwarancji na całość przedmiotu zamówienia przez okres……….¹ miesięcy.

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz realizacji przyszłego świadczenia umownego.

- Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy przedstawione przez zamawiającego jako załącznik nr 6 do SIWZ. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- W zakresie realizacji zamówienia wykonawcę reprezentuje:

………………………………………………..………..…………………………1                      (imię, nazwisko, nr tel.)

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie części oferowanego przez nas przedmiotu zamówienia obejmującą wykonanie prac w zakresie:

| Lp. | Zakres prac powierzony podwykonawcom: | Nazwa podwykonawcy: |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Uwaga: Należy podać części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom wraz z nazwami podwykonawców. Niewypełnienie tabeli jest równoznaczne z tym, iż wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom.

¹ - wypełnia wykonawca

Do oferty zostały dołączone następujące dokumenty:

| Lp. | Nazwa dokumentu |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

# Oferta wraz z dokumentami zawiera ........................... ponumerowanych stron.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 3b do SIWZ

……………………………….

………………………….……

………………………………..

(pełna nazwa/firma i adres wykonawcy)

NIP/PESEL: .................................

KRS/CEiDG: .........................

tel.: ..................................

faks: ..................................

e-mail: ……………………..

# Agencja Rezerw Materiałowych

ul. Grzybowska 45

# 00-844 Warszawa

# OFERTA na zadanie Nr 3 – Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji 
w pomieszczeniach technicznych IT w Składnicy ARM w Lisowicach

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę, montaż 
i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych IT w Składnicach ARM – znak sprawy: BPzp.261.13.2017:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

- netto               ……………………… zł

- podatek VAT  ……………………… zł

- brutto              ……………………... zł

słownie: ……..................…………………….….............................................................................złotych, zgodnie z warunkami określonymi przez zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ.

- Nazwa producenta i modele oferowanych urządzeń (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne)

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie …………….dni.

- Udzielamy gwarancji na całość przedmiotu zamówienia przez okres……….¹ miesięcy.

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz realizacji przyszłego świadczenia umownego.

- Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy przedstawione przez zamawiającego jako załącznik nr 6 do SIWZ. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- W zakresie realizacji zamówienia wykonawcę reprezentuje:

………………………………………………..………..…………………………1                      (imię, nazwisko, nr tel.)

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie części oferowanego przez nas przedmiotu zamówienia obejmującą wykonanie prac w zakresie:

| Lp. | Zakres prac powierzony podwykonawcom: | Nazwa podwykonawcy: |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Uwaga: Należy podać części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom wraz z nazwami podwykonawców. Niewypełnienie tabeli jest równoznaczne z tym, iż wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom.

¹ - wypełnia wykonawca

Do oferty zostały dołączone następujące dokumenty:

| Lp. | Nazwa dokumentu |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

# Oferta wraz z dokumentami zawiera ........................... ponumerowanych stron.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 3c do SIWZ

……………………………….

………………………….……

………………………………..

(pełna nazwa/firma i adres wykonawcy)

NIP/PESEL: .................................

KRS/CEiDG: .........................

tel.: ..................................

faks: ..................................

e-mail: ……………………..

# Agencja Rezerw Materiałowych

ul. Grzybowska 45

# 00-844 Warszawa

# OFERTA na zadanie Nr 4 – Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji 
w pomieszczeniach technicznych IT w Składnicy ARM w Niemcach

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę, montaż 
i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych IT w Składnicach ARM – znak sprawy: BPzp.261.13.2017:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

- netto               ……………………… zł

- podatek VAT  ……………………… zł

- brutto              ……………………... zł

słownie: ……..................…………………….….............................................................................złotych, zgodnie z warunkami określonymi przez zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ.

- Nazwa producenta i modele oferowanych urządzeń (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne)

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie …………….dni.

- Udzielamy gwarancji na całość przedmiotu zamówienia przez okres……….¹ miesięcy.

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz realizacji przyszłego świadczenia umownego.

- Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy przedstawione przez zamawiającego jako załącznik nr 6 do SIWZ. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- W zakresie realizacji zamówienia wykonawcę reprezentuje:

………………………………………………..………..…………………………1                      (imię, nazwisko, nr tel.)

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie części oferowanego przez nas przedmiotu zamówienia obejmującą wykonanie prac w zakresie:

| Lp. | Zakres prac powierzony podwykonawcom: | Nazwa podwykonawcy: |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Uwaga: Należy podać części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom wraz z nazwami podwykonawców. Niewypełnienie tabeli jest równoznaczne z tym, iż wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom.

¹ - wypełnia wykonawca

Do oferty zostały dołączone następujące dokumenty:

| Lp. | Nazwa dokumentu |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

# Oferta wraz z dokumentami zawiera ........................... ponumerowanych stron.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 3d do SIWZ

……………………………….

………………………….……

………………………………..

(pełna nazwa/firma i adres wykonawcy)

NIP/PESEL: .................................

KRS/CEiDG: .........................

tel.: ..................................

faks: ..................................

e-mail: ……………………..

# Agencja Rezerw Materiałowych

ul. Grzybowska 45

# 00-844 Warszawa

# OFERTA na zadanie Nr 5 – Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji 
w pomieszczeniach technicznych IT w Składnicy ARM w Resku

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę, montaż 
i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych IT w Składnicach ARM – znak sprawy: BPzp.261.13.2017:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

- netto               ……………………… zł

- podatek VAT  ……………………… zł

- brutto              ……………………... zł

słownie: ……..................…………………….….............................................................................złotych, zgodnie z warunkami określonymi przez zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ.

- Nazwa producenta i modele oferowanych urządzeń (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne)

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie …………….dni.

- Udzielamy gwarancji na całość przedmiotu zamówienia przez okres……….¹ miesięcy.

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz realizacji przyszłego świadczenia umownego.

- Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy przedstawione przez zamawiającego jako załącznik nr 6 do SIWZ. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- W zakresie realizacji zamówienia wykonawcę reprezentuje:

………………………………………………..………..…………………………1                      (imię, nazwisko, nr tel.)

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie części oferowanego przez nas przedmiotu zamówienia obejmującą wykonanie prac w zakresie:

| Lp. | Zakres prac powierzony podwykonawcom: | Nazwa podwykonawcy: |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Uwaga: Należy podać części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom wraz z nazwami podwykonawców. Niewypełnienie tabeli jest równoznaczne z tym, iż wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom.

¹ - wypełnia wykonawca

Do oferty zostały dołączone następujące dokumenty:

| Lp. | Nazwa dokumentu |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

# Oferta wraz z dokumentami zawiera ........................... ponumerowanych stron.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 3e do SIWZ

……………………………….

………………………….……

………………………………..

(pełna nazwa/firma i adres wykonawcy)

NIP/PESEL: .................................

KRS/CEiDG: .........................

tel.: ..................................

faks: ..................................

e-mail: ……………………..

# Agencja Rezerw Materiałowych

ul. Grzybowska 45

# 00-844 Warszawa

# OFERTA na zadanie Nr 6 – Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji 
w pomieszczeniach technicznych IT w Składnicy ARM w Strzałkowie

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę, montaż 
i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych IT w Składnicach ARM – znak sprawy: BPzp.261.13.2017:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

- netto               ……………………… zł

- podatek VAT  ……………………… zł

- brutto              ……………………... zł

słownie: ……..................…………………….….............................................................................złotych, zgodnie z warunkami określonymi przez zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ.

- Nazwa producenta i modele oferowanych urządzeń (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne)

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie …………….dni.

- Udzielamy gwarancji na całość przedmiotu zamówienia przez okres……….¹ miesięcy.

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz realizacji przyszłego świadczenia umownego.

- Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy przedstawione przez zamawiającego jako załącznik nr 6 do SIWZ. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- W zakresie realizacji zamówienia wykonawcę reprezentuje:

………………………………………………..………..…………………………1                      (imię, nazwisko, nr tel.)

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie części oferowanego przez nas przedmiotu zamówienia obejmującą wykonanie prac w zakresie:

| Lp. | Zakres prac powierzony podwykonawcom: | Nazwa podwykonawcy: |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Uwaga: Należy podać części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom wraz z nazwami podwykonawców. Niewypełnienie tabeli jest równoznaczne z tym, iż wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom.

¹ - wypełnia wykonawca

Do oferty zostały dołączone następujące dokumenty:

| Lp. | Nazwa dokumentu |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

# Oferta wraz z dokumentami zawiera ........................... ponumerowanych stron.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 3f do SIWZ

……………………………….

………………………….……

………………………………..

(pełna nazwa/firma i adres wykonawcy)

NIP/PESEL: .................................

KRS/CEiDG: .........................

tel.: ..................................

faks: ..................................

e-mail: ……………………..

# Agencja Rezerw Materiałowych

ul. Grzybowska 45

# 00-844 Warszawa

# OFERTA na zadanie Nr 7 – Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji 
w pomieszczeniach technicznych IT w Składnicy ARM w Szepietowie

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę, montaż 
i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych IT w Składnicach ARM – znak sprawy: BPzp.261.13.2017:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

- netto               ……………………… zł

- podatek VAT  ……………………… zł

- brutto              ……………………... zł

słownie: ……..................…………………….….............................................................................złotych, zgodnie z warunkami określonymi przez zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ.

- Nazwa producenta i modele oferowanych urządzeń (jednostki wewnętrzne i zewnętrzne)

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie …………….dni.

- Udzielamy gwarancji na całość przedmiotu zamówienia przez okres……….¹ miesięcy.

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz realizacji przyszłego świadczenia umownego.

- Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy przedstawione przez zamawiającego jako załącznik nr 6 do SIWZ. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- W zakresie realizacji zamówienia wykonawcę reprezentuje:

………………………………………………..………..…………………………1                      (imię, nazwisko, nr tel.)

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie części oferowanego przez nas przedmiotu zamówienia obejmującą wykonanie prac w zakresie:

| Lp. | Zakres prac powierzony podwykonawcom: | Nazwa podwykonawcy: |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Uwaga: Należy podać części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom wraz z nazwami podwykonawców. Niewypełnienie tabeli jest równoznaczne z tym, iż wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom.

¹ - wypełnia wykonawca

Do oferty zostały dołączone następujące dokumenty:

| Lp. | Nazwa dokumentu |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |

# Oferta wraz z dokumentami zawiera ........................... ponumerowanych stron.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

……………………………….

………………………….……

………………………………..

(pełna nazwa/firma i adres wykonawcy)

NIP/PESEL: .................................

KRS/CEiDG: .........................

tel.: ..................................

faks: ..................................

e-mail: ……………………..

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż 
i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych IT 
w Składnicach ARM – znak sprawy: BPzp.261.13.2017 prowadzonego przez Agencję Rezerw Materiałowych, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale IX SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Rozdziale IX SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

……………………………….

………………………….……

………………………………..

(pełna nazwa/firma i adres wykonawcy)

NIP/PESEL: .................................

KRS/CEiDG: .........................

tel.: ..................................

faks: ..................................

e-mail: ……………………..

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż 
i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych IT 
w Składnicach ARM – znak sprawy: BPzp.261.13.2017, prowadzonego przez Agencję Rezerw Materiałowych, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

PRZEDMIOT UMOWY

(  1

Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu klimatyzacji dla potrzeb serwerowni oraz pomieszczeń technicznych, w których funkcjonuje sprzęt IT,  w jednostce terenowej Zamawiającego, zgodnie ze specyfikacją techniczną zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym integralną jej część.

WARUNKI REALIZACJI

(  2

- Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest … (odpowiednie miejsce realizacji przedmiotu umowy zostanie wprowadzone w zależności od Zadania).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do … dni od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca zapewnia, że system klimatyzacji oraz jego wszystkie elementy są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Przez wadę fizyczną należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze specyfikacją techniczną zawartą w załączniku nr 1.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, szczegółowy harmonogram prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy (uwzględniający m.in. terminy dostaw, montażu 
i uruchomienia systemu klimatyzacji).

- Poza pracami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do umowy Wykonawca zapewni dodatkowo wykonanie prac, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot umowy osiągnął wymagane cele.

- Wszystkie prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy będą prowadzone 
w dni robocze z zastrzeżeniem ust. 7.

- Prowadzone prace nie mogą utrudniać bieżącej pracy, w szczególności niemożliwe jest wyłączanie urządzeń związanych z wykonywaniem zadań 
w budynkach jednostki terenowej Zamawiającego. Ewentualna konieczność wyłączenia określonych urządzeń musi być zgłaszana przez Wykonawcę 
i uzgadniana między stronami umowy. W przypadku konieczności prowadzenia prac po godz. 15.00 lub w dni wolne od pracy Wykonawca zobowiązany jest poinformować każdorazowo o tym Zamawiającego oraz uzyskać jego zgodę.

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach wykonania przedmiotu umowy do:

  - używania materiałów i urządzeń posiadających atesty, certyfikaty, dopuszczenia i aprobaty techniczne oraz spełniające normy wymagane przepisami prawa;

  - dostarczenia na żądanie Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem atestów, certyfikatów, dopuszczeń i aprobat technicznych dla zastosowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań technicznych;

  - przestrzegania przepisów BHP, ppoż., ochrony środowiska oraz innych obowiązujących w budynkach jednostki terenowej Zamawiającego;

  - wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami sztuki budowlanej, aktualnym poziomem wiedzy i techniki, dokumentacją projektową, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy;

  - utrzymywania pomieszczeń w stanie porządku i wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz do usuwania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów 
i śmieci;

  - oddania pomieszczeń, w których będą prowadzone prace w stanie technicznym nie gorszonym niż przed rozpoczęciem prac oraz do wywiezienia z terenu Zamawiającego wszelkich odpadów po swoich pracach 
i uporządkowania terenu;

  - dostarczenia dokumentacji dla systemów klimatyzacji będących przedmiotem zamówienia w ilości po dwa egzemplarze w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD/DVD) jako załącznik do protokołu,  o którym mowa w ust 9. Zamawiający dopuszcza dostarczenie nowej dokumentacji lub naniesienie zmian na dokumentacji istniejącej posiadanej przez Zamawiającego;

  - przeszkolenia dwóch pracowników Zamawiającego (wskazanych przez Kierownika jednostki terenowej) w zakresie podstawowej obsługi zainstalowanego systemu klimatyzacji;

  - prowadzenia wszystkich prac w zakresie realizacji przedmiotu umowy 
z udziałem merytorycznych przedstawicieli Zamawiającego;

  - zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy – zarówno w czasie jej obowiązywania, jak też w późniejszym czasie, wyjąwszy przypadki przewidziane prawem;

  - nieużywania urządzeń do rejestracji, przechowywania i przekazywania informacji przez swoich pracowników przeznaczonych do realizacji umowy bez zgody Zamawiającego;

  - wykonania umowy w sposób spełniający wymogi bezpieczeństwa określone 
w Wytycznych Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów i Jednostek Zewnętrznych, stanowiących załącznik nr 2 do umowy. W przypadku, gdy pracownikom Wykonawcy przyznany zostanie dostęp do zasobów sieciowych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy realizujący prace związane z niniejszą umową podpiszą oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do Wytycznych Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów 
i Jednostek Zewnętrznych;

  - zapewnienia możliwości rejestracji danych personalnych swoich pracowników lub podwykonawców (imię, nazwisko, PESEL), w przypadku, gdy będzie istniała konieczność wejścia pracowników firmy Wykonawcy na obszary chronione Zamawiającego.

- Wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone będzie przez Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym, zwanym dalej protokołem, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do umowy.

- Warunkiem podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 9 będzie dołączenie do niego dokumentacji powykonawczej, o której mowa w ust 8 pkt 7 oraz dokumentacji producenta elementów użytych w systemie klimatyzacji.

- Wykonawca wyznacza ..… (tel. …., adres email: ….) lub ..… (tel. …., adres email: ….) jako osobę odpowiedzialną za współpracę z Zamawiającym oraz upoważnioną do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Zamawiający wyznacza ..… (tel. …., adres email: ….) lub ..… (tel. …., adres email: ….),  jako osobę odpowiedzialną za współpracę z Wykonawcą. Osobą uprawnioną do podpisania protokołu po stronie Zamawiającego jest Kierownik jednostki terenowej lub osoba przez niego upoważniona.

WARUNKI PŁATNO(CI

(  3

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, kwotę netto …… PLN (słownie: ….) plus należny podatek VAT, co stanowi kwotę brutto ..… PLN (słownie: .…).

- Kwota określona w ust. 1 jest stała i nie może ulec zmianie oraz obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy związane z dostawą, montażem i uruchomieniem systemu klimatyzacji oraz wykonaniem wszystkich innych niezbędnych czynności prowadzących do właściwej realizacji przedmiotu umowy.

- Faktura VAT wystawiona będzie na Agencję Rezerw Materiałowych 
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, NIP 526-00-02-004.

- Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisanie przez Strony protokołu, 
o którym mowa w § 2 ust. 9 potwierdzającego realizację przedmiotu umowy, 
o którym mowa w § 1.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ……., w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdorazowej zmianie rachunku bankowego.

- Wykonawca nie jest upoważniony bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego do przenoszenia na osoby trzecie przysługujących mu z umowy wierzytelności.

KARY UMOWNE

(  4

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa 
w § 2 ust. 2 - w wysokości 0,50 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w realizacji zgłoszeń, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 2 
w okresie gwarancji - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na realizację zgłoszenia do dnia dostarczenia rozwiązania zastępczego lub usunięcia awarii;

- za opóźnienie w realizacji przeglądów technicznych, o których mowa 
w § 5 ust. 4 pkt 4 w okresie gwarancji - w wysokości 0,25 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na realizację przeglądu;

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1.

- W przypadku, gdy suma naliczonych przez Zamawiającego kar umownych przekroczy 10% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w terminie 10 dni od dnia zaistnienia okoliczności, 
o której mowa w zdaniu pierwszym.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych 
z wynagrodzenia za wykonanie umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

(  5

- Wykonawca udziela …. miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

- Termin gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu, o którym mowa 
w § 2 ust. 9.

- W ramach udzielonej Zamawiającemu gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na swój koszt do:

- nieodpłatnego usuwania wszelkich awarii/napraw systemu klimatyzacji zgłoszonych przez Zamawiającego;

- dostarczenia i uruchomienia zastępczego systemu klimatyzacji 
o parametrach i cechach funkcjonalnych nie gorszych niż system będący przedmiotem Umowy;

- wymiany poszczególnych elementów systemu na nowe o parametrach 
i cechach funkcjonalnych nie gorszych niż elementy wchodzące w skład systemu będącego przedmiotem umowy;

- wykonywania przeglądów technicznych systemu

- w przypadkach wskazanych w dalszych warunkach gwarancji.

Przez „awarię” Strony rozumieją stan systemu klimatyzacji uniemożliwiający jego eksploatację i prawidłowe działanie jak też działanie systemu niezgodne 
ze specyfikacją lub inne zakłócenie w prawidłowym funkcjonowaniu.

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach udzielonej gwarancji do świadczenia 
serwisu w dni robocze na  określonych warunkach:

    - przyjmowanie zgłoszeń wysłanych przez Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres …. lub faksem na nr …., przy czym zgłoszenia otrzymane po godzinie 15.00 będą traktowane jako zgłoszenia otrzymane rano następnego dnia roboczego;

    - czas realizacji zgłoszenia:

        - do 5 dni następujących po dniu w którym zgłoszona została awaria – dotyczy okresu styczeń – kwiecień, październik - grudzień;

        - do 2 dni następujących po dniu w którym zgłoszona została awaria – dotyczy okresu maj – wrzesień;

    - w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w czasie określonym w pkt. 2 do bezpłatnego dostarczenia i uruchomienia rozwiązania zastępczego o nie gorszych parametrach/cechach funkcjonalnych w czasie nie dłuższym niż 
1 dzień od terminu przewidzianego na usunięcie awarii, określonego 
w ust 2.

    - wykonanie przeglądów technicznych systemu klimatyzacji cyklicznie 
do sześciu miesięcy, liczonych od daty podpisania protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 9. Przeglądy techniczne objąć mają w swoim zakresie dostawę nowych i wymianę zużytych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz czynności wykonywanych zgodnie z zaleceniami producenta systemu.  Wykonanie przeglądu technicznego mające na celu utrzymanie systemów klimatyzacji w należytym stanie technicznym i pełnej sprawności eksploatacyjnej musi zostać potwierdzone przez podpisanie przez Strony protokołu  stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. Wszystkie koszty związane 
z przeglądami technicznymi wliczone zostały w wartość umowy brutto określoną  w § 3 ust 1.

    - W przypadku gdy Wykonawca nie usunie awarii i nie dostarczy i uruchomi rozwiązania zastępczego w określonym czasie, Zamawiający może dokonać naprawy zastępczej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

    - W przypadku wymiany systemu klimatyzacji lub jednego z jego elementów na nowy, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się na nowo, licząc od dnia dokonanej wymiany, potwierdzonej podpisanym protokołem, stanowiącym złącznik nr 3.

    - Użyte przez Wykonawcę do wykonania naprawy części / podzespoły / materiały dodatkowe / materiały eksploatacyjne itp. muszą być fabrycznie nowe, o nie gorszych parametrach / cechach funkcjonalnych  niż wymieniane.

    - Każdorazowo potwierdzeniem wykonania naprawy / wymiany / wykonania przeglądu technicznego będzie podpisany przez strony protokół stanowiący załącznik nr 3 do umowy.

    - Wykonawca oświadcza, że serwis gwarancyjny będzie świadczył bez udziału Podwykonawcy. / Wykonawca oświadcza, że serwis gwarancyjny będzie świadczył z udziałem Podwykonawców w zakresie ……. (zapis zostanie wprowadzony do umowy, o ile Wykonawca w Formularzu ofertowym oświadczył, że powierzy określony zakres zamówienia Podwykonawcy).

    - W przypadku, gdy powierzenie wykonania serwisu gwarancyjnego nie było przewidziane przez Wykonawcę w ofercie, a taka potrzeba wyniknie w trakcie realizacji niniejszej Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania obowiązków wynikających z serwisu gwarancyjnego Podwykonawcy po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego. / W przypadku, gdy powierzenie wykonania serwisu gwarancyjnego było przewidziane przez Wykonawcę w ofercie, a w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie potrzeba zmiany Podwykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania obowiązków wynikających z serwisu gwarancyjnego innemu Podwykonawcy, po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego (zapis zostanie wprowadzony do umowy, o ile Wykonawca w Formularzu ofertowym oświadczył, że powierzy określony zakres zamówienia Podwykonawcy).

    - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie systemu niezgodnie 
z przeznaczeniem, uszkodzenia mechaniczne wynikłe z niewłaściwego obchodzenia się wynikłe z winy Zamawiającego w wypadku nieprzestrzegania reguł eksploatacji systemu zgodnie z instrukcją obsługi.

Odstąpienie od umowy

§ 6

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach;

- gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy lub przerwał 
jej realizację i nie realizuje go bez uzasadnionej przyczyny, przez okres 
co najmniej 14 dni, mimo wezwania Zamawiającego.

- Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, o których mowa 
w ust. 1, nie stanowi podstawy dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego, oprócz zapłaty wynagrodzenia wyłącznie za należyte wykonanie przedmiotu umowy do dnia odstąpienia potwierdzone stosowym protokołem.

Postanowienia końcowe

§ 7

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w niniejszej umowie w zakresie wskazanych telefonów, adresów e-mail, osób i numeru rachunku bankowego zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronę. Zmiana ta wywołuje skutek od dnia doręczenia jej drugiej Stronie.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- Na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający warunkowo dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności w przypadku:

- zmiany terminów – w przypadku zajścia siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się nadzwyczajne okoliczności (takie jak: klęski żywiołowe, strajki, katastrofy);

- zmiany modeli poszczególnych elementów systemu z zastrzeżeniem, 
iż zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy model został wycofany 
z dystrybucji i został zastąpiony modelem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach i cechach funkcjonalnych co najmniej takich jak model oferowany lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, za ceną taką jak ustalona w niniejszej umowie.

- Wszystkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Za „dzień roboczy” Strony uważają dzień od poniedziałku do piątku 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z obowiązującym kalendarzem na terenie RP w godzinach 7:00-15:00.

- Zamawiający oświadcza, że stosuje wymagania Systemu Zarządzania Środowiskowego, którego celem jest utrzymanie zgodności z obowiązującym prawem z zakresu ochrony środowiska i stały postęp w dziedzinie zmniejszania uciążliwości dla środowiska. Dokumentem wiodącym Systemu jest „Polityka Środowiskowa”, dostępna pod adresem: www.arm.gov.pl/informacje 
o ARM/System zarządzania.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że System Zarządzania Środowiskowego wymaga informowania Zamawiającego o wszelkiego rodzaju czynnościach związanych z realizacją umowy, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska oraz o wydarzeniach nagłych, które takie zagrożenia spowodowały.

§ 8

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dla Zamawiającego (egz. nr 1 i 2) oraz Wykonawcy (egz. nr 3).

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

Zestawienie załączników:

Zał. nr 1 – Specyfikacja techniczna

Zał. nr 2 – Polityka Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

Zał. nr 3 – Wzór protokołu zdawczo - odbiorczego

Załącznik nr 1

do IPU

Specyfikacja techniczna

Dostawa, montaż i uruchomienie systemów nowej klimatyzacji dla potrzeb serwerowni oraz pomieszczeń biurowych, w których funkcjonuje sprzęt IT w Składnicach ARM.

Ogólne warunki dla systemów klimatyzacji:

- klimatyzatory typu inverter multi split, dla pomieszczeń biurowych,

- klimatyzatory typu inverter split, przystosowane do pracy cały rok (przy niskich temperaturach) dla serwerowni,

- zasilanie jednofazowe dla klimatyzacji w systemie split,

- dokładna lokalizacja jednostek zewnętrznych do decyzji Wykonawcy z uwzględnieniem lokalnych wymagań

W ramach wykonania przedmiotu umowy wymagany jest demontaż wraz z utylizacją jednostek istniejącej klimatyzacji wymienionych w każdym zadaniu.

Lokalizacja Składnic i uszczegółowienie specyfikacji

I. 	ZADANIE 1: SKŁADNICA w EŁKU – rys. 1

19-301 Ełk, Nowa Wieś Ełcka, ul. Wilcza 2, woj. warmińsko-mazurskie

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w serwerowni:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

  - klasa energetyczna min. A++, SEER nie mniejszy niż 6,80,

  - nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 1,18kW,

  - nominalne natężenie przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 11,2

  - poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 39 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- jednostka zewnętrzna:

  - dedykowana do obsługi jednej jednostki wewnętrznej w serwerowni,

  - poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 61 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

  - zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥46co

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

- klasa energetyczna min. A++,

- nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 20W,

- średni poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 5

- poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 30 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- filtr antyalergiczny, antywirusowy, plazmowy

- jednostka zewnętrzna:

- dedykowana do obsługi wszystkich jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych

- EER nie mniejszy niż 4,68

- nominalny poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 120

- nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 2,4 kW

- poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 53 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- zakres pracy przy temperaturze otoczenia –  ≤-10co - ≥48co

Demontaż i utylizacja elementów istniejącej klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 3 kW w pokoju nr 6 (serwerownia) na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju 1A na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na konstrukcji metalowej przy ścianie budynku.

Dostawa montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną wraz z dedykowaną jednostką zewnętrzną, o mocy chłodzenie 4 kW w pokoju nr 6 (serwerownia) na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2,5 kW w pokoju 1A na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2,5 kW w pokoju 1 na parterze

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju 2 na parterze

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2,5 kW w pokoju 3 na parterze

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju 4 na parterze

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2,5 kW w pokoju 8 na parterze

- jednostkę zewnętrzną na konstrukcji metalowej przy ścianie budynku.

II. 	ZADANIE 2: SKŁADNICA w KAMIENICY KRÓLEWSKIEJ – rys. 2

83-342 Kamienica Królewska, woj. Pomorskie

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w serwerowni:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

  - klasa energetyczna min. A++, SEER nie mniejszy niż 6,80,

  - nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 1,41kW,

  - nominalne natężenie przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 11,9

  - poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 40 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- jednostka zewnętrzna:

  - dedykowana do obsługi jednej jednostki wewnętrznej w serwerowni,

  - poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 62 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

  - zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥46co

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

- klasa energetyczna min. A++,

- nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 20W,

- średni poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 5

- poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 36 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- filtr antyalergiczny, antywirusowy, plazmowy

- jednostka zewnętrzna:

- dedykowana do obsługi wszystkich jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych

- EER nie mniejszy niż 3,90

- nominalny poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 50

- nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 1,6 kW

- poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 51 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥48co

Demontaż i utylizacja elementów istniejącej klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 3 kW w pokoju nr 4 (serwerownia) na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 3 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 8 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na dachu; budynek parterowy.

Dostawa montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną wraz z dedykowaną jednostką zewnętrzną, o mocy chłodzenie 5 kW w pokoju nr 4 (serwerownia) na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 3 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 3,5 kW w pokoju nr 8 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na dachu; budynek parterowy.

III.	ZADANIE 3: SKŁADNICA w LISOWICACH – rys. 3

59-230 Prochowice Śląskie, woj. dolnośląskie

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w serwerowni:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

  - klasa energetyczna min. A++, SEER nie gorsza niż 7,47,

  - nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 0,86 kW,

  - nominalne natężenie przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 11,2

  - poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 37 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- jednostka zewnętrzna:

  - dedykowana do obsługi jednej jednostki wewnętrznej w serwerowni,

  - poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 60 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

  - zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥46co

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

- klasa energetyczna min. A++,

- nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 20W,

- średni poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 5

- poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 30 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- filtr antyalergiczny, antywirusowy, plazmowy

- jednostka zewnętrzna:

- dedykowana do obsługi wszystkich jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych

- EER nie mniejszy niż 4,02

- nominalny poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 28,2

- nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 1 kW

- poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 49 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥48co

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w pomieszczeniu nr.13:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

  - klasa energetyczna min. A++, SEER nie gorsza niż 7,40,

  - nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 0,43 kW,

  - nominalne natężenie przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 8,8

  - poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 32 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- jednostka zewnętrzna:

- dedykowana do obsługi jednej jednostki wewnętrznej w pom. 13,

- poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 58 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- zakres pracy przy temperaturze otoczenia (nie gorszy niż) –  -10co-46co

Demontaż i utylizacja elementów istniejącej klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 3 kW w pokoju nr 9 (serwerownia) na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 10 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 2 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na ścianie.

Dostawa montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną wraz z dedykowaną jednostką zewnętrzną, o mocy chłodzenie 3 kW w pokoju nr 9 (serwerownia) na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 13 na parterze

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 10 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 2 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na ścianie.

IV.	ZADANIE 4: SKŁADNICA w NIEMCACH – rys. 4

21-025 Niemce, woj. lubelskie

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w serwerowni:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

  - klasa energetyczna min. A++, SEER nie mniejszy niż 6,80,

  - nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 1,18kW,

  - nominalne natężenie przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 11,2

  - poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 39 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- jednostka zewnętrzna:

  - dedykowana do obsługi jednej jednostki wewnętrznej w serwerowni,

  - poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 61 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

  - zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥46co

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

  - klasa energetyczna min. A++,

  - nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 20W,

  - średni poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 5

  - poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 30 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

  - filtr antyalergiczny, antywirusowy, plazmowy

- jednostka zewnętrzna:

- dedykowana do obsługi wszystkich jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych

- EER nie mniejszy niż 3,72

- średni poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 28,2

- nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 1,3 kW

- poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 49 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥48co

Demontaż i utylizacja elementów istniejącej klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 3 kW w pokoju nr 10 (serwerownia) na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 9 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 3 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na dachu lub na ścianie; budynek parterowy.

Dostawa montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną wraz z dedykowaną jednostką zewnętrzną, o mocy chłodzenie 4 kW w pokoju nr 10 (serwerownia) na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 9 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 3 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na dachu lub na ścianie; budynek parterowy.

V.	ZADANIE 5: SKŁADNICA w RESKU – rys. 5

72-315 Resko, ul. Żeromskiego 44, woj. zachodniopomorskie

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

- klasa energetyczna min. A++,

- nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 20W,

- średni poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 5

- poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 30 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- filtr antyalergiczny, antywirusowy, plazmowy

- jednostka zewnętrzna:

- dedykowana do obsługi wszystkich jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych

- EER nie mniejszy niż 4,10

- średni poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 90

- nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 2,73 kW

- poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 53 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥48co

Demontaż i utylizacja elementów istniejącej klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 3 kW w pokoju nr 7 (serwerownia) na parterze (nie dotyczy jednostki VIVAX),

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 6 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 5 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 4 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na ścianie.

Dostawa montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 6 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 5 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2,5 kW w pokoju nr 4 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 3 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 2 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na ścianie.

VI.	ZADANIE 6: SKŁADNICA w STRZAŁKOWIE – rys. 6

62-420 Strzałkowo, Al. Prymasa Wyszyńskiego 1, woj. wielkopolskie

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

- klasa energetyczna min. A++,

- nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 20W,

- średni poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 5

- poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 30 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- filtr antyalergiczny, antywirusowy, plazmowy

- jednostka zewnętrzna:

- dedykowana do obsługi wszystkich jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych

- EER nie mniejszy niż 4,02

- nominalny poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 28,2

- nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 1 kW

- poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 49 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥48co

Demontaż i utylizacja elementów istniejącej klimatyzacji obejmuje:

- Utylizacja zdemontowanej wcześniej jednostki wewnętrznej z pokoju nr 4 (serwerownia)

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 3 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 5 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na dachu; budynek parterowy.

Dostawa montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 3 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 5 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na dachu; budynek parterowy.

VII.	ZADANIE 7: SKŁADNICA w SZEPIETOWIE – rys. 7

18-210 Szepietowo, ul. Przemysłowa 2, woj. podlaskie

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w serwerowni:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

  - klasa energetyczna min. A++, SEER nie mniejszy niż 6,80,

  - nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 1,18kW,

  - nominalne natężenie przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 11,2

  - poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 39 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- jednostka zewnętrzna:

  - dedykowana do obsługi jednej jednostki wewnętrznej w serwerowni,

  - poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 61 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

  - zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥46co

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

- klasa energetyczna min. A++,

- nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 20W,

- średni poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 5

- poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 30 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- filtr antyalergiczny, antywirusowy, plazmowy

- jednostka zewnętrzna:

- dedykowana do obsługi wszystkich jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych

- EER nie mniejszy niż 4,02

- nominalny poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 28,2

- nominalny poziom poboru mocy (chłodzenie) – nie większy niż 1 kW

- poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 49 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥48co

Demontaż i utylizacja elementów istniejącej klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 3 kW w pokoju nr 11 (serwerownia) na piętrze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 9 na piętrze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 12 na piętrze,

- jednostkę zewnętrzną na ścianie.

Dostawa montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną wraz z dedykowaną jednostką zewnętrzną, o mocy chłodzenie 4 kW w pokoju nr 11 (serwerownia) na piętrze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 9 na piętrze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 12 na piętrze,

- jednostkę zewnętrzną na ścianie.

Załącznik nr 3

do IPU

…………………… dnia ………

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY*

PROTOKÓŁ WYMIANY / NAPRAWY / PPRZEGLĄDU TECHNICZNEGO *

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………….

Zamawiający:

………………………………………………………………………………………………..

Umowa została wykonana zgodnie / niezgodnie* z postanowieniami w niej zawartymi.

Opis / Uwagi: ………………………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………………......

Wykonawca:							Zamawiający:

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………….

………………………….……

(pełna nazwa/firma i adres wykonawcy)

NIP/PESEL: .................................

KRS/CEiDG: .........................

tel.: ..................................

faks: ..................................

e-mail: ……………………..

Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.)*

– co inny wykonawca, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż 
i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych IT 
w Składnicach ARM – znak sprawy: BPzp.261.13.2017.

Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej / tych samych grup kapitałowych co wykonawca bądź wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Lub** (** NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ)

Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, do której należą niżej wymienieni wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. ............................................................................... ............................................................................... W załączeniu przekazuję dokumenty i/lub informacje potwierdzające, że powiązana z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

* Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.