SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

- Nazwa i adres zamawiającego

Agencja Rezerw Materiałowych

ul. Grzybowska 45

00-844 Warszawa

tel.: (22) 36-09-110; faks: (22) 36-09-101

NIP: 526-00-02-004; REGON 012199305

godz. urzędowania od poniedziałku do piątku: 7:30 – 15:30

- Tryb udzielania zamówienia

Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego na postawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

- Nazwa zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych IT w Składnicach ARM – znak sprawy: BPzp.261.27.2017

- Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych IT
w Składnicach ARM. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Kod CPV:

39717000-1 – Wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne

- Termin wykonania zamówienia

60 dni od dnia podpisania umowy.

- Składanie ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na następujące zadania:

Zadanie 1: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu klimatyzacji dla potrzeb serwerowni oraz pomieszczeń technicznych, w których funkcjonuje sprzęt IT w Składnicy ARM w Lisowicach.

Zadanie 2: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu klimatyzacji dla potrzeb serwerowni oraz pomieszczeń technicznych, w których funkcjonuje sprzęt IT w Składnicy ARM w Niemcach.

Zadanie 3: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu klimatyzacji dla potrzeb serwerowni oraz pomieszczeń technicznych, w których funkcjonuje sprzęt IT w Składnicy ARM w Strzałkowie.

Zadanie 4: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu klimatyzacji dla potrzeb serwerowni oraz pomieszczeń technicznych, w których funkcjonuje sprzęt IT w Składnicy ARM w Szepietowie.

- Składanie ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki:

- nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy;

- spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy, tj. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Z uwagi na to, iż obowiązujące przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień do prowadzenia działalności będącej przedmiotem zamówienia, warunek ten będzie spełniony przez każdego z wykonawców.

- spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy, tj. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Zamawiający nie określa warunku udziału.

- spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy, tj. posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie określa warunku udziału.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt.1 ustawy.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1)	zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2)	zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

- Wykonawca samodzielnie ubiegający się o niniejsze zamówienie musi wykazać, 
że warunki określone w pkt 1.1 - 1.2 spełnia samodzielnie, a warunki określone w pkt 1.3 – 1.4 spełnia samodzielnie lub spełnia je polegając na zasobach innych podmiotów.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą wykazać, 
że warunek określony w pkt 1.1 każdy z nich spełnia samodzielnie (odrębnie), warunek określony w pkt 1.2 spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie (odrębnie), a warunki określone w pkt 1.3 – 1.4 spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie (odrębnie) albo polegając na zasobach innych podmiotów.

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu 
o oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdziale XI SIWZ według formuły spełnia / nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wymienione w pkt 1 warunki udziału w postępowaniu wykonawca spełnił.

- Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.) – art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

- Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ).

- W celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca składa wraz z ofertą:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik nr 4 do SIWZ);

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy (załącznik nr 5 do SIWZ).

- Wszystkie wymagane oświadczenia składane są w oryginale. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem.

- Zasady wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ustawy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej wykonawców pod warunkiem, że spełnione będą następujące wymagania:

- wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona do reprezentowania podmiotu z mocy prawa lub umowy spółki, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwa do dokonania tej czynności;

- pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie;

- pełnomocnictwo to powinno wyraźnie wskazywać:

- jakiego postępowania dotyczy,

- jakie podmioty występują wspólnie,

- kto w imieniu tych podmiotów ma pełnić funkcję pełnomocnika,

- jakie konkretne czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik,

- na jaki okres jest udzielone;

- jeżeli pełnomocnik ma być uprawniony do wykonywania czynności nie tylko w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie, lecz również w imieniu każdego z tych wykonawców z osobna, to należy taką informację zamieścić w treści pełnomocnictwa;

- w przypadku, gdy wykonawca nie złoży w ogóle lub złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie tego wykonawcę do ich złożenia w trybie art. 26 ust. 3a ustawy, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania;

- wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie 
z pełnomocnikiem, którego dane: numer faksu i adres do korespondencji pisemnej należy wpisać w formularzu oferty.

- Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający 
i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej. Numer faksu zamawiającego: 22 36 09 101, adres e-mail: zp@arm.gov.pl

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie 
po upływie terminu na jego złożenie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej: www.arm.gov.pl

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- w zakresie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – Elżbieta Jędrzejczyk, tel. 22 36 09 264 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30;

- w zakresie opisu przedmiotu zamówienia – Jakub Protekta tel. 22 36 09 325 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

- Wadium

- Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi 
w ustawie oraz wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na poszczególne zadania.

- Ofertę oraz wszelkie załączone dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy sporządzić w sposób czytelny, w formie pisemnej, w języku polskim. Wszelkie dokumenty i załączniki sporządzone w językach obcych muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

- Oferta wraz z załącznikiem musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo 
do poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Dokumenty wymagane od wykonawców muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Forma – podpis, imienna pieczątka i oświadczenie: „za zgodność 
z oryginałem”.

- Ofertę należy przygotować na formularzu (lub zgodnie z jego treścią) stanowiącym załącznik nr 3, 3a,3b,3c do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi być opakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną pieczęcią wykonawcy (lub nazwą i adresem wykonawcy) i oznaczona:

„Oferta na dostawę, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych IT w Składnicach ARM – znak sprawy: BPzp.261.27.2017

NIE OTWIERAĆ PRZED 05.06.2017 r. GODZ. 12:30”

Nie oznaczenie oferty w powyższy sposób może być przyczyną jej otwarcia przed wyznaczonym terminem!

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami muszą być ponumerowane. Wymagane jest aby oferta oraz wszystkie załączniki były połączone w sposób trwały, a wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie oznaczonej klauzulą: „DOKUMENTY STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”. Brak takiego zastrzeżenia skutkuje jawnością całej oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

- Zmiana i wycofanie oferty

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

- Wniosek o wycofanie oferty musi być podpisany przez osobę(y) upoważnioną(e) 
do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć do wniosku o ile prawo do reprezentowania wykonawcy nie wynika z innych dokumentów dołączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (np. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Zmiany dotyczące treści oferty muszą być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo kopertę, w której jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem „ZMIANA OFERTY”.

- Termin oraz inne informacje dotyczące składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj: Agencja Rezerw Materiałowych, 
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, recepcja, 11 piętro, w terminie do dnia 05.06.2017 r. do godziny 12:00.

- Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.06.2017 r. o godzinie 12:30 w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, sala konferencyjna, 11 piętro.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje obecnym wykonawcom kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen, okresów gwarancji i terminów wykonania zamówienia zawartych w ofertach.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje, o których mowa w pkt 6 i 7.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

      - Cena oferty musi zawierać wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu 
i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.

      - Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich (PLN).

      - Wykonawca może podać tylko jedną cenę na dane zadanie.

      - Obliczając cenę oferty należy podać wartość netto, dodać kwotę należnego podatku od towarów i usług VAT, co będzie stanowić cenę oferty.

      - Ceny należy zaokrąglać do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza należy pomijać, a końcówki 0,5 grosza i wyższe należy zaokrąglać do 1 grosza.

      - Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.).

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wagi tych kryteriów i sposób oceny ofert

Kryteria, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty oraz wagi tych kryteriów:

Kryterium A: Cena – 60%

Kryterium B: Termin wykonania – 20%

Minimalny termin wykonania – 14 dni

Maksymalny termin wykonania – 60 dni

Kryterium C: Okres gwarancji – 20%

Minimalny okres gwarancji – 36 miesiące

Maksymalny oceniany okres gwarancji – 60 miesięcy.

Oferty będą oceniane wg metody i kryteriów wskazanych poniżej:

| LP. | KRYTERIUM | WAGA % | OPIS METODY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Cena oferty | 60% | Proporcje matematyczne wg wzoru: Najniższa cena ofertowa ------------------------------------ x 60 Cena oferty badanej Max liczba punktów - 60 |
| 2. | Termin wykonania | 20% | Proporcje matematyczne wg wzoru: Najkrótszy termin wykonania -------------------------------------------- x 20 Termin wykonania oferty badanej Max liczba punktów - 20 |
| 3. | Okres gwarancji | 20% | Proporcje matematyczne wg wzoru: Okres gwarancji oferty badanej -------------------------------------------- x 20 Najdłuższy okres gwarancji Max liczba punktów - 20 |
|  | Razem | 100 % | Max liczba punktów - 100 |

Liczba punktów zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku.

- Wybór najkorzystniejszej oferty

- Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, która uzyska największą liczbę punktów. Obliczenie uzyskanych ilości punktów przeprowadzone będzie na podstawie kryterium oceny ofert.

- Oferta będzie odrzucona w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z art. 89 ust. 1 ustawy.

- Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania a oferta będzie uznana za odrzuconą 
w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy.

- Informacje dla wykonawców

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;

- unieważnieniu postępowania;

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1.1 i 1.4 na stronie internetowej.

- Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 6 do SIWZ.

- Zawarcie umowy

- Miejsce i termin zawarcia umowy zamawiający określi na podstawie art. 94 ustawy 
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, jeżeli:

  - w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta;

  - upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

- Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności istotna zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zmiany w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Środki ochrony prawnej

- Wykonawcom oraz innym osobom określonym w art. 179 ustawy, które mają lub miały interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie, a mianowicie:

- odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest obowiązany na podstawie ustawy; odwołanie przysługuje wobec czynności: określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia, wyboru najkorzystniejszej oferty;

- skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługująca stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego.

- Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy.

- Postanowienia końcowe

- Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez wykonawców.

- Udostępnianie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie na zasadach określonych w § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1128).

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Opis przedmiotu Zamówienia						- załącznik nr 1

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej								- załącznik nr 2

- Wzór formularza oferty						    - załącznik nr 3, 3a,3b,3c

- Wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy					- załącznik nr 4

- Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy				- załącznik nr 5

- Istotne postanowienia umowy						- załącznik nr 6

Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa, montaż i uruchomienie systemów nowej klimatyzacji dla potrzeb serwerowni oraz pomieszczeń biurowych, w których funkcjonuje sprzęt IT w Składnicach ARM.

Ogólne warunki dla systemów klimatyzacji:

- klimatyzatory typu inverter multi split, dla pomieszczeń biurowych,

- klimatyzatory typu inverter split, przystosowane do pracy cały rok (przy niskich temperaturach) dla serwerowni,

- zasilanie jednofazowe dla klimatyzacji w systemie split,

- dokładna lokalizacja jednostek zewnętrznych do decyzji Wykonawcy z uwzględnieniem lokalnych wymagań

W ramach wykonania przedmiotu umowy wymagany jest demontaż wraz z utylizacją jednostek istniejącej klimatyzacji wymienionych w każdym zadaniu.

Lokalizacja Składnic i uszczegółowienie specyfikacji

I.	ZADANIE 1 : SKŁADNICA w LISOWICACH – rys. 1

59-230 Prochowice Śląskie, woj. dolnośląskie

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w serwerowni:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

  - klasa energetyczna min. A++,

  - nominalne natężenie przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 11,2

  - poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 55 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- jednostka zewnętrzna:

  - klasa energetyczna min. A++,

  - jedna, dedykowana do obsługi jednej jednostki wewnętrznej w serwerowni,

  - poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 65 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

  - zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥43co

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

- klasa energetyczna min. A++,

- średni poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 5

- poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 50 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- filtr antyalergiczny, antywirusowy, plazmowy (lub jonizator)

- jednostka zewnętrzna:

- jedna, dedykowana do obsługi wszystkich jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych

- klasa energetyczna min. A++,

- nominalny poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 28,2

- poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 60 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥43co

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w pomieszczeniu nr.13:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

  - klasa energetyczna min. A++,

  - nominalne natężenie przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 8,8

  - poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 55 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- jednostka zewnętrzna:

- klasa energetyczna min. A++,

- jedna, dedykowana do obsługi jednej jednostki wewnętrznej w pom. 13,

- poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 65 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- zakres pracy przy temperaturze otoczenia –  ≤-10co - ≥43co

Demontaż i utylizacja elementów istniejącej klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 3 kW w pokoju nr 9 (serwerownia) na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 10 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 2 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na ścianie.

Dostawa montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną wraz z dedykowaną jednostką zewnętrzną, o mocy chłodzenie 3 kW w pokoju nr 9 (serwerownia) na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 13 na parterze

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 10 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 2 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na ścianie.

II.	ZADANIE 2 : SKŁADNICA w NIEMCACH – rys. 2

21-025 Niemce, woj. lubelskie

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w serwerowni:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

  - klasa energetyczna min. A++,

  - nominalne natężenie przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 11,2

  - poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 55 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- jednostka zewnętrzna:

  - klasa energetyczna min. A++,

  - jedna, dedykowana do obsługi jednej jednostki wewnętrznej w serwerowni,

  - poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 65 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

  - zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥43co

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

  - klasa energetyczna min. A++,

  - średni poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 5

  - poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 50 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

  - filtr antyalergiczny, antywirusowy, plazmowy (lub jonizator)

- jednostka zewnętrzna:

- klasa energetyczna min. A++,

- jedna, dedykowana do obsługi wszystkich jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych

- średni poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 28,2

- poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 60 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥43co

Demontaż i utylizacja elementów istniejącej klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 3 kW w pokoju nr 10 (serwerownia) na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 9 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 3 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na dachu lub na ścianie; budynek parterowy.

Dostawa montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną wraz z dedykowaną jednostką zewnętrzną, o mocy chłodzenie 4 kW w pokoju nr 10 (serwerownia) na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 9 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 3 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na dachu lub na ścianie; budynek parterowy.

III.	ZADANIE 3: SKŁADNICA w STRZAŁKOWIE – rys. 3

62-420 Strzałkowo, Al. Prymasa Wyszyńskiego 1, woj. wielkopolskie

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

- klasa energetyczna min. A++,

- średni poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 5

- poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 50 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- filtr antyalergiczny, antywirusowy, plazmowy (lub jonizator)

- jednostka zewnętrzna:

- klasa energetyczna min. A++,

- jedna, dedykowana do obsługi wszystkich jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych

- nominalny poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 28,2

- poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 60 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥43co

Demontaż i utylizacja elementów istniejącej klimatyzacji obejmuje:

- Utylizacja zdemontowanej wcześniej jednostki wewnętrznej z pokoju nr 4 (serwerownia)

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 3 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 5 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na dachu; budynek parterowy.

Dostawa montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 3 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 5 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na dachu; budynek parterowy.

IV.	ZADANIE 4: SKŁADNICA w SZEPIETOWIE – rys. 4

18-210 Szepietowo, ul. Przemysłowa 2, woj. podlaskie

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w serwerowni:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

  - klasa energetyczna min. A++,

  - nominalne natężenie przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 11,2

  - poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 55 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- jednostka zewnętrzna:

  - jedna, dedykowana do obsługi jednej jednostki wewnętrznej w serwerowni,

  - poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 65 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

  - zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥43co

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

- klasa energetyczna min. A++,

- średni poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 5

- poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 50 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- filtr antyalergiczny, antywirusowy, plazmowy (lub jonizator)

- jednostka zewnętrzna:

- klasa energetyczna min. A++,

- jedna, dedykowana do obsługi wszystkich jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych

- nominalny poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 28,2

- poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 60 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥43co

Demontaż i utylizacja elementów istniejącej klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 3 kW w pokoju nr 11 (serwerownia) na piętrze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 9 na piętrze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 12 na piętrze,

- jednostkę zewnętrzną na ścianie.

Dostawa montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną wraz z dedykowaną jednostką zewnętrzną, o mocy chłodzenie 4 kW w pokoju nr 11 (serwerownia) na piętrze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 9 na piętrze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 12 na piętrze,

- jednostkę zewnętrzną na ścianie.

Załącznik nr 2 do SIWZ

……………………………….

………………………….……

(pełna nazwa/firma i adres wykonawcy)

NIP/PESEL: .................................

KRS/CEiDG: .........................

tel.: ..................................

faks: ..................................

e-mail: ……………………..

Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.)*

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż 
i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych IT 
w Składnicach ARM – znak sprawy: BPzp.261.27.2017,

Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej / tych samych grup kapitałowych co wykonawca bądź wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu.

Lub** (** NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ) Oświadczam, że nie należę do żadnej grupy kapitałowej. Lub** (** NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ)

Oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, do której należą niżej wymienieni wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu. ............................................................................... ............................................................................... W załączeniu przekazuję dokumenty i/lub informacje potwierdzające, że powiązana z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

* Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani 
w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

Załącznik nr 3 do SIWZ

……………………………….

………………………….……

………………………………..

(pełna nazwa/firma i adres wykonawcy)

NIP/PESEL: .................................

KRS/CEiDG: .........................

tel.: ..................................

faks: ..................................

e-mail: ……………………..

# Agencja Rezerw Materiałowych

ul. Grzybowska 45

# 00-844 Warszawa

# OFERTA na zadanie Nr 1 – Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji 
w pomieszczeniach technicznych IT w Składnicy ARM w Lisowicach

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę, montaż 
i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych IT w Składnicach ARM – znak sprawy: BPzp.261.27.2017:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

- netto               ……………………… zł

- podatek VAT  ……………………… zł

- brutto              ……………………... zł

słownie: ……..................…………………….….............................................................................złotych, zgodnie z warunkami określonymi przez zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ.

| LP | Nazwa | Minimalne wymagania techniczne | Parametry oferowanych urządzeń (należy dokładnie określić każdy wymagany parametr) |
| --- | --- | --- | --- |
| Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w serwerowni: |
| 1 | jednostka wewnętrzna ścienna (Nazwa producenta i model oferowanego urządzenia) ……………………………….¹ ……………………………….¹ | klasa energetyczna min. A++, nominalne natężenie przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 11,2, poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 55 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej | ……………………………….¹ ……………………………….¹ ……………………………….¹ |
| 2 | jednostka zewnętrzna (Nazwa producenta i model oferowanego urządzenia) ……………………………….¹ ……………………………….¹ | klasa energetyczna min. A++, jedna, dedykowana do obsługi jednej jednostki wewnętrznej w serwerowni, poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 65 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej, zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥43co | ……………………………….¹ ……………………………….¹ ……………………………….¹ ……………………………….¹ |
| Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych: |
| 1 | jednostka wewnętrzna ścienna (Nazwa producenta i model oferowanego urządzenia) ……………………………….¹ ……………………………….¹ | klasa energetyczna min. A++, średni poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 5, poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 50 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej, filtr antyalergiczny, antywirusowy, plazmowy (lub jonizator) | ………………………………..¹ ………………………………..¹ ………………………………..¹ ………………………………..¹ |
| 2 | jednostka zewnętrzna (Nazwa producenta i model oferowanego urządzenia) ……………………………….¹ ……………………………….¹ | jedna, dedykowana do obsługi wszystkich jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych, klasa energetyczna min. A++, nominalny poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 28,2, poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 60 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej, zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥43co | ………………………………..¹ ………………………………..¹ ……………………………….. ………………………………..¹ ………………………………..¹ |
| Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w pomieszczeniu nr. 13 |
| 1 | jednostka wewnętrzna ścienna (Nazwa producenta i model oferowanego urządzenia) ……………………………….¹ ……………………………….¹ | klasa energetyczna min. A++, nominalne natężenie przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 8,8, poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 55 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej | ………………………………..¹ ………………………………..¹ ………………………………..¹ |
| 2 | jednostka zewnętrzna (Nazwa producenta i model oferowanego urządzenia) ……………………………….¹ ……………………………….¹ | klasa energetyczna min. A++, jedna, dedykowana do obsługi jednej jednostki wewnętrznej w pom. 13, poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 65 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej, zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥43co | ………………………………..¹ ………………………………..¹ ………………………………..¹ ………………………………..¹ |

Demontaż i utylizacja elementów istniejącej klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 3 kW w pokoju nr 9 (serwerownia) na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 10 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 2 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na ścianie.

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną wraz z dedykowaną jednostką zewnętrzną, o mocy chłodzenie 3 kW w pokoju nr 9 (serwerownia) na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 13 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 10 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 2 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na ścianie.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie …………….dni.

(Minimalny termin wykonania – 14 dni; maksymalny termin wykonania – 60 dni).

- Udzielamy gwarancji na całość przedmiotu zamówienia na okres……….¹ miesięcy.

(Minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy; maksymalny oceniany okres gwarancji 
– 60 miesięcy).

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz realizacji przyszłego świadczenia umownego.

- Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy przedstawione przez zamawiającego jako załącznik nr 6 do SIWZ. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- W zakresie realizacji zamówienia wykonawcę reprezentuje:

………………………………………………..………..…………………………1                      (imię, nazwisko, nr tel.)

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie części oferowanego przez nas przedmiotu zamówienia obejmującą wykonanie prac w zakresie:

| Lp. | Zakres prac powierzony podwykonawcom: | Nazwa podwykonawcy: |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Uwaga: Należy podać części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom wraz z nazwami podwykonawców. Niewypełnienie tabeli jest równoznaczne z tym, iż wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom.

¹ - wypełnia wykonawca

Do oferty zostały dołączone następujące dokumenty:

| Lp. | Nazwa dokumentu |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

# Oferta wraz z dokumentami zawiera ........................... ponumerowanych stron.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 3a do SIWZ

……………………………….

………………………….……

………………………………..

(pełna nazwa/firma i adres wykonawcy)

NIP/PESEL: .................................

KRS/CEiDG: .........................

tel.: ..................................

faks: ..................................

e-mail: ……………………..

# Agencja Rezerw Materiałowych

ul. Grzybowska 45

# 00-844 Warszawa

# OFERTA na zadanie Nr 2 – Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji 
w pomieszczeniach technicznych IT w Składnicy ARM w Niemcach

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę, montaż 
i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych IT w Składnicach ARM – znak sprawy: BPzp.261.27.2017:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

- netto               ……………………… zł

- podatek VAT  ……………………… zł

- brutto              ……………………... zł

słownie: ……..................…………………….….............................................................................złotych, zgodnie z warunkami określonymi przez zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ.

| LP | Nazwa | Minimalne wymagania techniczne | Parametry oferowanych urządzeń (należy dokładnie określić każdy wymagany parametr) |
| --- | --- | --- | --- |
| Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w serwerowni: |
| 1 | jednostka wewnętrzna ścienna (Nazwa producenta i model oferowanego urządzenia) ……………………………….¹ ……………………………….¹ | klasa energetyczna min. A++, nominalne natężenie przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 11,2, poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 55 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej | ………………………………..¹ ………………………………..¹ ………………………………..¹ |
| 2 | jednostka zewnętrzna (Nazwa producenta i model oferowanego urządzenia) ……………………………….¹ ……………………………….¹ | klasa energetyczna min. A++, jedna, dedykowana do obsługi jednej jednostki wewnętrznej w serwerowni, poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 65 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej, zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥43co | ………………………………..¹ ………………………………..¹ ………………………………..¹ ………………………………..¹ |
| Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych: |
| 1 | jednostka wewnętrzna ścienna (Nazwa producenta i model oferowanego urządzenia) ……………………………….¹ ……………………………….¹ | klasa energetyczna min. A++, średni poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 5, poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 50 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej, filtr antyalergiczny, antywirusowy, plazmowy (lub jonizator) | ………………………………..¹ ………………………………..¹ ………………………………..¹ ………………………………..¹ |
| 2 | jednostka zewnętrzna (Nazwa producenta i model oferowanego urządzenia) ……………………………….¹ ……………………………….¹ | klasa energetyczna min. A++, jedna, dedykowana do obsługi wszystkich jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych średni poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 28,2 poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 60 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej, zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥43co | ………………………………..¹ ………………………………..¹ ………………………………..¹ ………………………………..¹ ………………………………..¹ |

Demontaż i utylizacja elementów istniejącej klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 3 kW w pokoju nr 10 (serwerownia) na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 9 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 3 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na dachu lub na ścianie; budynek parterowy.

Dostawa montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną wraz z dedykowaną jednostką zewnętrzną, o mocy chłodzenie 4 kW w pokoju nr 10 (serwerownia) na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 9 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 3 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na dachu lub na ścianie; budynek parterowy.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie …………….dni.

(Minimalny termin wykonania – 14 dni; maksymalny termin wykonania – 60 dni).

- Udzielamy gwarancji na całość przedmiotu zamówienia na okres……….¹ miesięcy.

(Minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy; maksymalny oceniany okres gwarancji 
– 60 miesięcy).

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz realizacji przyszłego świadczenia umownego.

- Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy przedstawione przez zamawiającego jako załącznik nr 6 do SIWZ. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- W zakresie realizacji zamówienia wykonawcę reprezentuje:

………………………………………………..………..…………………………1                      (imię, nazwisko, nr tel.)

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie części oferowanego przez nas przedmiotu zamówienia obejmującą wykonanie prac w zakresie:

| Lp. | Zakres prac powierzony podwykonawcom: | Nazwa podwykonawcy: |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Uwaga: Należy podać części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom wraz z nazwami podwykonawców. Niewypełnienie tabeli jest równoznaczne z tym, iż wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom.

¹ - wypełnia wykonawca

Do oferty zostały dołączone następujące dokumenty:

| Lp. | Nazwa dokumentu |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

# Oferta wraz z dokumentami zawiera ........................... ponumerowanych stron.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 3b do SIWZ

……………………………….

………………………….……

………………………………..

(pełna nazwa/firma i adres wykonawcy)

NIP/PESEL: .................................

KRS/CEiDG: .........................

tel.: ..................................

faks: ..................................

e-mail: ……………………..

# Agencja Rezerw Materiałowych

ul. Grzybowska 45

# 00-844 Warszawa

# OFERTA na zadanie Nr 3 – Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji 
w pomieszczeniach technicznych IT w Składnicy ARM w Strzałkowie

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę, montaż 
i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych IT w Składnicach ARM – znak sprawy: BPzp.261.27.2017:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

- netto               ……………………… zł

- podatek VAT  ……………………… zł

- brutto              ……………………... zł

słownie: ……..................…………………….….............................................................................złotych, zgodnie z warunkami określonymi przez zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ.

| LP | Nazwa | Minimalne wymagania techniczne | Parametry oferowanych urządzeń (należy dokładnie określić każdy wymagany parametr) |
| --- | --- | --- | --- |
| Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych: |
| 1 | jednostka wewnętrzna ścienna (Nazwa producenta i model oferowanego urządzenia) ……………………………….¹ ……………………………….¹ | klasa energetyczna min. A++, średni poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 5, poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 50 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej, filtr antyalergiczny, antywirusowy, plazmowy (lub jonizator) | ………………………………..¹ ………………………………..¹ ………………………………..¹ ………………………………..¹ |
| 2 | jednostka zewnętrzna (Nazwa producenta i model oferowanego urządzenia) ……………………………….¹ ……………………………….¹ | klasa energetyczna min. A++, jedna, dedykowana do obsługi wszystkich jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych, nominalny poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 28,2, poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 60 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej, zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥43co | ………………………………..¹ ………………………………..¹ ………………………………..¹ ………………………………..¹ ………………………………..¹ |

Demontaż i utylizacja elementów istniejącej klimatyzacji obejmuje:

- Utylizacja zdemontowanej wcześniej jednostki wewnętrznej z pokoju nr 4 (serwerownia)

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 3 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 5 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na dachu; budynek parterowy.

Dostawa montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 3 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 5 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na dachu; budynek parterowy.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie …………….dni.

(Minimalny termin wykonania – 14 dni; maksymalny termin wykonania – 60 dni).

- Udzielamy gwarancji na całość przedmiotu zamówienia na okres……….¹ miesięcy.

(Minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy; maksymalny oceniany okres gwarancji 
– 60 miesięcy).

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz realizacji przyszłego świadczenia umownego.

- Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy przedstawione przez zamawiającego jako załącznik nr 6 do SIWZ. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- W zakresie realizacji zamówienia wykonawcę reprezentuje:

………………………………………………..………..…………………………1                      (imię, nazwisko, nr tel.)

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie części oferowanego przez nas przedmiotu zamówienia obejmującą wykonanie prac w zakresie:

| Lp. | Zakres prac powierzony podwykonawcom: | Nazwa podwykonawcy: |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Uwaga: Należy podać części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom wraz z nazwami podwykonawców. Niewypełnienie tabeli jest równoznaczne z tym, iż wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom.

¹ - wypełnia wykonawca

Do oferty zostały dołączone następujące dokumenty:

| Lp. | Nazwa dokumentu |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

# Oferta wraz z dokumentami zawiera ........................... ponumerowanych stron.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 3c do SIWZ

……………………………….

………………………….……

………………………………..

(pełna nazwa/firma i adres wykonawcy)

NIP/PESEL: .................................

KRS/CEiDG: .........................

tel.: ..................................

faks: ..................................

e-mail: ……………………..

# Agencja Rezerw Materiałowych

ul. Grzybowska 45

# 00-844 Warszawa

# OFERTA na zadanie Nr 4– Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji 
w pomieszczeniach technicznych IT w Składnicy ARM w Szepietowie

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę, montaż 
i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych IT w Składnicach ARM – znak sprawy: BPzp.261.27.2017:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

- netto               ……………………… zł

- podatek VAT  ……………………… zł

- brutto              ……………………... zł

słownie: ……..................…………………….….............................................................................złotych, zgodnie z warunkami określonymi przez zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ.

| LP | Nazwa | Minimalne wymagania techniczne | Parametry oferowanych urządzeń (należy dokładnie określić każdy wymagany parametr) |
| --- | --- | --- | --- |
| Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w serwerowni: |
| 1 | jednostka wewnętrzna ścienna (Nazwa producenta i model oferowanego urządzenia) ……………………………….¹ ……………………………….¹ | klasa energetyczna min. A++, nominalne natężenie przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 11,2, poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 55 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej | ………………………………..¹ ………………………………..¹ ………………………………..¹ |
| 2 | jednostka zewnętrzna (Nazwa producenta i model oferowanego urządzenia) ……………………………….¹ ……………………………….¹ | jedna, dedykowana do obsługi jednej jednostki wewnętrznej w serwerowni, poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 65 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej, zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥43co | ………………………………..¹ ………………………………..¹ ………………………………..¹ |
| Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych: |
| 1 | jednostka wewnętrzna ścienna (Nazwa producenta i model oferowanego urządzenia) ……………………………….¹ ……………………………….¹ | klasa energetyczna min. A++, średni poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 5, poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 50 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej, filtr antyalergiczny, antywirusowy, plazmowy (lub jonizator) | ………………………………..¹ ………………………………..¹ ………………………………..¹ ………………………………..¹ |
| 2 | jednostka zewnętrzna (Nazwa producenta i model oferowanego urządzenia) ……………………………….¹ ……………………………….¹ | klasa energetyczna min. A++, jedna, dedykowana do obsługi wszystkich jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych, nominalny poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 28,2, poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 60 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej, zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥43co | ………………………………..¹ ………………………………..¹ ………………………………..¹ ………………………………..¹ ………………………………..¹ |

Demontaż i utylizacja elementów istniejącej klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 3 kW w pokoju nr 11 (serwerownia) na piętrze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 9 na piętrze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 12 na piętrze,

- jednostkę zewnętrzną na ścianie.

Dostawa montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną wraz z dedykowaną jednostką zewnętrzną, o mocy chłodzenie 4 kW w pokoju nr 11 (serwerownia) na piętrze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 9 na piętrze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 12 na piętrze,

- jednostkę zewnętrzną na ścianie.

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie …………….dni.

(Minimalny termin wykonania – 14 dni; maksymalny termin wykonania – 60 dni).

- Udzielamy gwarancji na całość przedmiotu zamówienia na okres……….¹ miesięcy.

(Minimalny okres gwarancji – 36 miesięcy; maksymalny oceniany okres gwarancji 
– 60 miesięcy).

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia oraz realizacji przyszłego świadczenia umownego.

- Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń istotne postanowienia umowy przedstawione przez zamawiającego jako załącznik nr 6 do SIWZ. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- W zakresie realizacji zamówienia wykonawcę reprezentuje:

………………………………………………..………..…………………………1                      (imię, nazwisko, nr tel.)

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie części oferowanego przez nas przedmiotu zamówienia obejmującą wykonanie prac w zakresie:

| Lp. | Zakres prac powierzony podwykonawcom: | Nazwa podwykonawcy: |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Uwaga: Należy podać części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom wraz z nazwami podwykonawców. Niewypełnienie tabeli jest równoznaczne z tym, iż wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom.

¹ - wypełnia wykonawca

Do oferty zostały dołączone następujące dokumenty:

| Lp. | Nazwa dokumentu |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |

# Oferta wraz z dokumentami zawiera ........................... ponumerowanych stron.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

……………………………….

………………………….……

………………………………..

(pełna nazwa/firma i adres wykonawcy)

NIP/PESEL: .................................

KRS/CEiDG: .........................

tel.: ..................................

faks: ..................................

e-mail: ……………………..

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż 
i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych IT 
w Składnicach ARM – znak sprawy: BPzp.261.27.2017 prowadzonego przez Agencję Rezerw Materiałowych, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale IX SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Rozdziale IX SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

……………………………….

………………………….……

………………………………..

(pełna nazwa/firma i adres wykonawcy)

NIP/PESEL: .................................

KRS/CEiDG: .........................

tel.: ..................................

faks: ..................................

e-mail: ……………………..

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż 
i uruchomienie systemu klimatyzacji w pomieszczeniach technicznych IT 
w Składnicach ARM – znak sprawy: BPzp.261.27.2017, prowadzonego przez Agencję Rezerw Materiałowych, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

PRZEDMIOT UMOWY

(  1

Przedmiotem umowy jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu klimatyzacji dla potrzeb serwerowni oraz pomieszczeń technicznych, w których funkcjonuje sprzęt IT,  w jednostce terenowej Zamawiającego, zgodnie ze specyfikacją techniczną zawartą w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym integralną jej część.

WARUNKI REALIZACJI

(  2

- Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest … (odpowiednie miejsce realizacji przedmiotu umowy zostanie wprowadzone w zależności od Zadania).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do … dni od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca zapewnia, że system klimatyzacji oraz jego wszystkie elementy są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Przez wadę fizyczną należy rozumieć również jakąkolwiek niezgodność ze specyfikacją techniczną zawartą w załączniku nr 1.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, szczegółowy harmonogram prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy (uwzględniający m.in. terminy dostaw, montażu 
i uruchomienia systemu klimatyzacji).

- Poza pracami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do umowy Wykonawca zapewni dodatkowo wykonanie prac, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego, aby przedmiot umowy osiągnął wymagane cele.

- Wszystkie prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy będą prowadzone 
w dni robocze z zastrzeżeniem ust. 7.

- Prowadzone prace nie mogą utrudniać bieżącej pracy, w szczególności niemożliwe jest wyłączanie urządzeń związanych z wykonywaniem zadań 
w budynkach jednostki terenowej Zamawiającego. Ewentualna konieczność wyłączenia określonych urządzeń musi być zgłaszana przez Wykonawcę 
i uzgadniana między stronami umowy. W przypadku konieczności prowadzenia prac po godz. 15.00 lub w dni wolne od pracy Wykonawca zobowiązany jest poinformować każdorazowo o tym Zamawiającego oraz uzyskać jego zgodę.

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach wykonania przedmiotu umowy do:

  - używania materiałów i urządzeń posiadających atesty, certyfikaty, dopuszczenia i aprobaty techniczne oraz spełniające normy wymagane przepisami prawa;

  - dostarczenia na żądanie Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem atestów, certyfikatów, dopuszczeń i aprobat technicznych dla zastosowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań technicznych;

  - przestrzegania przepisów BHP, ppoż., ochrony środowiska oraz innych obowiązujących w budynkach jednostki terenowej Zamawiającego;

  - wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami sztuki budowlanej, aktualnym poziomem wiedzy i techniki, dokumentacją projektową, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy;

  - utrzymywania pomieszczeń w stanie porządku i wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz do usuwania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów 
i śmieci;

  - oddania pomieszczeń, w których będą prowadzone prace w stanie technicznym nie gorszonym niż przed rozpoczęciem prac oraz do wywiezienia z terenu Zamawiającego wszelkich odpadów po swoich pracach 
i uporządkowania terenu;

  - dostarczenia dokumentacji dla systemów klimatyzacji będących przedmiotem zamówienia w ilości po dwa egzemplarze w wersji papierowej i elektronicznej (na płycie CD/DVD) jako załącznik do protokołu,  o którym mowa w ust 9. Zamawiający dopuszcza dostarczenie nowej dokumentacji lub naniesienie zmian na dokumentacji istniejącej posiadanej przez Zamawiającego;

  - przeszkolenia dwóch pracowników Zamawiającego (wskazanych przez Kierownika jednostki terenowej) w zakresie podstawowej obsługi zainstalowanego systemu klimatyzacji;

  - prowadzenia wszystkich prac w zakresie realizacji przedmiotu umowy 
z udziałem merytorycznych przedstawicieli Zamawiającego;

  - zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy – zarówno w czasie jej obowiązywania, jak też w późniejszym czasie, wyjąwszy przypadki przewidziane prawem;

  - nieużywania urządzeń do rejestracji, przechowywania i przekazywania informacji przez swoich pracowników przeznaczonych do realizacji umowy bez zgody Zamawiającego;

  - wykonania umowy w sposób spełniający wymogi bezpieczeństwa określone 
w Wytycznych Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów i Jednostek Zewnętrznych, stanowiących załącznik nr 2 do umowy. W przypadku, gdy pracownikom Wykonawcy przyznany zostanie dostęp do zasobów sieciowych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy realizujący prace związane z niniejszą umową podpiszą oświadczenie, stanowiące załącznik nr 1 do Wytycznych Bezpieczeństwa Informacji dla Kontrahentów 
i Jednostek Zewnętrznych;

  - zapewnienia możliwości rejestracji danych personalnych swoich pracowników lub podwykonawców (imię, nazwisko, PESEL), w przypadku, gdy będzie istniała konieczność wejścia pracowników firmy Wykonawcy na obszary chronione Zamawiającego.

- Wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone będzie przez Zamawiającego protokołem zdawczo-odbiorczym, zwanym dalej protokołem, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do umowy.

- Warunkiem podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 9 będzie dołączenie do niego dokumentacji powykonawczej, o której mowa w ust 8 pkt 7 oraz dokumentacji producenta elementów użytych w systemie klimatyzacji.

- Wykonawca wyznacza ..… (tel. …., adres email: ….) lub ..… (tel. …., adres email: ….) jako osobę odpowiedzialną za współpracę z Zamawiającym oraz upoważnioną do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Zamawiający wyznacza ..… (tel. …., adres email: ….) lub ..… (tel. …., adres email: ….),  jako osobę odpowiedzialną za współpracę z Wykonawcą. Osobą uprawnioną do podpisania protokołu po stronie Zamawiającego jest Kierownik jednostki terenowej lub osoba przez niego upoważniona.

WARUNKI PŁATNO(CI

(  3

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, kwotę netto …… PLN (słownie: ….) plus należny podatek VAT, co stanowi kwotę brutto ..… PLN (słownie: .…).

- Kwota określona w ust. 1 jest stała i nie może ulec zmianie oraz obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy związane z dostawą, montażem i uruchomieniem systemu klimatyzacji oraz wykonaniem wszystkich innych niezbędnych czynności prowadzących do właściwej realizacji przedmiotu umowy.

- Faktura VAT wystawiona będzie na Agencję Rezerw Materiałowych 
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, NIP 526-00-02-004.

- Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisanie przez Strony protokołu, 
o którym mowa w § 2 ust. 9 potwierdzającego realizację przedmiotu umowy, 
o którym mowa w § 1.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ……., w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdorazowej zmianie rachunku bankowego.

- Wykonawca nie jest upoważniony bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego do przenoszenia na osoby trzecie przysługujących mu z umowy wierzytelności.

KARY UMOWNE

(  4

- W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa 
w § 2 ust. 2 - w wysokości 0,50 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w realizacji zgłoszeń, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 2 
w okresie gwarancji - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na realizację zgłoszenia do dnia dostarczenia rozwiązania zastępczego lub usunięcia awarii;

- za opóźnienie w realizacji przeglądów technicznych, o których mowa 
w § 5 ust. 4 pkt 4 w okresie gwarancji - w wysokości 0,25 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od ostatniego dnia wyznaczonego na realizację przeglądu;

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1.

- W przypadku, gdy suma naliczonych przez Zamawiającego kar umownych przekroczy 10% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy powinno być złożone w terminie 10 dni od dnia zaistnienia okoliczności, 
o której mowa w zdaniu pierwszym.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych 
z wynagrodzenia za wykonanie umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

(  5

- Wykonawca udziela …. miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

- Termin gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu, o którym mowa 
w § 2 ust. 9.

- W ramach udzielonej Zamawiającemu gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się własnym staraniem i na swój koszt do:

- nieodpłatnego usuwania wszelkich awarii/napraw systemu klimatyzacji zgłoszonych przez Zamawiającego;

- dostarczenia i uruchomienia zastępczego systemu klimatyzacji 
o parametrach i cechach funkcjonalnych nie gorszych niż system będący przedmiotem Umowy;

- wymiany poszczególnych elementów systemu na nowe o parametrach 
i cechach funkcjonalnych nie gorszych niż elementy wchodzące w skład systemu będącego przedmiotem umowy;

- wykonywania przeglądów technicznych systemu

- w przypadkach wskazanych w dalszych warunkach gwarancji.

Przez „awarię” Strony rozumieją stan systemu klimatyzacji uniemożliwiający jego eksploatację i prawidłowe działanie jak też działanie systemu niezgodne 
ze specyfikacją lub inne zakłócenie w prawidłowym funkcjonowaniu.

- Wykonawca zobowiązuje się w ramach udzielonej gwarancji do świadczenia 
serwisu w dni robocze na  określonych warunkach:

    - przyjmowanie zgłoszeń wysłanych przez Zamawiającego pocztą elektroniczną na adres …. lub faksem na nr …., przy czym zgłoszenia otrzymane po godzinie 15.00 będą traktowane jako zgłoszenia otrzymane rano następnego dnia roboczego;

    - czas realizacji zgłoszenia:

        - do 5 dni następujących po dniu w którym zgłoszona została awaria – dotyczy okresu styczeń – kwiecień, październik - grudzień;

        - do 2 dni następujących po dniu w którym zgłoszona została awaria – dotyczy okresu maj – wrzesień;

    - w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w czasie określonym w pkt. 2 do bezpłatnego dostarczenia i uruchomienia rozwiązania zastępczego o nie gorszych parametrach/cechach funkcjonalnych w czasie nie dłuższym niż 
1 dzień od terminu przewidzianego na usunięcie awarii, określonego 
w ust 2.

    - wykonanie przeglądów technicznych systemu klimatyzacji:

- pierwszy przegląd – w terminie od 23 do 25 tygodni, liczonych od daty
   podpisania protokołu, o którym mowa w § 2 ust. 9,

- kolejne przeglądy – cyklicznie, co 6 miesięcy, począwszy od daty
    przeprowadzenia pierwszego przeglądu.

Przeglądy techniczne objąć mają w swoim zakresie dostawę nowych i wymianę zużytych części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz czynności wykonywanych zgodnie z zaleceniami producenta systemu.  Wykonanie przeglądu technicznego mające na celu utrzymanie systemów klimatyzacji w należytym stanie technicznym i pełnej sprawności eksploatacyjnej musi zostać potwierdzone przez podpisanie przez Strony protokołu  stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. Wszystkie koszty związane 
z przeglądami technicznymi wliczone zostały w wartość umowy brutto określoną  w § 3 ust 1.

    - W przypadku gdy Wykonawca nie usunie awarii i nie dostarczy i uruchomi rozwiązania zastępczego w określonym czasie, Zamawiający może dokonać naprawy zastępczej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

    - W przypadku wymiany systemu klimatyzacji lub jednego z jego elementów na nowy, bieg okresu gwarancji rozpoczyna się na nowo, licząc od dnia dokonanej wymiany, potwierdzonej podpisanym protokołem, stanowiącym złącznik nr 3.

    - Użyte przez Wykonawcę do wykonania naprawy części / podzespoły / materiały dodatkowe / materiały eksploatacyjne itp. muszą być fabrycznie nowe, o nie gorszych parametrach / cechach funkcjonalnych  niż wymieniane.

    - Każdorazowo potwierdzeniem wykonania naprawy / wymiany / wykonania przeglądu technicznego będzie podpisany przez strony protokół stanowiący załącznik nr 3 do umowy.

    - Wykonawca oświadcza, że serwis gwarancyjny będzie świadczył bez udziału Podwykonawcy. / Wykonawca oświadcza, że serwis gwarancyjny będzie świadczył z udziałem Podwykonawców w zakresie ……. (zapis zostanie wprowadzony do umowy, o ile Wykonawca w Formularzu ofertowym oświadczył, że powierzy określony zakres zamówienia Podwykonawcy).

    - W przypadku, gdy powierzenie wykonania serwisu gwarancyjnego nie było przewidziane przez Wykonawcę w ofercie, a taka potrzeba wyniknie w trakcie realizacji niniejszej Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania obowiązków wynikających z serwisu gwarancyjnego Podwykonawcy po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego. / W przypadku, gdy powierzenie wykonania serwisu gwarancyjnego było przewidziane przez Wykonawcę w ofercie, a w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie potrzeba zmiany Podwykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania obowiązków wynikających z serwisu gwarancyjnego innemu Podwykonawcy, po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego (zapis zostanie wprowadzony do umowy, o ile Wykonawca w Formularzu ofertowym oświadczył, że powierzy określony zakres zamówienia Podwykonawcy).

    - Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie systemu niezgodnie 
z przeznaczeniem, uszkodzenia mechaniczne wynikłe z niewłaściwego obchodzenia się wynikłe z winy Zamawiającego w wypadku nieprzestrzegania reguł eksploatacji systemu zgodnie z instrukcją obsługi.

Odstąpienie od umowy

§ 6

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach;

- gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy lub przerwał 
jej realizację i nie realizuje go bez uzasadnionej przyczyny, przez okres 
co najmniej 14 dni, mimo wezwania Zamawiającego.

- Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn, o których mowa 
w ust. 1, nie stanowi podstawy dochodzenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego, oprócz zapłaty wynagrodzenia wyłącznie za należyte wykonanie przedmiotu umowy do dnia odstąpienia potwierdzone stosowym protokołem.

Postanowienia końcowe

§ 7

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmiany w niniejszej umowie w zakresie wskazanych telefonów, adresów e-mail, osób i numeru rachunku bankowego zawiadamiając o tym pisemnie drugą Stronę. Zmiana ta wywołuje skutek od dnia doręczenia jej drugiej Stronie.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- Na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający warunkowo dopuszcza możliwość dokonania zmiany umowy, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności w przypadku:

- zmiany terminów – w przypadku zajścia siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się nadzwyczajne okoliczności (takie jak: klęski żywiołowe, strajki, katastrofy);

- zmiany modeli poszczególnych elementów systemu z zastrzeżeniem, 
iż zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy model został wycofany 
z dystrybucji i został zastąpiony modelem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach i cechach funkcjonalnych co najmniej takich jak model oferowany lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, za ceną taką jak ustalona w niniejszej umowie.

- Wszystkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą podlegać rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Za „dzień roboczy” Strony uważają dzień od poniedziałku do piątku 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z obowiązującym kalendarzem na terenie RP w godzinach 7:00-15:00.

- Zamawiający oświadcza, że stosuje wymagania Systemu Zarządzania Środowiskowego, którego celem jest utrzymanie zgodności z obowiązującym prawem z zakresu ochrony środowiska i stały postęp w dziedzinie zmniejszania uciążliwości dla środowiska. Dokumentem wiodącym Systemu jest „Polityka Środowiskowa”, dostępna pod adresem: www.arm.gov.pl/informacje 
o ARM/System zarządzania.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że System Zarządzania Środowiskowego wymaga informowania Zamawiającego o wszelkiego rodzaju czynnościach związanych z realizacją umowy, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska oraz o wydarzeniach nagłych, które takie zagrożenia spowodowały.

§ 8

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dla Zamawiającego (egz. nr 1 i 2) oraz Wykonawcy (egz. nr 3).

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA

Zestawienie załączników:

Zał. nr 1 – Specyfikacja techniczna

Zał. nr 2 – Polityka Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

Zał. nr 3 – Wzór protokołu zdawczo - odbiorczego

Załącznik nr 1

do IPU

Specyfikacja techniczna

Dostawa, montaż i uruchomienie systemów nowej klimatyzacji dla potrzeb serwerowni oraz pomieszczeń biurowych, w których funkcjonuje sprzęt IT w Składnicach ARM.

Ogólne warunki dla systemów klimatyzacji:

- klimatyzatory typu inverter multi split, dla pomieszczeń biurowych,

- klimatyzatory typu inverter split, przystosowane do pracy cały rok (przy niskich temperaturach) dla serwerowni,

- zasilanie jednofazowe dla klimatyzacji w systemie split,

- dokładna lokalizacja jednostek zewnętrznych do decyzji Wykonawcy z uwzględnieniem lokalnych wymagań

W ramach wykonania przedmiotu umowy wymagany jest demontaż wraz z utylizacją jednostek istniejącej klimatyzacji wymienionych w każdym zadaniu.

Lokalizacja Składnic i uszczegółowienie specyfikacji

I.	ZADANIE 1 : SKŁADNICA w LISOWICACH – rys. 1

59-230 Prochowice Śląskie, woj. dolnośląskie

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w serwerowni:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

  - klasa energetyczna min. A++,

  - nominalne natężenie przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 11,2

  - poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 55 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- jednostka zewnętrzna:

  - klasa energetyczna min. A++,

  - jedna, dedykowana do obsługi jednej jednostki wewnętrznej w serwerowni,

  - poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 65 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

  - zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥43co

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

- klasa energetyczna min. A++,

- średni poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 5

- poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 50 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- filtr antyalergiczny, antywirusowy, plazmowy (lub jonizator)

- jednostka zewnętrzna:

- jedna, dedykowana do obsługi wszystkich jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych

- klasa energetyczna min. A++,

- nominalny poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 28,2

- poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 60 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥43co

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w pomieszczeniu nr.13:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

  - klasa energetyczna min. A++,

  - nominalne natężenie przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 8,8

  - poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 55 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- jednostka zewnętrzna:

- klasa energetyczna min. A++,

- jedna, dedykowana do obsługi jednej jednostki wewnętrznej w pom. 13,

- poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 65 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- zakres pracy przy temperaturze otoczenia –  ≤-10co - ≥43co

Demontaż i utylizacja elementów istniejącej klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 3 kW w pokoju nr 9 (serwerownia) na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 10 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 2 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na ścianie.

Dostawa montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną wraz z dedykowaną jednostką zewnętrzną, o mocy chłodzenie 3 kW w pokoju nr 9 (serwerownia) na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 13 na parterze

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 10 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 2 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na ścianie.

II.	ZADANIE 2 : SKŁADNICA w NIEMCACH – rys. 2

21-025 Niemce, woj. lubelskie

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w serwerowni:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

  - klasa energetyczna min. A++,

  - nominalne natężenie przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 11,2

  - poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 55 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- jednostka zewnętrzna:

  - klasa energetyczna min. A++,

  - jedna, dedykowana do obsługi jednej jednostki wewnętrznej w serwerowni,

  - poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 65 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

  - zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥43co

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

  - klasa energetyczna min. A++,

  - średni poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 5

  - poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 50 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

  - filtr antyalergiczny, antywirusowy, plazmowy (lub jonizator)

- jednostka zewnętrzna:

- klasa energetyczna min. A++,

- jedna, dedykowana do obsługi wszystkich jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych

- średni poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 28,2

- poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 60 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥43co

Demontaż i utylizacja elementów istniejącej klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 3 kW w pokoju nr 10 (serwerownia) na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 9 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 3 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na dachu lub na ścianie; budynek parterowy.

Dostawa montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną wraz z dedykowaną jednostką zewnętrzną, o mocy chłodzenie 4 kW w pokoju nr 10 (serwerownia) na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 9 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 3 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na dachu lub na ścianie; budynek parterowy.

III.	ZADANIE 3: SKŁADNICA w STRZAŁKOWIE – rys. 3

62-420 Strzałkowo, Al. Prymasa Wyszyńskiego 1, woj. wielkopolskie

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

- klasa energetyczna min. A++,

- średni poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 5

- poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 50 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- filtr antyalergiczny, antywirusowy, plazmowy (lub jonizator)

- jednostka zewnętrzna:

- klasa energetyczna min. A++,

- jedna, dedykowana do obsługi wszystkich jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych

- nominalny poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 28,2

- poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 60 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥43co

Demontaż i utylizacja elementów istniejącej klimatyzacji obejmuje:

- Utylizacja zdemontowanej wcześniej jednostki wewnętrznej z pokoju nr 4 (serwerownia)

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 3 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 5 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na dachu; budynek parterowy.

Dostawa montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 3 na parterze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 5 na parterze,

- jednostkę zewnętrzną na dachu; budynek parterowy.

IV.	ZADANIE 4: SKŁADNICA w SZEPIETOWIE – rys. 4

18-210 Szepietowo, ul. Przemysłowa 2, woj. podlaskie

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w serwerowni:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

  - klasa energetyczna min. A++,

  - nominalne natężenie przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 11,2

  - poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 55 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- jednostka zewnętrzna:

  - jedna, dedykowana do obsługi jednej jednostki wewnętrznej w serwerowni,

  - poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 65 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

  - zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥43co

Szczegółowe warunki dla systemów klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych:

- jednostka wewnętrzna ścienna:

- klasa energetyczna min. A++,

- średni poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 5

- poziom ciśnienia akustycznego jednostek wewnętrznych (chłodzenie) nie większy niż 50 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- filtr antyalergiczny, antywirusowy, plazmowy (lub jonizator)

- jednostka zewnętrzna:

- klasa energetyczna min. A++,

- jedna, dedykowana do obsługi wszystkich jednostek wewnętrznych w pomieszczeniach biurowych

- nominalny poziom przepływu powietrza w m3/min (chłodzenie) – min. 28,2

- poziom ciśnienia akustycznego jednostki zewnętrznej (chłodzenie) nie większy niż 60 dB mierzony w odległości 1 m, przy pracy nominalnej,

- zakres pracy przy temperaturze otoczenia – ≤-10co - ≥43co

Demontaż i utylizacja elementów istniejącej klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 3 kW w pokoju nr 11 (serwerownia) na piętrze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 9 na piętrze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 12 na piętrze,

- jednostkę zewnętrzną na ścianie.

Dostawa montaż i uruchomienie systemu klimatyzacji obejmuje:

- jednostkę wewnętrzną wraz z dedykowaną jednostką zewnętrzną, o mocy chłodzenie 4 kW w pokoju nr 11 (serwerownia) na piętrze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 9 na piętrze,

- jednostkę wewnętrzną o mocy chłodzenie 2 kW w pokoju nr 12 na piętrze,

- jednostkę zewnętrzną na ścianie.

Załącznik Nr 2

do Umowy Nr  ……………………

z dnia ………………………………

WYTYCZNE BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI DLA KONTRAHENTÓW I JEDNOSTEK ZEWNĘTRZNYCH (zbiór zasad regulujących działania kontrahentów/jednostek zewnętrznych, realizujących dostawy lub świadczących usługi na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych)

ROZDZIAŁ I

Zasady wynikające z Polityki Bezpieczeństwa Informacji

- Polityka Bezpieczeństwa Informacji obejmuje wszystkich kontrahentów, jednostki zewnętrzne i ich pracowników, jeśli w trakcie realizacji umowy posiadają dostęp do zasobów informacyjnych oraz zasobów do przetwarzania informacji Agencji Rezerw Materiałowych.

- Ochronie podlegają niżej wymienione zasoby:

### dane i informacje przetwarzane w Agencji Rezerw Materiałowych, niezależnie od ich formy i nośnika,

### oprogramowanie i sprzęt wykorzystywany do przetwarzania, przesyłania i przechowywania danych i informacji w Agencji Rezerw Materiałowych,

### pomieszczenia zawierające kluczowy sprzęt teleinformatyczny, jak również te, 
w których przechowuje się dokumenty zawierające informacje niejawne oraz inne informacje prawnie chronione,

### pozostałe mienie wykorzystywane przez Agencję Rezerw Materiałowych lub będące jej własnością,

### relacje z podmiotami zewnętrznymi współpracującymi z Agencją Rezerw Materiałowych,

### wizerunek Agencji Rezerw Materiałowych.

### Ustanowienie Polityki Bezpieczeństwa Informacji ma na celu zapewnienie ochrony informacji rozumiane jako zachowanie poufności, dostępności 
i integralności informacji przetwarzanych w Agencji Rezerw Materiałowych.

### Naruszenie postanowień Polityki Bezpieczeństwa Informacji przez kontrahenta może spowodować natychmiastowe rozwiązanie umowy oraz stanowi podstawę do żądania pokrycia powstałej szkody lub zapłaty kary umownej, jeśli taki obowiązek wynika z zawartej umowy.

### Jednostki zewnętrzne mają dostęp do zasobów informacyjnych Agencji Rezerw Materiałowych na podstawie odrębnych przepisów lub upoważnień.

### Odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji obejmuje wszystkie jednostki Agencji Rezerw Materiałowych oraz wszystkie sytuacje, w których informacje związane z działalnością Agencji Rezerw Materiałowych są przetwarzane poza jej siedzibą.

### Postanowień Polityki Bezpieczeństwa Informacji, o których mowa w tym zbiorze nie stosuje się do przedsiębiorców zawierających umowy z Agencją Rezerw Materiałowych w zakresie gospodarowania rezerwami strategicznymi 
i gospodarowania zapasami ropy naftowej i paliw. W tym przypadku zobowiązuje się dyrektorów jednostek/komórek organizacyjnych do stosowania przepisów gwarantujących właściwe zabezpieczenie informacji zawartych w umowie.

ROZDZIAŁ II

Bezpieczeństwo fizyczne

- Obszary bezpieczne

  - Powierzchnia biurowa zajmowana przez Centralę Agencji Rezerw Materiałowych jest dzielona na:

- strefę administracyjną,

- strefę dedykowaną.

  - Powierzchnia biurowa zajmowana przez Oddziały Terenowe i Składnice Agencji Rezerw Materiałowych jest dzielona na:

- strefę administracyjną,

- strefę ochronną.

  - Strefa administracyjna to powierzchnia będąca w użytkowaniu Agencji Rezerw Materiałowych.

  - Strefa dedykowana to wydzielona część strefy administracyjnej lub ochronnej wyposażona w dodatkowe, niezależne systemy zabezpieczeń.

  - Strefa ochronna to specjalnie wydzielona część obiektu, poddana szczególnej kontroli wejść, wyjść i przebywania, wyposażona w dodatkowe, niezależne systemy zabezpieczeń.

  - Kontrola dostępu w Składnicach Agencji Rezerw Materiałowych odbywa się przez Wewnętrzną Służbę Ochrony, która rejestruje osobę w książce i wydaje mu przepustkę.

  - W siedzibie Centrali Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie samodzielne wejście do stref dostępu objętych elektronicznym systemem kontroli dostępu odbywa się wyłącznie na podstawie karty magnetycznej.

  - Wszystkie drzwi z kontrolą dostępu powinny być zaopatrzone w urządzenie samozamykające.

  - Wstęp do strefy dedykowanej ograniczony jest tylko do osób, które uzyskały stosowne uprawnienia z zastrzeżeniem pkt.1.11 i 1.12.

  - Dopuszcza się przebywanie osób bez uprawnień dostępu do stref dedykowanych w tych strefach tylko w wyjątkowych przypadkach, 
w określonym celu - w Centrali za zezwoleniem osób odpowiedzialnych za nadzór nad poszczególnymi strefami, w OT Agencji Rezerw Materiałowych Dyrektora OT Agencji Rezerw Materiałowych. Przebywanie osób bez uprawnień dostępu do stref dedykowanych w tych strefach możliwe jest wyłącznie pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia dostępu do danej strefy.

  - Pobyt osoby, która nie posiada uprawnień do przebywania w serwerowni, musi zostać odnotowany. W książce ewidencji osób wchodzących do serwerowni należy zarejestrować jej dane, a także datę i godzinę jej wejścia i wyjścia.

  - Wnoszenie i wynoszenie do i ze stref dedykowanej i stref ochronnych elektronicznych nośników informacji może mieć miejsce tylko i wyłącznie 
w przypadkach wynikających z procedur eksploatacji zainstalowanego tam sprzętu teleinformatycznego.

  - Ciągi komunikacyjne obiektów Agencji Rezerw Materiałowych są zaopatrzone 
w tabliczki informujące o kierunku ewakuacji i w miarę potrzeby wyposażone 
w oświetlenie awaryjne. Zgodnie z przepisami prawa opracowane są instrukcje przeciwpożarowe.

  - Drogi ewakuacyjne są oznaczone.

- Wejścia i wyjścia do strefy administracyjnej Agencji Rezerw Materiałowych  osób nie będących pracownikami Agencji Rezerw Materiałowych oraz pracowników OT i Składnic Agencji Rezerw Materiałowych

  - Wejścia i wyjścia do strefy administracyjnej danej komórki/jednostki organizacyjnej osób nie będących pracownikami Agencji Rezerw Materiałowych wymagają potwierdzenia możliwości przyjęcia gościa i zaewidencjonowania przez:

- Recepcję w Centrali Agencji Rezerw Materiałowych;

- Stanowisko do spraw Kancelaryjno-Biurowych w Oddziałach Terenowych Agencji Rezerw Materiałowych;

- Wewnętrzną Służbę Ochrony w Składnicach Agencji Rezerw Materiałowych.

  - Rejestrację Gościa pracownik w Centrali odnotowuje w aplikacji „EWIDENCJA GOŚCI". W Oddziałach Terenowych/Składnicach rejestracja Gościa odbywa się 
w sposób określony przez Dyrektora OT/Kierownika Składnicy. Pracownik Recepcji w Centrali, Stanowisko do spraw Kancelaryjno-Biurowych w Oddziałach Terenowych, pracownik Wewnętrznej Służby Ochrony w Składnicy spisuje zgodnie z istniejącą procedurą z dokumentu tożsamości lub legitymacji służbowej imię i nazwisko Gościa, rodzaj i nr dokumentu tożsamości, cel wizyty, godzinę wejścia, imię i nazwisko pracownika Agencji Rezerw Materiałowych przyjmującego Gościa.

  - Gość w Centrali oraz w Oddziale Terenowym ARM otrzymuje identyfikator „Gość" a w Składnicy przepustkę jednorazową. Pracownik Recepcji w Centrali ARM odnotowuje nr identyfikatora w aplikacji „EWIDENCJA GOŚCI", natomiast pracownik Oddziału Terenowego ARM w rejestrze „Ewidencji gości”. Pracownik Recepcji w Centrali odprowadza Gościa do właściwej komórki organizacyjnej, natomiast w Oddziałach Terenowych i Składnicach właściwy pracownik odbiera Gościa odpowiednio od osoby zajmującej Stanowisko do spraw Kancelaryjno-Biurowych albo od Wewnętrznej Służby Ochrony i towarzyszy mu przez cały czas pobytu na terenie Agencji Rezerw Materiałowych lub do momentu przejęcia Gościa przez innego pracownika. Gość ma obowiązek noszenia identyfikatora albo przepustki w miejscu widocznym, o czym powinien go poinformować pracownik wydający identyfikator lub przepustkę.

  - Odprowadzenie Gościa następuje poprzez:

- Recepcję w Centrali Agencji Rezerw Materiałowych;

- Stanowisko do spraw Kancelaryjno-Biurowych w Oddziałach Terenowych Agencji Rezerw Materiałowych;

- Wewnętrzną Służbę Ochrony w Składnicach Agencji Rezerw Materiałowych.

Pracownik recepcji/Wewnętrznej Służby Ochrony odbiera identyfikator/ przepustkę  
i odnotowuje godzinę wyjścia.

- Zasady dostępu do sieci ARM dla pracowników firm zewnętrznych wykonujących zadania na rzecz Agencji

  - Pracownicy firm zewnętrznych wykonujący pracę na rzecz Agencji posiadają dostęp tylko do zasobów, które są im potrzebne do realizacji prac na rzecz ARM – dostęp do innych zasobów jest zabroniony.

  - Dostęp do sieci ARM dla pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na rzecz Agencji odbywa się poprzez przygotowane i skonfigurowane stanowisko SFZ (stanowisko dla firmy zewnętrznej).

  - Podłączenie i korzystanie z jakiegokolwiek własnego (nie będącego własnością ARM) sprzętu IT możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Dyrektora Biura Teleinformatyki. Zgoda udzielana jest na formularzu stanowiącym załącznik do Zasad Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

  - Uprawnienia do zasobów ARM pracownikom firm zewnętrznych nadaje upoważniony pracownik BT na wniosek pracownika ARM, który nadzoruje wykonywane prace na podstawie wniosku zaakceptowanego przez Dyrektora Biura Teleinformatyki oraz w przypadku dostępu do zasobów poufnych (ZSI-P) przez Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego oraz Pełnomocnika Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych, a w przypadku dostępu do danych osobowych przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Wzór wniosku zawiera załącznik do ZZBI "Wniosek z dnia …………….. 
o nadanie/odebranie uprawnień do pracy w systemie teleinformatycznym ARM” oraz „Wniosek z dnia …………… o przyznanie/odebranie uprawnień do systemu „ZSI-P ARM” stanowiący załącznik do Procedur Bezpiecznej Eksploatacji systemów niejawnych.

  - Pracownik ARM odpowiedzialny za realizację konkretnej umowy/zamówienia występuje z wnioskiem o nadanie uprawnień do pracy w systemie IT ARM:

- we wniosku muszą być określone zasoby,

- wniosek nie może być na czas nieokreślony.

  - Konto blokowane jest każdego dnia na koniec pracy.

  - Wykonawcy dokonujący, w ramach realizacji zadań umowy zmiany w systemach Agencji podlegają nadzorowi ze strony Biura Teleinformatyki. Pracownicy firm zewnętrznych wykonujący pracę na rzecz ARM korzystający 
z własnego sprzętu wyrażają zgodę na każdorazowy wgląd do logów systemu operacyjnego, procesów oraz usług przez pracowników Agencji, w okresie trwania prac.

  - Dostęp do zasobów sieci ARM dla pracowników firm zewnętrznych wykonujących prace na rzecz Agencji może się odbywać wyłącznie poprzez wydzieloną podsieć (wydzielony vlan).

  - Wykorzystywanie przez pracowników Wykonawcy uprawnień (loginów i haseł) pracowników Agencji do uzyskania dostępu do zasobów Agencji jest stanowczo zabronione.

  - Pracownicy firm zewnętrznych wykonujący pracę na rzecz ARM zobowiązani są do przestrzegania zasad wynikających z „Wytycznych bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów i jednostek zewnętrznych”.

  - W przypadku zlecenia firmie zewnętrznej prac wymagających dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”, oprócz obowiązku zastosowania się do zasad wymienionych w pkt. 3.1-3.10, wymagane jest posiadanie przez tę firmę dokumentu potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych w postaci „świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego” wydanego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW). Pracownicy wykonujący zadania objęte umową winni posiadać Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu co najmniej do klauzuli „poufne”.

  - Pracownicy firmy zewnętrznej zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Agencji Rezerw Materiałowych uzyskanych 
w związku z realizacją zadań na jej rzecz – zarówno w czasie ich realizacji, jak też w terminie późniejszym, wyjąwszy przypadki przewidziane prawem.  
W przypadku, gdy pracownikowi firmy zewnętrznej przyznany zostanie dostęp do zasobów sieciowych Agencji Rezerw Materiałowych, jest on zobowiązany do podpisania oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Agencji Rezerw Materiałowych, stanowiącego załącznik do niniejszych „Wytycznych Bezpieczeństwa Informacji dla kontrahentów 
i jednostek zewnętrznych”.

  - W przypadku, gdy do wykonania zadań niezbędna jest instalacja oprogramowania na komputerach lub serwerach Agencji Rezerw Materiałowych przez firmę zewnętrzną, firma ta instaluje oprogramowanie, które użytkuje zgodnie z postanowieniami licencyjnymi. Za nieprawidłowości dotyczące wykorzystania oprogramowania zainstalowanego przez firmę zewnętrzną
 i wykorzystywanego przez nią przy realizacji zadań odpowiedzialność ponosi ta firma.

  - Jeżeli postanowienia regulujące wykonanie zadań nie stanowią inaczej, po ich zakończeniu firma zewnętrzna ma obowiązek usunięcia wszelkich dokonanych przez nią instalacji oprogramowania użytkowanego przy realizacji zadań
z komputerów oraz serwerów Agencji Rezerw Materiałowych.

ROZDZIAŁ III

Postępowanie w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa informacji.

- Incydentem w zakresie bezpieczeństwa jest sytuacja powodująca naruszenie zasad bezpieczeństwa a w szczególności utratę poufności, integralności lub dostępności przetwarzanych informacji. Wdrożenie zasad reagowania na incydenty w zakresie ochrony danych jest istotnym elementem utrzymania odpowiedniego poziomu ich bezpieczeństwa.

- Do przypadków mogących świadczyć lub świadczących o naruszeniu Zasad Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zalicza się:

- nie zabezpieczenie informacji nadzorowanych przed dostępem osób niepowołanych;

- udostępnianie informacji nadzorowanych osobom trzecim;

- odtajnienie kodu dostępu do stref chronionych;

- przetwarzanie niezgodnie z instrukcją ochrony informacji niejawnych dokumentów zakwalifikowanych jako „Poufne” lub „Zastrzeżone”;

- brak właściwego nadzoru nad osobami trzecimi mającymi dostęp do informacji niejawnych;

- ujawnienie informacji niejawnych;

- naruszenie lub wadliwe funkcjonowanie zabezpieczeń fizycznych 
w pomieszczeniach, w szczególności wyłamane lub zacinające się zamki, naruszone plomby, nie domykające się bądź wybite okna;

- udostępnienie informacji wrażliwych osobom nieupoważnionym;

- pozyskiwanie oprogramowania z nielegalnych źródeł;

- wprowadzenie do systemu teleinformatycznego treści prawnie zakazanych 
i chronionych;

- instalację oprogramowania niepochodzącego i nieautoryzowanego przez Agencję Rezerw Materiałowych;

- naruszenie ochrony informacji w systemie, w szczególności nieautoryzowane logowanie lub inny objaw wskazujący na próbę lub działanie związane 
z nielegalnym dostępem do systemu z zewnątrz;

- nieautoryzowaną modyfikację to jest dodanie, zmiana, usunięcie lub zniszczenie danych przez osoby nieuprawnione lub uprawnione działające 
w złej wierze lub jako błąd osoby uprawnionej, w szczególności zmiana zawartych danych, utrata całości lub części danych;

- nieuprawniony dostęp lub próba dostępu do danych znajdujących się 
w systemie, w szczególności nieuprawniona praca na koncie użytkownika, istnienie nieautoryzowanych kont dostępu do informacji, pojawienie się nowych lub nie zablokowanie czy nie usunięcie aktualnych kont dostępu;

- ujawnienie indywidualnych haseł dostępu użytkowników do systemu przetwarzającego informacje;

- zanotowanie w krótkim czasie dużej liczby nieudanych prób logowania;

- utratę usługi, urządzenia lub funkcjonalności;

- pojawianie się nietypowych komunikatów na ekranie;

- spowolnienie pracy oprogramowania;

- nieuprawniony dostęp lub próba dostępu do pomieszczeń, gdzie są przetwarzane informacje;

- wykonywanie nieuprawnionych kopii informacji, w szczególności wydruki, kopie na pendrive lub innym nośniku przenośnym;

- nieuprawnioną zmianę lub usunięcie informacji zapisanych na kopiach bezpieczeństwa i archiwalnych;

- utratę nośnika zwierającego informację, w szczególności kradzież lub zaginięcie kopii bezpieczeństwa, wydruku, pendrive czy dysku;

- niszczenie nośników informacji w niewłaściwy sposób pozwalający na ich odczyt, w szczególności wydruk, pendrive;

- niewłaściwe nadawanie uprawnień do przetwarzania informacji, a także nadawanie uprawnień osobie nieupoważnionej;

- brak dostępu do informacji dla podmiotów uprawnionych;

- inne sytuacje powodujące lub wskazujące na naruszenie bezpieczeństwa informacji w Agencji Rezerw Materiałowych.

- Kontrahent/jednostka zewnętrzna ma obowiązek zgłaszania wszelkich zdarzeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo informacji do osoby realizującej daną umowę z ramienia Agencji Rezerw Materiałowych.

- Naruszenie zasad bezpieczeństwa informacji funkcjonujących w ARM przez kontrahenta może spowodować natychmiastowe rozwiązanie umowy oraz stanowi podstawę do żądania pokrycia powstałej szkody lub zapłaty kary umownej, jeśli taki obowiązek wynika z zawartej umowy.

Załącznik nr 1

do Wytycznych Bezpieczeństwa Informacji

dla kontrahentów i jednostek zewnętrznych

……………………………

(miejscowość i data)

…………................................................

(Nazwisko i imię)

…………………………………………

(Nazwa firmy zewnętrznej)

OŚWIADCZENIE

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w związku z realizacją zadań na rzecz ARM – zarówno 
w czasie jej obowiązywania, jak też w późniejszym czasie, wyjąwszy przypadki przewidziane prawem.

……………………………………….

(podpis)

Załącznik nr 3

do IPU

…………………… dnia ………

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY*

PROTOKÓŁ WYMIANY / NAPRAWY / PPRZEGLĄDU TECHNICZNEGO *

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………….

Zamawiający:

………………………………………………………………………………………………..

Umowa została wykonana zgodnie / niezgodnie* z postanowieniami w niej zawartymi.

Opis / Uwagi: ………………………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………………......

………………………………………………………………………………………………......

Wykonawca:							Zamawiający:

* niepotrzebne skreślić