Warszawa,  05.06.2018 r.

BPzp.261.30.2018

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę budynku agregatu z wymianą agregatu prądotwórczego w Składnicy Agencji Rezerw Materiałowych w Szepietowie – postępowanie nr BPzp.261.30.2018

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), Zamawiający informuje, 
iż otrzymał prośbę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Poniżej Zamawiający zamieszcza pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1

Zamawiający w dokumentacji wskazał iż agregat musi spełniać kilkanaście norm 
w tym Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE; ISO 8528-1/2005, PN-ISO 8528-5/2005; 
PN-EN 12601; PN-EN 60204-1. Z naszej wiedzy jedynie jeden agregat na rynku polskim był badany pod względem spełniania powyższych norm. Taki zapis zaburza konkurencyjność w tym przetargu.

Czy zamawiający dopuści agregat, który spełnia aktualnie obowiązujące normy europejskie jednakże nie był badany w zakresie starych norm w tym: Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE; ISO 8528-1/2005, PN-ISO 8528-5/2005; PN-EN 12601; PN-EN 60204-1?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza agregat, który spełnia aktualnie obowiązujące normy polskie  i europejskie.

Pytanie nr 2

Zamawiający wskazał, iż zbiornik musi wystarczyć na 16,5h.

Agregaty posiadają różne pojemności zbiorników, z informacji z rynku jedynie jeden producent posiada zbiornik o pojemości wskazanej przez projektanta 
w dokumentacji.

Czy zamawiający dopuści agregat ze zbiornikiem którego praca wystarczy na pracę powyżej 12h, jeśli nie to jaki czas jest wymagany dla Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wymaga min 16,5h pracy bez tankowania przy 100% obciążeniu.

Równocześnie w „Projekcie budowlanym branża elektryczna” wykreśla się w Opisie technicznym z ustępu VII. Agregat prądotwórczy, Pkt 2. Wymagania szczegółowe, następujące zapisy:

Zużycie paliwa dla obciążenia:

50% [l/h] max. 14,8

75% [l/h] max. 21,9

100% [l/h] max. 29,7

110% [l/h] max. 32,9

Pojemność stand. zbiornika paliwa [l] min. 500.

Pytanie nr 3

W dokumentacji - projekt budowlany, branża elektryczna, strona numer 7 punkt drugi podane są parametry agregatu które są rozbieżne z parametrami  podanymi 
w  przedmiarze w kosztorysie " agregat Szepietowo poprawiony” strona 3.

Proszę o wskazanie, według jakiego dokumentu ma nastąpić dobór agregatu.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Opis parametrów technicznych agregatu prądotwórczego znajduje się w opisie do projektu instalacji elektrycznych na stronach 4-6. Przedmiar jest jedynie elementem pomocniczym do sporządzenia oferty. Wszelkie rozwiązania techniczne opisane są w dokumentacji projektowej - rysunki i opis.

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 wyżej wskazanej ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r., Zamawiający:

- przedłuża termin składania ofert do dnia 12.06.2018r. do godziny 11:30. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.06.2018r. o godzinie 12:00,

- zmienia § 6 projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 6

  - Wykonawca zobowiązuje się do:

- przestrzegania przez siebie i zatrudnione osoby lub osoby którymi się posługuje, przepisów BHP, przeciwpożarowych, ochrony środowiska i innych obowiązujących na terenie Składnicy;

- dostarczenia Zamawiającemu przed rozpoczęciem wykonywania robót, bez dodatkowego wezwania wszystkich wymaganych prawem dokumentów technicznych, w tym deklaracji zgodności lub certyfikatów dla stosowanych materiałów i urządzeń, pod rygorem niedopuszczenia do wykonywania robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz odmowy przez Zamawiającego  odbioru wykonanych robót;

- wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy;

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego Nadzoru Budowlanego oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych obowiązującymi przepisami prawa;

- zagospodarowania odpadów wytworzonych w trakcie realizacji robót będących przedmiotem umowy, gdyż jest on wytwórcą odpadów w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia  2012  r. o odpadach ( j.t. Dz. U. z 2018 r.  poz. 21) oraz oświadcza, że wytworzone odpady zostaną przekazane do odzysku lub unieszkodliwienia wyłącznie przez podmioty do tego uprawnione, posiadające stosowne zezwolenia w tym zakresie; jednocześnie Wykonawca dołoży starań, aby składowanie odebranych odpadów było ograniczone do niezbędnego minimum;

- oddania terenu budowy i pomieszczenia magazynowego w stanie nie pogorszonym oraz 
do wywiezienia z placu budowy wszelkich odpadów i śmieci po swoich robotach 
i uporządkowania terenu;

- utrzymywania terenu  budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz 
do usuwania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci  a także niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych;

- w przypadku zniszczenia, uszkodzenia budynków lub innych obiektów w toku realizacji robót – do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego;

- jeśli przy realizacji robót wykonanych zgodnie z Umową zainstalowano urządzenia, instalacje, systemy itp., które wymagają odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i zobowiązuje się ponosić jego koszty w ramach gwarancji;

- zapewnienia przy realizacji robót będących przedmiotem umowy osób posiadających   uprawnienia do  pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,  zgodnie  z ustawą z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332, z późn. zm.); obecność kierownika robót na budowie wymagana jest co najmniej 2 razy w tygodniu;

- wykonania robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, a są niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie budowy wynikające 
z jego własnych działań i zaniechań, jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich, którym realizację robót będących przedmiotem umowy powierza lub którymi przy jego realizacji się posługuje.

  - W okresie  obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia 
od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód mogących powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, w szczególności szkód i następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników 
i osób trzecich na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł (słownie zł: trzysta tysięcy) i przekaże kopię polisy Zamawiającemu przed przekazaniem terenu  budowy.

  - Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami prawnymi i lokalizacyjno-technicznymi oraz terenem budowy, jak również że uzyskał od Zamawiającego dokumenty i informacje niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy.