SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

- Nazwa i adres zamawiającego

Agencja Rezerw Materiałowych

ul. Grzybowska 45

00-844 Warszawa

tel.: (22) 36-09-110; faks: (22) 36-09-101

NIP: 526-00-02-004; REGON 012199305

godz. urzędowania od poniedziałku do piątku: 7:30 – 15:30

- Tryb udzielania zamówienia

Zamówienie będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

- Nazwa zamówienia

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń zasilania awaryjnego - znak sprawy: BPzp.261.5.2019.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń zasilania awaryjnego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Kod CPV:

31154000-0 – Bezprzestojowe źródła energii

- Termin wykonania zamówienia

Maksymalnie 35 dni od dnia zawarcia umowy. Termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert.

- Składanie ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania:

- Zadanie nr 1: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń zasilania awaryjnego o mocy 20kVA/20kW w Składnicy ARM w Komorowie, Lisowicach, Szepietowie, Resku, Zalesiu i Lublińcu;

- Zadanie nr 2: Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia zasilania awaryjnego o mocy 15kVA/15kW  w Składnicy ARM w Leśmierzu, Starym Sączu, Strzałkowie i Wąwale.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

- Składanie ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IX. Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki:

- nie podlegają wykluczeniu z przedmiotowego postępowania w okolicznościach, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy;

- spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy, tj. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie określa warunku udziału.

- spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 2 ustawy, tj. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie zł: pięćset tysięcy);

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 
500 000,00 zł (słownie zł: pięćset tysięcy).

- spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy, tj. posiadają zdolność techniczną lub zawodową do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna, ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

- nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje w sposób należyty co najmniej 3 dostawy wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń zasilania awaryjnego oraz świadczeniem serwisu o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto każda;

- dysponuje co najmniej 3 osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, które:

- zostały przeszkolone w zakresie serwisu przez producenta urządzeń,

- posiadają co najmniej 2 lenie doświadczenie zawodowe w zakresie serwisu oferowanych urządzeń.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy.

- W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, 
za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

1)	zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub;

2)	zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 
o których mowa w ust. 2.

- Wykonawca samodzielnie ubiegający się o niniejsze zamówienie musi wykazać, 
że warunki określone w pkt 1.1 - 1.2 spełnia samodzielnie, a warunki określone w pkt 1.3 – 1.4 spełnia samodzielnie lub spełnia je polegając na zasobach innych podmiotów.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą wykazać, 
że warunek określony w pkt 1.1 każdy z nich spełnia samodzielnie (odrębnie), warunek określony w pkt 1.2 spełnia co najmniej jeden z nich, a warunki określone w pkt 1.3 – 1.4 spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie (odrębnie) albo polegając na zasobach innych podmiotów.

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu 
o oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdziale XI SIWZ według formuły spełnia / nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, 
iż wymienione w pkt 1 warunki udziału w postępowaniu wykonawca spełnił.

- Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy

Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn. zm.) – art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

- W celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, wykonawca składa wraz z ofertą:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (załącznik nr 3 do SIWZ);

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy (załącznik nr 4 do SIWZ);

- zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ).

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

- dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego;

- wykazu dostaw wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (załącznik nr 7 do SIWZ). W przypadku zamówień nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 8 do SIWZ);

- dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 4 stosuje się.

- Wszystkie wymagane oświadczenia składane są w oryginale. Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

- W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

- Zasady wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ustawy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej wykonawców pod warunkiem, że spełnione będą następujące wymagania:

- wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona do reprezentowania podmiotu z mocy prawa lub umowy spółki, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwa do dokonania tej czynności;

- pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się 
o udzielenie zamówienia należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie;

- pełnomocnictwo to powinno wyraźnie wskazywać:

- jakiego postępowania dotyczy,

- jakie podmioty występują wspólnie,

- kto w imieniu tych podmiotów ma pełnić funkcję pełnomocnika,

- jakie konkretne czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik,

- na jaki okres jest udzielone;

- jeżeli pełnomocnik ma być uprawniony do wykonywania czynności nie tylko w imieniu wszystkich wykonawców występujących wspólnie, lecz również w imieniu każdego 
z tych wykonawców z osobna, to należy taką informację zamieścić w treści pełnomocnictwa;

- w przypadku, gdy wykonawca nie złoży w ogóle lub złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie tego wykonawcę do ich złożenia w trybie art. 26 ust. 3a ustawy, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania;

- wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie 
z pełnomocnikiem, którego dane: numer faksu i adres do korespondencji pisemnej należy wpisać w formularzu oferty.

- Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający 
i wykonawcy przekazują pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej. Adres e-mail: zp@arm.gov.pl

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie 
po upływie terminu na jego złożenie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronie internetowej: www.arm.gov.pl

- Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- w zakresie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – Maciej Jankowski, 
tel. 22 3609269 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00;

- w zakresie opisu przedmiotu zamówienia – Paweł Gałązka, tel. 22 36090324 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

- Wadium

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium na poszczególne zadania:

- zadanie nr 1: 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych);

- zadanie nr 2: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych).

- Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert określonego 
w niniejszej SIWZ.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
nr: 96 1130 1017 0000 3159 1590 0002 z dopiskiem „Wadium – dostawa urządzeń zasilania awaryjnego – Zadanie nr …… – BPzp.261.5.2019”. Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu wykonawca powinien dołączyć do oferty.

- Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie należy złożyć w siedzibie zamawiającego łącznie z ofertą (w odrębnej kopercie) lub oddzielnie, ale w takim przypadku wykonawca musi wyraźnie oznaczyć przesyłkę umieszczając na niej dopisek „Wadium – dostawa urządzeń zasilania awaryjnego - Zadanie nr …… – BPzp.261.5.2019”. Negatywne konsekwencje wynikające z nieprawidłowego oznaczenia wnoszonego wadium obciążą wykonawcę.

Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu, musi być udzielone do końca terminu związania ofertą oraz zawierać wszystkie zobowiązania wynikające z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

Wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji należy złożyć w oryginale.

Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty wadium.

- Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

- Dla skutecznego wniesienia wadium wymagane jest jego wniesienie przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium w pieniądzu jego wniesienie następuje 
z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w pkt 4, 
w przypadku pozostałych form wadium ich wniesienie następuje w chwili złożenia ich 
u zamawiającego.

- Zamawiający zwraca wadium:

  - wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej 
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

  - wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – niezwłocznie 
po zawarciu umowy,

  - wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert – na jego wniosek.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający zwróci wraz odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Wadium zostanie zatrzymane wraz z odsetkami, jeżeli zaistnieją okoliczności przewidziane w art. 46 ust. 5 ustawy.

- Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi 
w ustawie oraz wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania.

- Ofertę oraz wszelkie załączone dokumenty wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy sporządzić w sposób czytelny, w formie pisemnej, w języku polskim. Wszelkie dokumenty i załączniki sporządzone w językach obcych muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

- Oferta wraz z załącznikiem musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo 
do poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Dokumenty wymagane od wykonawców muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Forma – podpis, imienna pieczątka i oświadczenie: „za zgodność 
z oryginałem”.

- Oferty należy przygotować na formularzach (lub zgodnie z ich treścią) stanowiących załączniki nr 2.1 – 2.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi być opakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną pieczęcią wykonawcy (lub nazwą i adresem wykonawcy) i oznaczona:

„Oferta na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń zasilania awaryjnego - Zadanie nr ….. – BPzp.261.5.2019

NIE OTWIERAĆ PRZED 11.02.2019 r. GODZ. 13:00”

Nie oznaczenie oferty w powyższy sposób może być przyczyną jej otwarcia przed wyznaczonym terminem!

- Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami muszą być ponumerowane. Wymagane jest aby oferta oraz wszystkie załączniki były połączone 
w sposób trwały, a wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien 
w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie oznaczonej klauzulą: „DOKUMENTY STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”. Brak takiego zastrzeżenia skutkuje jawnością całej oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

- Zmiana i wycofanie oferty

- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

- Wniosek o wycofanie oferty musi być podpisany przez osobę(y) upoważnioną(e) 
do reprezentowania wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć do wniosku o ile prawo do reprezentowania wykonawcy nie wynika z innych dokumentów dołączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (np. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Zmiany dotyczące treści oferty muszą być przygotowane, opakowane i zaadresowane 
w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo kopertę, w której jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć napisem „ZMIANA OFERTY”.

- Termin oraz inne informacje dotyczące składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj.: Agencja Rezerw Materiałowych, 
ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, recepcja, 11 piętro, w terminie do dnia 11.02.2019 r. do godziny 12:30.

- Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcom.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2019 r. o godzinie 13:00 w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, sala konferencyjna, 11 piętro.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje obecnym wykonawcom kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji i terminu wykonania.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje, o których mowa w pkt 6 i 7.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

- Kalkulację ceny oferty należy obliczyć w oparciu o formularze ofertowe stanowiące załączniki nr 2.1 – 2.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wartość brutto podana w ofercie powinna zawierać wszelkie koszy jednostkowe mające wpływ na realizację zamówienia, w tym ewentualne opusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

- Cenę należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza należy pomijać, a końcówki 0,5 grosza i wyższe należy zaokrąglać do 1 grosza.

- Stawka podatku VAT musi zostać określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.).

- Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich (PLN).

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wagi tych kryteriów i sposób oceny ofert

Kryteria, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty oraz wagi tych kryteriów.

  - Cena									- 60 %

Ocena punktowa w kryterium cena (C) zostanie przyznana w oparciu o przeliczenie wg poniższego wzoru:

C = Cn / Co x 60 pkt

C – ocena punktowa w kryterium Cena

Cn – najniższa cena ofertowa brutto

Co – cena oferty ocenianej brutto

  - Okres gwarancji								- 20 %

Ocena punktowa w kryterium okres gwarancji zostanie przyznana według punktacji określonej w poniższej tabeli:

| Okres gwarancji | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 2 lata | 0 |
| 3 lata | 10 |
| 4 lata i więcej | 20 |

Minimalny okres gwarancji oczekiwany przez Zamawiającego wynosi 2 lata. Za zwiększenie okresu gwarancji Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty.

Uwaga! Maksymalny oceniany okres gwarancji – 4 lata.

Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 2 lata spowoduje odrzucenie oferty.

  - Termin wykonania								- 20 %

Ocena punktowa w kryterium termin wykonania zostanie przyznana według punktacji określonej w poniższej tabeli:

| Termin wykonania | Liczba punktów |
| --- | --- |
| 35 dni | 0 |
| od 34 do 29 dni | 6 |
| od 28 do 21 dni | 13 |
| poniżej 21 dni | 20 |

Maksymalny termin dostawy urządzenia oczekiwany przez Zamawiającego wynosi 35 dni. Za skrócenie terminu dostawy Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty.

Zaoferowanie terminu dostawy urządzenia dłuższego niż 35 dni spowoduje odrzucenie oferty.

Liczba punktów zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku.

- Wybór najkorzystniejszej oferty

- Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, która uzyska największą liczbę punktów. Obliczenie uzyskanych ilości punktów przeprowadzone będzie na podstawie kryterium oceny ofert.

- Oferta będzie odrzucona w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z art. 89 ust. 1 ustawy.

- Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania a oferta będzie uznana za odrzuconą 
w przypadku zaistnienia przesłanek wynikających z art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 ustawy.

- Informacje dla wykonawców

- Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;

- unieważnieniu postępowania;

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1.1 i 1.4 na stronie internetowej.

- Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy stanowią załącznik nr 6 do SIWZ.

- Zawarcie umowy

- Miejsce i termin zawarcia umowy zamawiający określi na podstawie art. 94 ustawy 
po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 ustawy, jeżeli:

  - w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta;

  - upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione 
w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

- Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zmian treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokona wyboru Wykonawcy, poza sytuacjami wskazanymi w Istotnych Postanowieniach Umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Środki ochrony prawnej

- Wykonawcom oraz innym osobom określonym w art. 179 ustawy, które mają lub miały interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie, a mianowicie:

- odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest obowiązany na podstawie ustawy; odwołanie przysługuje wobec czynności: określenia warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu przedmiotu zamówienia, wyboru najkorzystniejszej oferty;

- skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługująca stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego.

- Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy.

- Ochrona danych osobowych. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rezerw Materiałowych 
z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@arm.gov.pl;

- administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@arm.gov.pl, lub tel. nr 22 36 09 237;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania 
w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), dalej „ustawa”;

- osoby lub podmioty, którym administrator udzielił informacji publicznej zgodnie 
z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.)

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Postanowienia końcowe

- Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez wykonawców.

- Udostępnianie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie na zasadach określonych w § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 
w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1128).

- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

Załączniki stanowiące integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia				- załącznik nr 1

- Formularze ofertowe						- załączniki nr 2.1 – 2.2

- Wzór oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy					- załącznik nr 3

- Wzór oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy					- załącznik nr 4

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej										- załącznik nr 5

- Istotne Postanowienia Umowy						- załącznik nr 6

- Wykaz dostaw								- załącznik nr 7

- Wykaz osób								- załącznik nr 8

Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

# Zadanie 1 . UPS o mocy 20kVA/20kW, 3faz / 3faz 20kVA – 6 szt.

•	Składnica w Komorowie, 07-310 Ostrów Mazowiecka, ul. Różańska 88, woj. mazowieckie

•	Składnica w Lisowicach, 59-230 Prochowice Śląskie, woj. dolnośląskie

•	Składnica w Szepietowie, 18-210 Szepietowo, ul. Przemysłowa 2, woj. podlaskie

•	Składnica w Resku 72-315 Resko, ul. Żeromskiego 44, woj. zachodniopomorskie

•	Składnica w Zalesiu, 32-310 Klucze, Zalesie Golczowskie, ul. Główna 4, woj. małopolskie

•	Składnica w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. Klonowa 40, woj. śląskie

| Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Minimalne wymagania Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Termin wyprodukowania UPS | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty |
| 2. | Moc | UPS o mocy minimum 20kVA/20kW |
| 3. | Czas podtrzymania | Czas podtrzymania bateryjnego minimum 11 minut dla obciążenia 18kW |
| 4. | Przeciążalność falownika | 125% przez 10 minut; 150 % przez 1 minutę |
| 5. | Wyłącznik przeciwpożarowy | Styki beznapięciowe do wyłącznika przeciwpożarowego |
| 6. | Oprogramowanie komunikacyjne i sterujące | Adapter SNMP i oprogramowanie komunikacyjne do zdalnego konfigurowania, sterowania i monitorowania pracą oraz zamykania stacji roboczych. Adapter zgodny z adresowaniem IPv4 oraz IPv6 (wymóg konieczny) wraz z czujnikiem temperatury i wilgotności obsługującą protokoły komunikacyjne: Modbus TCP, HTTP, HTTPs, IPv6, SNMP v1-v3, SMTP, WOL, NTP, SSH, DHCP, Radius, EMD, JNC |
| 7. | Napięcie WE/WY | Wejście: Napięcie znamionowe prostownika: 400 V AC (3f + N) Tolerancja napięcia: +20%; -10% bez obniżania wartości znamionowych, do -40% przy 45% obciążenia znamionowego Wyjście: Napięcie (czysty przebieg sinusoidalny): do wyboru 380/400/415V AC Tolerancja napięcia: obciążenie statyczne: ±1%; obciążenie dynamiczne: zgodnie z VFI-SS-111 |
| 8. | Bypass wewnętrzny | Wewnętrzny elektroniczny bypass – automatyczny i ręczny |
| 9. | Zdolność zwarciowa bypass elektroniczny | Minimum 1,2kA |
| 10. | Współczynnik mocy wejściowej | Współczynnik mocy wejściowej minimum 0,99 |
| 11. | Zniekształcenia harmoniczne | Współczynnik mocy na wejściu THDi <2% - prostownik IGBT |
| 12. | Napięcie wejściowe | Napięcie wejściowe (3f+N) 400V +20%, -10% bez obniżania wartości znamionowej (do -40% przy 45% mocy czynnej) |
| 13. | Częstotliwość wejściowa | Częstotliwość wejściowa 50/60Hz ±10% |
| 14. | Stabilizacja napięcia | Stabilizacja napięcia wyjściowego przy obciążeniu statycznym ±1% (obciążenie dynamiczne zgodnie z VFI-SS-111) |
| 15. | Stabilizacja częstotliwości | Stabilizacja częstotliwości na wyjściu 50/60Hz ±2% |
| 16. | Współczynnik szczytu | Współczynnik szczytu min. 3:1 |
| 17. | Sprawność | Sprawność w zakresie obciążenia 50%-100% nie mniejsza niż 95% w trybie „on-line” – do oferty należy dołączyć atest niezależnej jednostki badawczej (TÜV), Tryb Eco Mode: sprawność nie mniejsza niż 98% |
| 18. | Straty ciepła | Maksymalnie 1230W w warunkach nominalnych |
| 19. | Akumulatory | Akumulatory AGM (hermetyczne, bezobsługowe) o żywotności 6-9 lat wg klasyfikacji EUROBAT umieszczone wewnątrz obudowy zasilacza UPS. Baterie zapewnią czas podtrzymania minimum 11 minut dla obciążenia 18kW. |
| 20. | System ładowania baterii | Zasilacz UPS musi posiadać system zarządzania bateriami, który pozwoli na wydłużenie okresu eksploatacji baterii oraz czujnik temperatury baterii. |
| 21. | Obciążenie faz | Możliwość pracy z niesymetrycznym obciążeniem faz w zakresie 0-100% obciążenia maksymalnego dla danej fazy |
| 22. | Testowanie baterii | Możliwość uruchomienia testu baterii z poziomu panelu operatorskiego umieszczonego na obudowie UPSa. |
| 23. | Wyświetlacz | Graficzny wyświetlacz LCD umieszczony na UPS z komunikatami w języku polskim. |
| 24. | Interfejsy | Złącze szeregowe RS232/RS485, 2 sloty kart komunikacyjnych, złącze USB i RJ45 do celów serwisowych. |
| 25. | Praca równoległa | Możliwość pracy równoległej do min. 6 jednostek UPS |
| 26. | Technologia | Zasilacz wykonany w technologii podwójnej konwersji (klasa VFI-SS-111- zgodnie z normą EN 62040-3) |
| 27. | Prostownik i falownik | Prostownik i falownik mają być wykonane w technologii tranzystorów IGBT lub równoważnej |
| 28. | Głośność | Maksymalnie 52 dBA z 1m przy obc. znamionowym |
| 29. | Normy techniczne | UPS musi być zaprojektowany zgodnie z normą EN 62040-3 |
| 30. | Normy bezpieczeństwa | UPS musi być wykonany zgodne z normą bezpieczeństwa dla urządzeń techniki informatycznej EN 60950-1 oraz musi posiadać normy EN 62040-1, EN 50272-2 |
| 31. | Normy środowiska | Kompatybilność elektromagnetyczna - emisja zgodna z normą EN 62040-2 (kategoria C2) |
| 32. | Dostęp do części zamiennych | Dostawca urządzenia ma zapewnić dostawę części zamiennych przez okres, co najmniej, 7 lat od daty zakończenia produkcji oferowanego modelu urządzenia |
| 33. | Dokumentacja obsługi | Dokumentacja obsługi w języku polskim. |
| 34. | Dokumentacja techniczna | Do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną UPS-a w języku polskim. |
| 35. | Wymiary zasilacza 20kVA/20kW [mm] | Maksymalnie: Szer. 450 x Gł.800 x Wys. 1400 |
| 36. | Waga zasilacza UPS z bateriami | Maksymalnie: 450kg |
| 37. | Gwarancja | Zgodna z IPU |
| 38. | Dostawa i uruchomienie | Zasilacz zostanie dostarczony, skonfigurowany, podłączony i uruchomiony. Wymagane szkolenie z obsługi UPSa przeprowadzone przez dostawcę. |

ZADANIE 2 - UPS o mocy 15kVA/15kW, 3faz / 3faz  - 4 szt.

•	Składnica w Leśmierzu, 95-035 Ozorków, woj. łódzkie

•	Składnica w Starym Sączu, 33-340 Stary Sącz, ul. Węgierska 12,
woj. małopolskie

•	Składnica w Strzałkowie, 62-420 Strzałkowo, Al. Prymasa Wyszyńskiego 1, woj. wielkopolskie

# •	Składnica w Wąwale, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Jeleń 4, woj. łódzkie

| Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Minimalne wymagania Zamawiającego |
| --- | --- | --- |
| 1. | Termin wyprodukowania UPS | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty |
| 2. | Moc | UPS o mocy minimum 15kVA/15kW |
| 3. | Czas podtrzymania | Czas podtrzymania bateryjnego minimum 16 minut dla obciążenia 13,5kW |
| 4. | Przeciążalność falownika | 125% przez 10 minut; 150 % przez 1 minutę |
| 5. | Wyłącznik przeciwpożarowy | Styki beznapięciowe do wyłącznika przeciwpożarowego |
| 6. | Oprogramowanie komunikacyjne i sterujące | Adapter SNMP i oprogramowanie komunikacyjne do zdalnego konfigurowania, sterowania i monitorowania pracą oraz zamykania stacji roboczych. Adapter zgodny z adresowaniem IPv4 oraz IPv6 (wymóg konieczny) wraz z czujnikiem temperatury i wilgotności obsługującą protokoły komunikacyjne: Modbus TCP, HTTP, HTTPs, IPv6, SNMP v1-v3, SMTP, WOL, NTP, SSH, DHCP, Radius, EMD, JNC |
| 7. | Napięcie WE/WY | Wejście: Napięcie znamionowe prostownika: 400 V AC (3f + N) Tolerancja napięcia: +20%; -10% bez obniżania wartości znamionowych, do -40% przy 45% obciążenia znamionowego Wyjście: Napięcie (czysty przebieg sinusoidalny): do wyboru 380/400/415V AC Tolerancja napięcia: obciążenie statyczne: ±1%; obciążenie dynamiczne: zgodnie z VFI-SS-111 |
| 8. | Bypass wewnętrzny | Wewnętrzny elektroniczny bypass – automatyczny i ręczny |
| 9. | Zdolność zwarciowa bypass elektroniczny | Minimum 1,2kA |
| 10. | Współczynnik mocy wejściowej | Współczynnik mocy wejściowej minimum 0,99 |
| 11. | Zniekształcenia harmoniczne | Współczynnik mocy na wejściu THDi < 2,7% - prostownik IGBT |
| 12. | Napięcie wejściowe | Napięcie wejściowe (3f+N) 400V +20%, -10% bez obniżania wartości znamionowej (do -40% przy 45% mocy czynnej) |
| 13. | Częstotliwość wejściowa | Częstotliwość wejściowa 50/60Hz ±10% |
| 14. | Stabilizacja napięcia | Stabilizacja napięcia wyjściowego przy obciążeniu statycznym ±1% (obciążenie dynamiczne zgodnie z VFI-SS-111) |
| 15. | Stabilizacja częstotliwości | Stabilizacja częstotliwości na wyjściu 50/60Hz ±2% |
| 16. | Współczynnik szczytu | Współczynnik szczytu min. 3:1 |
| 17. | Sprawność | Sprawność w zakresie obciążenia 50%-100% nie mniejsza niż 95% w trybie „on-line” do oferty należy dołączyć atest niezależnej jednostki badawczej (TÜV) Tryb Eco Mode: sprawność nie mniejsza niż 98% |
| 18. | Straty ciepła | Maksymalnie 930W w warunkach nominalnych |
| 19. | Akumulatory | Akumulatory AGM (hermetyczne, bezobsługowe) o żywotności 6-9 lat wg klasyfikacji EUROBAT umieszczone wewnątrz obudowy zasilacza UPS. Baterie zapewnią czas podtrzymania minimum 16 minut dla obciążenia 13,5kW. |
| 20. | System ładowania baterii | Zasilacz UPS musi posiadać system zarządzania bateriami, który pozwoli na wydłużenie okresu eksploatacji baterii oraz czujnik temperatury baterii. |
| 21. | Obciążenie faz | Możliwość pracy z niesymetrycznym obciążeniem faz w zakresie 0-100% obciążenia maksymalnego dla danej fazy |
| 22. | Testowanie baterii | Możliwość uruchomienia testu baterii z poziomu panelu operatorskiego umieszczonego na obudowie UPSa. |
| 23. | Wyświetlacz | Graficzny wyświetlacz LCD umieszczony na UPS z komunikatami w języku polskim. |
| 24. | Interfejsy | Złącze szeregowe RS232/RS485, 2 sloty kart komunikacyjnych, złącze USB i RJ45 do celów serwisowych. |
| 25. | Praca równoległa | Możliwość pracy równoległej do min. 6 jednostek UPS |
| 26. | Technologia | Zasilacz wykonany w technologii podwójnej konwersji (klasa VFI-SS-111- zgodnie z normą EN 62040-3) |
| 27. | Prostownik i falownik | Prostownik i falownik mają być wykonane w technologii tranzystorów IGBT lub równoważnej |
| 28. | Głośność | Maksymalnie 52 dBA z 1m przy obc. znamionowym |
| 29. | Normy techniczne | UPS musi być zaprojektowany zgodnie z normą EN 62040-3 |
| 30. | Normy bezpieczeństwa | UPS musi być wykonany zgodne z normą bezpieczeństwa dla urządzeń techniki informatycznej EN 60950-1 oraz musi posiadać normy EN 62040-1, EN 50272-2 |
| 31. | Normy środowiska | Kompatybilność elektromagnetyczna - emisja zgodna z normą EN 62040-2 (kategoria C2) |
| 32. | Dostęp do części zamiennych | Dostawca urządzenia ma zapewnić dostawę części zamiennych przez okres, co najmniej, 7 lat od daty zakończenia produkcji oferowanego modelu urządzenia |
| 33. | Dokumentacja obsługi | Dokumentacja obsługi w języku polskim |
| 34. | Dokumentacja techniczna | Do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną UPS-a w języku polskim. |
| 35. | Wymiary zasilacza 15kVA/15kW [mm] | Maksymalnie: Szer. 450 x Gł.800 x Wys. 1000 |
| 36. | Waga zasilacza UPS z bateriami | Maksymalnie: 400kg |
| 37. | Gwarancja | Zgodna z IPU |
| 38. | Dostawa i uruchomienie | Zasilacz zostanie dostarczony, skonfigurowany, podłączony i uruchomiony. Wymagane szkolenie z obsługi UPSa przeprowadzone przez dostawcę. |

Załącznik nr 2.1 do SIWZ

-WZÓR-

pieczęć Wykonawcy

NIP: ..................................

REGON: ...........................

tel.: ...................................

faks: .................................

e-mail: …………………….

# Agencja Rezerw Materiałowych

ul. Grzybowska 45

00-844 Warszawa

# FORMULARZ OFERTOWY

# Zadanie nr 1 – Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń zasilania awaryjnego o mocy 20kVA/20kW w Składnicy ARM w Komorowie, Lisowicach, Szepietowie, Resku, Zalesiu i Lublińcu

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń zasilania awaryjnego - znak sprawy: BPzp.261.5.2019:

- Oferujemy realizację zamówienia za cenę:

| Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto za j.m. [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7=5+5*6 |
| UPS o mocy 20kVA/20kW, 3faz / 3faz 20kVA | szt. | 6 | …………1 | …………1 | …………1 | …………1 |

Łącznie wartość brutto …………..………………1 złotych

(słownie brutto złotych: ………………………………………………….……………...…….…1)

- Oferujemy UPS:

Producent: ………………………………..………1

Model/typ: ………………………………………...1

| Lp. | Parametr | Minimalne Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Termin wyprodukowania UPS | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty | ………….............…1 |
| 3 | Moc | UPS o mocy minimum 20kVA/20kW | ……………..........…1 |
| 4 | Czas podtrzymania | Czas podtrzymania bateryjnego minimum 11 minut dla obciążenia 18kW | ……………..........…1 |
| 5 | Przeciążalność falownika | 125% przez 10 minut; 150 % przez 1 minutę | ……………..........…1 |
| 6 | Wyłącznik przeciwpożarowy | Styki beznapięciowe do wyłącznika przeciwpożarowego | ……………..........…1 |
| 7 | Oprogramowanie komunikacyjne i sterujące | Adapter SNMP i oprogramowanie komunikacyjne do zdalnego konfigurowania, sterowania i monitorowania pracą oraz zamykania stacji roboczych. Adapter zgodny z adresowaniem IPv4 oraz IPv6 (wymóg konieczny) wraz z czujnikiem temperatury i wilgotności obsługującą protokoły komunikacyjne: Modbus TCP, HTTP, HTTPs, IPv6, SNMP v1-v3, SMTP, WOL, NTP, SSH, DHCP, Radius, EMD, JNC | ……………..........…1 |
| 8 | Napięcie WE/WY | Wejście: Napięcie znamionowe prostownika: 400 V AC (3f + N) Tolerancja napięcia: +20%; -10% bez obniżania wartości znamionowych, do -40% przy 45% obciążenia znamionowego Wyjście: Napięcie (czysty przebieg sinusoidalny): do wyboru 380/400/415V AC Tolerancja napięcia: obciążenie statyczne: ±1%; obciążenie dynamiczne: zgodnie z VFI-SS-111 | ……………..........…1 |
| . | Bypass wewnętrzny | Wewnętrzny elektroniczny bypass – automatyczny i ręczny | ……………..........…1 |
|  | Zdolność zwarciowa bypass elektroniczny | Minimum 1,2kA | ……………..........…1 |
|  | Współczynnik mocy wejściowej | Współczynnik mocy wejściowej minimum 0,99 | ……………..........…1 |
|  | Zniekształcenia harmoniczne | Współczynnik mocy na wejściu THDi <2% - prostownik IGBT | ……………..........…1 |
|  | Napięcie wejściowe | Napięcie wejściowe (3f+N) 400V +20%, -10% bez obniżania wartości znamionowej (do -40% przy 45% mocy czynnej) | ……………..........…1 |
|  | Częstotliwość wejściowa | Częstotliwość wejściowa 50/60Hz ±10% | ……………..........…1 |
|  | Stabilizacja napięcia | Stabilizacja napięcia wyjściowego przy obciążeniu statycznym ±1% (obciążenie dynamiczne zgodnie z VFI-SS-111) | ……………..........…1 |
|  | Stabilizacja częstotliwości | Stabilizacja częstotliwości na wyjściu 50/60Hz ±2% | ……………..........…1 |
|  | Współczynnik szczytu | Współczynnik szczytu min. 3:1 | ……………..........…1 |
|  | Sprawność | Sprawność w zakresie obciążenia 50%-100% nie mniejsza niż 95% w trybie „on-line” – do oferty należy dołączyć atest niezależnej jednostki badawczej (TÜV), Tryb Eco Mode: sprawność nie mniejsza niż 98% | ……………..........…1 |
|  | Straty ciepła | Maksymalnie 1230W w warunkach nominalnych | ……………..........…1 |
|  | Akumulatory | Akumulatory AGM (hermetyczne, bezobsługowe) o żywotności 6-9 lat wg klasyfikacji EUROBAT umieszczone wewnątrz obudowy zasilacza UPS. Baterie zapewnią czas podtrzymania minimum 11 minut dla obciążenia 18kW. | ……………..........…1 |
|  | System ładowania baterii | Zasilacz UPS musi posiadać system zarządzania bateriami, który pozwoli na wydłużenie okresu eksploatacji baterii oraz czujnik temperatury baterii. | ……………..........…1 |
|  | Obciążenie faz | Możliwość pracy z niesymetrycznym obciążeniem faz w zakresie 0-100% obciążenia maksymalnego dla danej fazy | ……………..........…1 |
|  | Testowanie baterii | Możliwość uruchomienia testu baterii z poziomu panelu operatorskiego umieszczonego na obudowie UPSa. | ……………..........…1 |
|  | Wyświetlacz | Graficzny wyświetlacz LCD umieszczony na UPS z komunikatami w języku polskim. | ……………..........…1 |
|  | Interfejsy | Złącze szeregowe RS232/RS485, 2 sloty kart komunikacyjnych, złącze USB i RJ45 do celów serwisowych. | ……………..........…1 |
|  | Praca równoległa | Możliwość pracy równoległej do min. 6 jednostek UPS | ……………..........…1 |
|  | Technologia | Zasilacz wykonany w technologii podwójnej konwersji (klasa VFI-SS-111- zgodnie z normą EN 62040-3) | ……………..........…1 |
|  | Prostownik i falownik | Prostownik i falownik mają być wykonane w technologii tranzystorów IGBT lub równoważnej | ……………..........…1 |
|  | Głośność | Maksymalnie 52 dBA z 1m przy obc. znamionowym | ……………..........…1 |
|  | Normy techniczne | UPS musi być zaprojektowany zgodnie z normą EN 62040-3 | ……………..........…1 |
|  | Normy bezpieczeństwa | UPS musi być wykonany zgodne z normą bezpieczeństwa dla urządzeń techniki informatycznej EN 60950-1 oraz musi posiadać normy EN 62040-1, EN 50272-2 | ……………..........…1 |
|  | Normy środowiska | Kompatybilność elektromagnetyczna - emisja zgodna z normą EN 62040-2 (kategoria C2) | ……………..........…1 |
|  | Dostęp do części zamiennych | Dostawca urządzenia ma zapewnić dostawę części zamiennych przez okres, co najmniej, 7 lat od daty zakończenia produkcji oferowanego modelu urządzenia | ……………..........…1 |
|  | Dokumentacja obsługi | Dokumentacja obsługi w języku polskim. | ……………..........…1 |
|  | Dokumentacja techniczna | Do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną UPS-a w języku polskim. | ……………..........…1 |
|  | Wymiary zasilacza 20kVA/20kW [mm] | Maksymalnie: Szer. 450 x Gł.800 x Wys. 1400 | ……………..........…1 |
|  | Waga zasilacza UPS z bateriami | Maksymalnie: 450kg | ……………..........…1 |
|  | Gwarancja | Zgodna z IPU | ……………..........…1 |
|  | Dostawa i uruchomienie | Zasilacz zostanie dostarczony, skonfigurowany, podłączony i uruchomiony. Wymagane szkolenie z obsługi UPSa przeprowadzone przez dostawcę. | ……………..........…1 |

Parametry podane powyżej określają minimalne wymagania jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia. Rubryki kolumny „Parametry oferowanego urządzenia” należy uzupełnić wpisem TAK, SPEŁNIA lub poprzez podanie rzeczywistych parametrów urządzenia nie gorszych niż podane w kolumnie „Minimalne Wymagania Zamawiającego”.

- Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie ………1 dni od dnia zawarcia umowy (należy wstawić liczbę równą 35 lub mniejszą od 35; wstawienie liczby większej niż 35 spowoduje odrzucenie oferty).

- Oferujemy …………1 lat gwarancji (należy wstawić liczbę równą 2, 3, 4 albo większą, wstawienie liczby mniejszej niż 2 spowoduje odrzucenie oferty, za wstawienie liczby większej niż 4 zamawiający nie będzie przyznawał większej ilości punktów).

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń Istotne Postanowienia Umowy przedstawione przez Zamawiającego jako załącznik nr 6 do SIWZ. Zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nich warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że Wykonawca jest/nie jest2 małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646, z późn. zm.).

- Wykonawcę reprezentuje:

………………………………………………………………………………………………………1

(imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail)

- Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części oferowanego przez nas przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Zakres prac powierzony podwykonawcom: | Nazwa podwykonawcy: |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Uwaga: Należy podać części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom wraz z nazwami podwykonawców. Niewypełnienie tabeli jest równoznaczne z tym, 
iż wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.3

- Do oferty zostały dołączone następujące dokumenty:

| Lp. | Nazwa dokumentu |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

# Oferta wraz z wyżej wymienionymi dokumentami zawiera ........... ponumerowanych stron.

1 wypełnia Wykonawca

2 niepotrzebne skreślić; mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro; średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

3 w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (wykonawca usuwa treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

| …………………………………………. (miejscowość i data) | ……………….………………………………. (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) |
| --- | --- |

Załącznik nr 2.2 do SIWZ

-WZÓR-

pieczęć Wykonawcy

NIP: ..................................

REGON: ...........................

tel.: ...................................

faks: .................................

e-mail: …………………….

# Agencja Rezerw Materiałowych

ul. Grzybowska 45

00-844 Warszawa

# FORMULARZ OFERTOWY

# Zadanie nr 2 – Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia zasilania awaryjnego o mocy 15kVA/15kW  w Składnicy ARM w Leśmierzu, Starym Sączu, Strzałkowie i Wąwale

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń zasilania awaryjnego - znak sprawy: BPzp.261.5.2019:

- Oferujemy realizację zamówienia za cenę:

| Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto za j.m. [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7=5+5*6 |
| UPS o mocy 15kVA/15kW, 3faz / 3faz | szt. | 4 | …………1 | …………1 | …………1 | …………1 |

Łącznie wartość brutto …………..………………1 złotych

(słownie brutto złotych: ………………………………………………….……………...…….…1)

- Oferujemy UPS:

Producent: ………………………………..………1

Model/typ: ………………………………………...1

| Lp. | Parametr | Minimalne Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Termin wyprodukowania UPS | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty | ………….............…1 |
| 3 | Moc | UPS o mocy minimum 15kVA/15kW | ……………..........…1 |
| 4 | Czas podtrzymania | Czas podtrzymania bateryjnego minimum 16 minut dla obciążenia 13,5kW | ……………..........…1 |
| 5 | Przeciążalność falownika | 125% przez 10 minut; 150 % przez 1 minutę | ……………..........…1 |
| 6 | Wyłącznik przeciwpożarowy | Styki beznapięciowe do wyłącznika przeciwpożarowego | ……………..........…1 |
| 7 | Oprogramowanie komunikacyjne i sterujące | Adapter SNMP i oprogramowanie komunikacyjne do zdalnego konfigurowania, sterowania i monitorowania pracą oraz zamykania stacji roboczych. Adapter zgodny z adresowaniem IPv4 oraz IPv6 (wymóg konieczny) wraz z czujnikiem temperatury i wilgotności obsługującą protokoły komunikacyjne: Modbus TCP, HTTP, HTTPs, IPv6, SNMP v1-v3, SMTP, WOL, NTP, SSH, DHCP, Radius, EMD, JNC | ……………..........…1 |
| 8 | Napięcie WE/WY | Wejście: Napięcie znamionowe prostownika: 400 V AC (3f + N) Tolerancja napięcia: +20%; -10% bez obniżania wartości znamionowych, do -40% przy 45% obciążenia znamionowego Wyjście: Napięcie (czysty przebieg sinusoidalny): do wyboru 380/400/415V AC Tolerancja napięcia: obciążenie statyczne: ±1%; obciążenie dynamiczne: zgodnie z VFI-SS-111 | ……………..........…1 |
| . | Bypass wewnętrzny | Wewnętrzny elektroniczny bypass – automatyczny i ręczny | ……………..........…1 |
|  | Zdolność zwarciowa bypass elektroniczny | Minimum 1,2kA | ……………..........…1 |
|  | Współczynnik mocy wejściowej | Współczynnik mocy wejściowej minimum 0,99 | ……………..........…1 |
|  | Zniekształcenia harmoniczne | Współczynnik mocy na wejściu THDi < 2,7% - prostownik IGBT | ……………..........…1 |
|  | Napięcie wejściowe | Napięcie wejściowe (3f+N) 400V +20%, -10% bez obniżania wartości znamionowej (do -40% przy 45% mocy czynnej) | ……………..........…1 |
|  | Częstotliwość wejściowa | Częstotliwość wejściowa 50/60Hz ±10% | ……………..........…1 |
|  | Stabilizacja napięcia | Stabilizacja napięcia wyjściowego przy obciążeniu statycznym ±1% (obciążenie dynamiczne zgodnie z VFI-SS-111) | ……………..........…1 |
|  | Stabilizacja częstotliwości | Stabilizacja częstotliwości na wyjściu 50/60Hz ±2% | ……………..........…1 |
|  | Współczynnik szczytu | Współczynnik szczytu min. 3:1 | ……………..........…1 |
|  | Sprawność | Sprawność w zakresie obciążenia 50%-100% nie mniejsza niż 95% w trybie „on-line” do oferty należy dołączyć atest niezależnej jednostki badawczej (TÜV) Tryb Eco Mode: sprawność nie mniejsza niż 98% | ……………..........…1 |
|  | Straty ciepła | Maksymalnie 930W w warunkach nominalnych | ……………..........…1 |
|  | Akumulatory | Akumulatory AGM (hermetyczne, bezobsługowe) o żywotności 6-9 lat wg klasyfikacji EUROBAT umieszczone wewnątrz obudowy zasilacza UPS. Baterie zapewnią czas podtrzymania minimum 16 minut dla obciążenia 13,5kW. | ……………..........…1 |
|  | System ładowania baterii | Zasilacz UPS musi posiadać system zarządzania bateriami, który pozwoli na wydłużenie okresu eksploatacji baterii oraz czujnik temperatury baterii. | ……………..........…1 |
|  | Obciążenie faz | Możliwość pracy z niesymetrycznym obciążeniem faz w zakresie 0-100% obciążenia maksymalnego dla danej fazy | ……………..........…1 |
|  | Testowanie baterii | Możliwość uruchomienia testu baterii z poziomu panelu operatorskiego umieszczonego na obudowie UPSa. | ……………..........…1 |
|  | Wyświetlacz | Graficzny wyświetlacz LCD umieszczony na UPS z komunikatami w języku polskim. | ……………..........…1 |
|  | Interfejsy | Złącze szeregowe RS232/RS485, 2 sloty kart komunikacyjnych, złącze USB i RJ45 do celów serwisowych. | ……………..........…1 |
|  | Praca równoległa | Możliwość pracy równoległej do min. 6 jednostek UPS | ……………..........…1 |
|  | Technologia | Zasilacz wykonany w technologii podwójnej konwersji (klasa VFI-SS-111- zgodnie z normą EN 62040-3) | ……………..........…1 |
|  | Prostownik i falownik | Prostownik i falownik mają być wykonane w technologii tranzystorów IGBT lub równoważnej | ……………..........…1 |
|  | Głośność | Maksymalnie 52 dBA z 1m przy obc. znamionowym | ……………..........…1 |
|  | Normy techniczne | UPS musi być zaprojektowany zgodnie z normą EN 62040-3 | ……………..........…1 |
|  | Normy bezpieczeństwa | UPS musi być wykonany zgodne z normą bezpieczeństwa dla urządzeń techniki informatycznej EN 60950-1 oraz musi posiadać normy EN 62040-1, EN 50272-2 | ……………..........…1 |
|  | Normy środowiska | Kompatybilność elektromagnetyczna - emisja zgodna z normą EN 62040-2 (kategoria C2) | ……………..........…1 |
|  | Dostęp do części zamiennych | Dostawca urządzenia ma zapewnić dostawę części zamiennych przez okres, co najmniej, 7 lat od daty zakończenia produkcji oferowanego modelu urządzenia | ……………..........…1 |
|  | Dokumentacja obsługi | Dokumentacja obsługi w języku polskim | ……………..........…1 |
|  | Dokumentacja techniczna | Do oferty należy dołączyć dokumentację techniczną UPS-a w języku polskim. | ……………..........…1 |
|  | Wymiary zasilacza 15kVA/15kW [mm] | Maksymalnie: Szer. 450 x Gł.800 x Wys. 1000 | ……………..........…1 |
|  | Waga zasilacza UPS z bateriami | Maksymalnie: 400kg | ……………..........…1 |
|  | Gwarancja | Zgodna z IPU | ……………..........…1 |
|  | Dostawa i uruchomienie | Zasilacz zostanie dostarczony, skonfigurowany, podłączony i uruchomiony. Wymagane szkolenie z obsługi UPSa przeprowadzone przez dostawcę. | ……………..........…1 |

Parametry podane powyżej określają minimalne wymagania jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia. Rubryki kolumny „Parametry oferowanego urządzenia” należy uzupełnić wpisem TAK, SPEŁNIA lub poprzez podanie rzeczywistych parametrów urządzenia nie gorszych niż podane w kolumnie „Minimalne Wymagania Zamawiającego”.

- Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie ………1 dni od dnia zawarcia umowy (należy wstawić liczbę równą 35 lub mniejszą od 35; wstawienie liczby większej niż 35 spowoduje odrzucenie oferty).

- Oferujemy …………1 lat gwarancji (należy wstawić liczbę równą 2, 3, 4 albo większą, wstawienie liczby mniejszej niż 2 spowoduje odrzucenie oferty, za wstawienie liczby większej niż 4 zamawiający nie będzie przyznawał większej ilości punktów).

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń Istotne Postanowienia Umowy przedstawione przez Zamawiającego jako załącznik nr 6 do SIWZ. Zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nich warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że Wykonawca jest/nie jest2 małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646, z późn. zm.).

- Wykonawcę reprezentuje:

………………………………………………………………………………………………………1

(imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail)

- Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części oferowanego przez nas przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Zakres prac powierzony podwykonawcom: | Nazwa podwykonawcy: |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Uwaga: Należy podać części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom wraz z nazwami podwykonawców. Niewypełnienie tabeli jest równoznaczne z tym, 
iż wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.3

- Do oferty zostały dołączone następujące dokumenty:

| Lp. | Nazwa dokumentu |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

# Oferta wraz z wyżej wymienionymi dokumentami zawiera ........... ponumerowanych stron.

1 wypełnia Wykonawca

2 niepotrzebne skreślić; mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro; średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

3 w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (wykonawca usuwa treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

| …………………………………………. (miejscowość i data) | ……………….………………………………. (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) |
| --- | --- |

Załącznik nr 3 do SIWZ

……………………………….……

………………………….…………

……………………………………

(pełna nazwa/firma i adres wykonawcy)

NIP/PESEL: .................................

KRS/CEiDG: .........................……

tel.: ..................................………..

faks: ..................................………

e-mail: ……………………..………

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń zasilania awaryjnego - znak sprawy: BPzp.261.5.2019, prowadzonego przez Agencję Rezerw Materiałowych, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 
w Rozdziale IX SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Rozdziale IX SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………

..…………………………………………………………………………………………………………, w następującym zakresie: ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 4 do SIWZ

……………………………….……

………………………….…………

……………………………………

(pełna nazwa/firma i adres wykonawcy)

NIP/PESEL: .................................

KRS/CEiDG: .........................……

tel.: ..................................………..

faks: ..................................………

e-mail: ……………………..………

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń zasilania awaryjnego - znak sprawy: BPzp.261.5.2019, prowadzonego przez Agencję Rezerw Materiałowych, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

……………………………….

………………………….……

………………………………..

(pełna nazwa/firma i adres wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 
i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, z późn. zm.)*

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń zasilania awaryjnego - znak sprawy: BPzp.261.5.2019

oświadczamy, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów**, albo

oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów**, albo

oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy siedzib)**:

| Lp. | Nazwa (firma) | Adres siedziby |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

* Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

** wstawić znak „X” w polu po lewej stronie

Załącznik nr 7 do SIWZ

………………………….……

………………………………..

(pełna nazwa/firma i adres wykonawcy)

Wykaz dostaw

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń zasilania awaryjnego - znak sprawy: BPzp.261.5.2019

należy wskazać co najmniej 3 dostawy wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń zasilania awaryjnego oraz świadczeniem serwisu o wartości co najmniej 250 000,00 zł brutto każda, wykonane lub wykonywane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane

| Lp. | Przedmiot zamówienia (należy określić w sposób umożliwiający ocenę spełniania warunku, tj. wskazanie, że przedmiot zamówienia obejmował montaż i uruchomienie urządzeń oraz świadczenie serwisu) | Podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane | Data wykonania | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Uwaga: Do wykazu należy dołączyć dowody określające, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

W przypadku zamówień  nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

.....................................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

Załącznik nr 8 do SIWZ

………………………….……

………………………………..

(pełna nazwa/firma i adres wykonawcy)

WYKAZ OSÓB*

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń zasilania awaryjnego - znak sprawy: BPzp.261.5.2019

| Lp. | Imię i nazwisko | Posiadane kwalifikacje w zakresie serwisu oferowanych urządzeń | Posiadane doświadczenie (w latach) | Podstawa do dysponowania wymienionymi osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Do wykazu można dołączyć kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.

*należy wskazać co najmniej 3 osoby skierowane do realizacji zamówienia, które:

•	zostały przeszkolone w zakresie serwisu przez producenta urządzeń,

•	posiadają co najmniej 2 lenie doświadczenie zawodowe w zakresie serwisu oferowanych urządzeń.

…………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)