Warszawa, dnia 11.02.2019 r.

BPzp.261.5.2019/………

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń zasilania awaryjnego – znak sprawy: BPzp.261.5.2019

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje pytanie i odpowiedź.

Pytanie:

Wykonawca zwraca uwagę na niespójność odpowiedzi na pytania z postanowieniami SIWZ. Mianowicie w odpowiedzi na pytanie nr 4 Zamawiający stwierdził, że podtrzymuje zapisy SIWZ o wartości dotyczącej parametru THDi > 2%. Natomiast w specyfikacji mowa jest o wartości THDi<2%.

Zamawiający korygując swoje wyjaśnienia winien dopuścić w Zadaniu nr 1 i Zadaniu nr 2 urządzenia o parametrze THDi <3 %.

Uzasadniając powyższe, należy wskazać, że w tablicy 3, normy PN-EN 61000-3-12 Kompatybilność Elektromagnetyczna. Dopuszczalne poziomy harmonicznych prądów powodowanych działaniem odbiorników, które mogą być przyłączone do publicznej sieci zasilającej niskiego napięcia z fazowym prądem zasilającym większym niż 16 A i mniejszym lub równym 75 A

Dopuszczalne wartości THD w prądzie to 14-48%. Rzeczywiście górny zakres THD może mieć kluczowy znaczenie dla aparatów znajdujących się na wejściu zasilacza czy sieci energetycznej. Zatem w ocenie Wykonawcy zawężenie zakresu do mniej niż 2%, służy jedynie do ograniczenia możliwości startu postępowaniu konkurencji. Argumentacje prawna na tą okoliczność Wykonawca wskazał w poprzednich pismach.

Zamawiający w swoich wyjaśnieniach wskazuje, na zasilacz Tajfun Eco Power Plus jako przykład urządzenia które spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji. Stwierdza również, że jest w posiadaniu jego karty katalogowej.

Wykonawca wnosi, o wgląd w tą że kartę gdyż z naszej najlepszej wiedzy taki zasilacz nie istnieje lub obecnie nie jest już produkowany. Obecnie produkowane zasilacze serii Tajfun posiadają współczynnik mocy równy co nie spełnia wymogów SIWZ. Co można potwierdzić na stronie producenta pod adresem http://fast-group.com.pl/oferta/zasilac ... -10-50kva/

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy zawarte w SIWZ dotyczące parametru THDi (w Zadaniu 1 i 2). Zapis otrzymuje brzmienie „Współczynnik mocy na wejściu THDi < 3% - prostownik IGBT”.

W załączeniu zmienione załączniki nr 2.1 i 2.2 do SIWZ – Formularze ofertowe.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

- W rozdziale XVII. Opis sposobu przygotowania oferty – pkt 7 otrzymuje następujące brzmienie:

- Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi być opakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną pieczęcią wykonawcy (lub nazwą i adresem wykonawcy) i oznaczona:

„Oferta na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń zasilania awaryjnego - Zadanie nr ….. – BPzp.261.5.2019

NIE OTWIERAĆ PRZED 15.02.2019 r. GODZ. 13:00”

Nie oznaczenie oferty w powyższy sposób może być przyczyną jej otwarcia przed wyznaczonym terminem!

- W rozdziale XIX. Termin oraz inne informacje dotyczące składania i otwarcia ofert – pkt 1 i 3 otrzymują następujące brzmienie:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj.: Agencja Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, recepcja, 11 piętro, w terminie do dnia 15.02.2019 r. do godziny 12:30.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2019 r. o godzinie 13:00 w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, sala konferencyjna, 11 piętro.