Załącznik nr 2.1 do SIWZ

-WZÓR-

pieczęć Wykonawcy

NIP: ..................................

REGON: ...........................

tel.: ...................................

faks: .................................

e-mail: …………………….

# Agencja Rezerw Materiałowych

ul. Grzybowska 45

00-844 Warszawa

# FORMULARZ OFERTOWY

# Zadanie nr 1 – Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń zasilania awaryjnego o mocy 20kVA/20kW w Składnicy ARM w Komorowie, Lisowicach, Szepietowie, Resku, Zalesiu i Lublińcu

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń zasilania awaryjnego - znak sprawy: BPzp.261.5.2019:

- Oferujemy realizację zamówienia za cenę:

| Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto za j.m. [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7=5+5*6 |
| UPS o mocy 20kVA/20kW, 3faz / 3faz 20kVA | szt. | 6 | …………1 | …………1 | …………1 | …………1 |

Łącznie wartość brutto …………..………………1 złotych

(słownie brutto złotych: ………………………………………………….……………...…….…1)

- Oferujemy UPS:

Producent: ………………………………..………1

Model/typ: ………………………………………...1

| Lp. | Parametr | Minimalne Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Termin wyprodukowania UPS | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty | ………….............…1 |
| 3 | Moc | UPS o mocy minimum 20kVA/20kW | ……………..........…1 |
| 4 | Czas podtrzymania | Czas podtrzymania bateryjnego minimum 11 minut dla obciążenia 18kW | ……………..........…1 |
| 5 | Przeciążalność falownika | 125% przez 10 minut; 150 % przez 1 minutę | ……………..........…1 |
| 6 | Wyłącznik przeciwpożarowy | Styki beznapięciowe do wyłącznika przeciwpożarowego | ……………..........…1 |
| 7 | Oprogramowanie komunikacyjne i sterujące | Adapter SNMP i oprogramowanie komunikacyjne do zdalnego konfigurowania, sterowania i monitorowania pracą oraz zamykania stacji roboczych. Adapter zgodny z adresowaniem IPv4 oraz IPv6 (wymóg konieczny) wraz z czujnikiem temperatury i wilgotności obsługującą protokoły komunikacyjne: Modbus TCP, HTTP, HTTPs, IPv6, SNMP v1-v3, SMTP, WOL, NTP, SSH, DHCP, Radius, EMD, JNC | ……………..........…1 |
| 8 | Napięcie WE/WY | Wejście: Napięcie znamionowe prostownika: 400 V AC (3f + N) Tolerancja napięcia: +20%; -10% bez obniżania wartości znamionowych, do -40% przy 45% obciążenia znamionowego Wyjście: Napięcie (czysty przebieg sinusoidalny): do wyboru 380/400/415V AC Tolerancja napięcia: obciążenie statyczne: ±1%; obciążenie dynamiczne: zgodnie z VFI-SS-111 | ……………..........…1 |
| . | Bypass wewnętrzny | Wewnętrzny elektroniczny bypass – automatyczny i ręczny | ……………..........…1 |
|  | Zdolność zwarciowa bypass elektroniczny | Minimum 1,2kA | ……………..........…1 |
|  | Współczynnik mocy wejściowej | Współczynnik mocy wejściowej minimum 0,99 | ……………..........…1 |
|  | Zniekształcenia harmoniczne | Współczynnik mocy na wejściu THDi <3% - prostownik IGBT | ……………..........…1 |
|  | Napięcie wejściowe | Napięcie wejściowe (3f+N) 400V +20%, -10% bez obniżania wartości znamionowej (do -40% przy 45% mocy czynnej) | ……………..........…1 |
|  | Częstotliwość wejściowa | Częstotliwość wejściowa 50/60Hz ±10% | ……………..........…1 |
|  | Stabilizacja napięcia | Stabilizacja napięcia wyjściowego przy obciążeniu statycznym ±1% (obciążenie dynamiczne zgodnie z VFI-SS-111) | ……………..........…1 |
|  | Stabilizacja częstotliwości | Stabilizacja częstotliwości na wyjściu 50/60Hz ±2% | ……………..........…1 |
|  | Współczynnik szczytu | Współczynnik szczytu min. 3:1 | ……………..........…1 |
|  | Sprawność | Sprawność w zakresie obciążenia 50%-100% nie mniejsza niż 95% w trybie „on-line” – atest niezależnej jednostki badawczej (TÜV lub równoważny), Tryb Eco Mode: sprawność nie mniejsza niż 98% | ……………..........…1 |
|  | Straty ciepła | Maksymalnie 1230W w warunkach nominalnych | ……………..........…1 |
|  | Akumulatory | Akumulatory AGM (hermetyczne, bezobsługowe) o żywotności 6-9 lat wg klasyfikacji EUROBAT umieszczone wewnątrz obudowy zasilacza UPS. Baterie zapewnią czas podtrzymania minimum 11 minut dla obciążenia 18kW. | ……………..........…1 |
|  | System ładowania baterii | Zasilacz UPS musi posiadać system zarządzania bateriami, który pozwoli na wydłużenie okresu eksploatacji baterii oraz czujnik temperatury baterii. | ……………..........…1 |
|  | Obciążenie faz | Możliwość pracy z niesymetrycznym obciążeniem faz w zakresie 0-100% obciążenia maksymalnego dla danej fazy | ……………..........…1 |
|  | Testowanie baterii | Możliwość uruchomienia testu baterii z poziomu panelu operatorskiego umieszczonego na obudowie UPSa. | ……………..........…1 |
|  | Wyświetlacz | Graficzny wyświetlacz LCD umieszczony na UPS z komunikatami w języku polskim. | ……………..........…1 |
|  | Interfejsy | Złącze szeregowe RS232/RS485, 2 sloty kart komunikacyjnych, złącze USB i RJ45 do celów serwisowych. | ……………..........…1 |
|  | Praca równoległa | Możliwość pracy równoległej do min. 6 jednostek UPS | ……………..........…1 |
|  | Technologia | Zasilacz wykonany w technologii podwójnej konwersji (klasa VFI-SS-111- zgodnie z normą EN 62040-3) | ……………..........…1 |
|  | Prostownik i falownik | Prostownik i falownik mają być wykonane w technologii tranzystorów IGBT lub równoważnej | ……………..........…1 |
|  | Głośność | Maksymalnie 52 dBA z 1m przy obc. znamionowym | ……………..........…1 |
|  | Normy techniczne | UPS musi być zaprojektowany zgodnie z normą EN 62040-3 | ……………..........…1 |
|  | Normy bezpieczeństwa | UPS musi być wykonany zgodne z normą bezpieczeństwa dla urządzeń techniki informatycznej EN 60950-1 oraz musi posiadać normy EN 62040-1, EN 50272-2 | ……………..........…1 |
|  | Normy środowiska | Kompatybilność elektromagnetyczna - emisja zgodna z normą EN 62040-2 (kategoria C2) | ……………..........…1 |
|  | Dostęp do części zamiennych | Dostawca urządzenia ma zapewnić dostawę części zamiennych przez okres, co najmniej, 7 lat od daty zakończenia produkcji oferowanego modelu urządzenia | ……………..........…1 |
|  | Dokumentacja obsługi | Dokumentacja obsługi w języku polskim. | ……………..........…1 |
|  | Dokumentacja techniczna | Dokumentacja techniczna UPS-a w języku polskim. | ……………..........…1 |
|  | Wymiary zasilacza 20kVA/20kW [mm] | Maksymalnie: Szer. 450 x Gł. 860 x Wys. 1400 | ……………..........…1 |
|  | Waga zasilacza UPS z bateriami | Maksymalnie: 450kg | ……………..........…1 |
|  | Gwarancja | Zgodna z IPU | ……………..........…1 |
|  | Dostawa i uruchomienie | Zasilacz zostanie dostarczony, skonfigurowany, podłączony i uruchomiony. Wymagane szkolenie z obsługi UPSa przeprowadzone przez dostawcę. | ……………..........…1 |

Parametry podane powyżej określają minimalne wymagania jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia. Rubryki kolumny „Parametry oferowanego urządzenia” należy uzupełnić wpisem TAK, SPEŁNIA lub poprzez podanie rzeczywistych parametrów urządzenia nie gorszych niż podane w kolumnie „Minimalne Wymagania Zamawiającego”.

- Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie ………1 dni od dnia zawarcia umowy (należy wstawić liczbę równą 35 lub mniejszą od 35; wstawienie liczby większej niż 35 spowoduje odrzucenie oferty).

- Oferujemy …………1 lat gwarancji (należy wstawić liczbę równą 2, 3, 4 albo większą, wstawienie liczby mniejszej niż 2 spowoduje odrzucenie oferty, za wstawienie liczby większej niż 4 zamawiający nie będzie przyznawał większej ilości punktów).

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń Istotne Postanowienia Umowy przedstawione przez Zamawiającego jako załącznik nr 6 do SIWZ. Zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nich warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że Wykonawca jest/nie jest2 małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646, z późn. zm.).

- Wykonawcę reprezentuje:

………………………………………………………………………………………………………1

(imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail)

- Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części oferowanego przez nas przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Zakres prac powierzony podwykonawcom: | Nazwa podwykonawcy: |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Uwaga: Należy podać części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom wraz z nazwami podwykonawców. Niewypełnienie tabeli jest równoznaczne z tym, 
iż wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.3

- Do oferty zostały dołączone następujące dokumenty:

| Lp. | Nazwa dokumentu |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

# Oferta wraz z wyżej wymienionymi dokumentami zawiera ........... ponumerowanych stron.

1 wypełnia Wykonawca

2 niepotrzebne skreślić; mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro; średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

3 w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (wykonawca usuwa treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

| …………………………………………. (miejscowość i data) | ……………….………………………………. (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) |
| --- | --- |

Załącznik nr 2.2 do SIWZ

-WZÓR-

pieczęć Wykonawcy

NIP: ..................................

REGON: ...........................

tel.: ...................................

faks: .................................

e-mail: …………………….

# Agencja Rezerw Materiałowych

ul. Grzybowska 45

00-844 Warszawa

# FORMULARZ OFERTOWY

# Zadanie nr 2 – Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia zasilania awaryjnego o mocy 15kVA/15kW  w Składnicy ARM w Leśmierzu, Starym Sączu, Strzałkowie i Wąwale

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń zasilania awaryjnego - znak sprawy: BPzp.261.5.2019:

- Oferujemy realizację zamówienia za cenę:

| Nazwa artykułu | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto za j.m. [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4 | 6 | 7=5+5*6 |
| UPS o mocy 15kVA/15kW, 3faz / 3faz | szt. | 4 | …………1 | …………1 | …………1 | …………1 |

Łącznie wartość brutto …………..………………1 złotych

(słownie brutto złotych: ………………………………………………….……………...…….…1)

- Oferujemy UPS:

Producent: ………………………………..………1

Model/typ: ………………………………………...1

| Lp. | Parametr | Minimalne Wymagania Zamawiającego | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Termin wyprodukowania UPS | Urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia oferty | ………….............…1 |
| 3 | Moc | UPS o mocy minimum 15kVA/15kW | ……………..........…1 |
| 4 | Czas podtrzymania | Czas podtrzymania bateryjnego minimum 16 minut dla obciążenia 13,5kW | ……………..........…1 |
| 5 | Przeciążalność falownika | 125% przez 10 minut; 150 % przez 1 minutę | ……………..........…1 |
| 6 | Wyłącznik przeciwpożarowy | Styki beznapięciowe do wyłącznika przeciwpożarowego | ……………..........…1 |
| 7 | Oprogramowanie komunikacyjne i sterujące | Adapter SNMP i oprogramowanie komunikacyjne do zdalnego konfigurowania, sterowania i monitorowania pracą oraz zamykania stacji roboczych. Adapter zgodny z adresowaniem IPv4 oraz IPv6 (wymóg konieczny) wraz z czujnikiem temperatury i wilgotności obsługującą protokoły komunikacyjne: Modbus TCP, HTTP, HTTPs, IPv6, SNMP v1-v3, SMTP, WOL, NTP, SSH, DHCP, Radius, EMD, JNC | ……………..........…1 |
| 8 | Napięcie WE/WY | Wejście: Napięcie znamionowe prostownika: 400 V AC (3f + N) Tolerancja napięcia: +20%; -10% bez obniżania wartości znamionowych, do -40% przy 45% obciążenia znamionowego Wyjście: Napięcie (czysty przebieg sinusoidalny): do wyboru 380/400/415V AC Tolerancja napięcia: obciążenie statyczne: ±1%; obciążenie dynamiczne: zgodnie z VFI-SS-111 | ……………..........…1 |
| . | Bypass wewnętrzny | Wewnętrzny elektroniczny bypass – automatyczny i ręczny | ……………..........…1 |
|  | Zdolność zwarciowa bypass elektroniczny | Minimum 1,2kA | ……………..........…1 |
|  | Współczynnik mocy wejściowej | Współczynnik mocy wejściowej minimum 0,99 | ……………..........…1 |
|  | Zniekształcenia harmoniczne | Współczynnik mocy na wejściu THDi < 3,0% - prostownik IGBT | ……………..........…1 |
|  | Napięcie wejściowe | Napięcie wejściowe (3f+N) 400V +20%, -10% bez obniżania wartości znamionowej (do -40% przy 45% mocy czynnej) | ……………..........…1 |
|  | Częstotliwość wejściowa | Częstotliwość wejściowa 50/60Hz ±10% | ……………..........…1 |
|  | Stabilizacja napięcia | Stabilizacja napięcia wyjściowego przy obciążeniu statycznym ±1% (obciążenie dynamiczne zgodnie z VFI-SS-111) | ……………..........…1 |
|  | Stabilizacja częstotliwości | Stabilizacja częstotliwości na wyjściu 50/60Hz ±2% | ……………..........…1 |
|  | Współczynnik szczytu | Współczynnik szczytu min. 3:1 | ……………..........…1 |
|  | Sprawność | Sprawność w zakresie obciążenia 50%-100% nie mniejsza niż 95% w trybie „on-line” - atest niezależnej jednostki badawczej (TÜV lub równoważny). Tryb Eco Mode: sprawność nie mniejsza niż 98% | ……………..........…1 |
|  | Straty ciepła | Maksymalnie 930W w warunkach nominalnych | ……………..........…1 |
|  | Akumulatory | Akumulatory AGM (hermetyczne, bezobsługowe) o żywotności 6-9 lat wg klasyfikacji EUROBAT umieszczone wewnątrz obudowy zasilacza UPS. Baterie zapewnią czas podtrzymania minimum 16 minut dla obciążenia 13,5kW. | ……………..........…1 |
|  | System ładowania baterii | Zasilacz UPS musi posiadać system zarządzania bateriami, który pozwoli na wydłużenie okresu eksploatacji baterii oraz czujnik temperatury baterii. | ……………..........…1 |
|  | Obciążenie faz | Możliwość pracy z niesymetrycznym obciążeniem faz w zakresie 0-100% obciążenia maksymalnego dla danej fazy | ……………..........…1 |
|  | Testowanie baterii | Możliwość uruchomienia testu baterii z poziomu panelu operatorskiego umieszczonego na obudowie UPSa. | ……………..........…1 |
|  | Wyświetlacz | Graficzny wyświetlacz LCD umieszczony na UPS z komunikatami w języku polskim. | ……………..........…1 |
|  | Interfejsy | Złącze szeregowe RS232/RS485, 2 sloty kart komunikacyjnych, złącze USB i RJ45 do celów serwisowych. | ……………..........…1 |
|  | Praca równoległa | Możliwość pracy równoległej do min. 6 jednostek UPS | ……………..........…1 |
|  | Technologia | Zasilacz wykonany w technologii podwójnej konwersji (klasa VFI-SS-111- zgodnie z normą EN 62040-3) | ……………..........…1 |
|  | Prostownik i falownik | Prostownik i falownik mają być wykonane w technologii tranzystorów IGBT lub równoważnej | ……………..........…1 |
|  | Głośność | Maksymalnie 52 dBA z 1m przy obc. znamionowym | ……………..........…1 |
|  | Normy techniczne | UPS musi być zaprojektowany zgodnie z normą EN 62040-3 | ……………..........…1 |
|  | Normy bezpieczeństwa | UPS musi być wykonany zgodne z normą bezpieczeństwa dla urządzeń techniki informatycznej EN 60950-1 oraz musi posiadać normy EN 62040-1, EN 50272-2 | ……………..........…1 |
|  | Normy środowiska | Kompatybilność elektromagnetyczna - emisja zgodna z normą EN 62040-2 (kategoria C2) | ……………..........…1 |
|  | Dostęp do części zamiennych | Dostawca urządzenia ma zapewnić dostawę części zamiennych przez okres, co najmniej, 7 lat od daty zakończenia produkcji oferowanego modelu urządzenia | ……………..........…1 |
|  | Dokumentacja obsługi | Dokumentacja obsługi w języku polskim | ……………..........…1 |
|  | Dokumentacja techniczna | Dokumentacja techniczna UPS-a w języku polskim. | ……………..........…1 |
|  | Wymiary zasilacza 15kVA/15kW [mm] | Maksymalnie: Szer. 450 x Gł. 860 x Wys. 1400 | ……………..........…1 |
|  | Waga zasilacza UPS z bateriami | Maksymalnie: 400kg | ……………..........…1 |
|  | Gwarancja | Zgodna z IPU | ……………..........…1 |
|  | Dostawa i uruchomienie | Zasilacz zostanie dostarczony, skonfigurowany, podłączony i uruchomiony. Wymagane szkolenie z obsługi UPSa przeprowadzone przez dostawcę. | ……………..........…1 |

Parametry podane powyżej określają minimalne wymagania jakim powinien odpowiadać przedmiot zamówienia. Rubryki kolumny „Parametry oferowanego urządzenia” należy uzupełnić wpisem TAK, SPEŁNIA lub poprzez podanie rzeczywistych parametrów urządzenia nie gorszych niż podane w kolumnie „Minimalne Wymagania Zamawiającego”.

- Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie ………1 dni od dnia zawarcia umowy (należy wstawić liczbę równą 35 lub mniejszą od 35; wstawienie liczby większej niż 35 spowoduje odrzucenie oferty).

- Oferujemy …………1 lat gwarancji (należy wstawić liczbę równą 2, 3, 4 albo większą, wstawienie liczby mniejszej niż 2 spowoduje odrzucenie oferty, za wstawienie liczby większej niż 4 zamawiający nie będzie przyznawał większej ilości punktów).

- Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń Istotne Postanowienia Umowy przedstawione przez Zamawiającego jako załącznik nr 6 do SIWZ. Zobowiązujemy się, 
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nich warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że Wykonawca jest/nie jest2 małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646, z późn. zm.).

- Wykonawcę reprezentuje:

………………………………………………………………………………………………………1

(imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail)

- Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części oferowanego przez nas przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Zakres prac powierzony podwykonawcom: | Nazwa podwykonawcy: |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Uwaga: Należy podać części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom wraz z nazwami podwykonawców. Niewypełnienie tabeli jest równoznaczne z tym, 
iż wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.3

- Do oferty zostały dołączone następujące dokumenty:

| Lp. | Nazwa dokumentu |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

# Oferta wraz z wyżej wymienionymi dokumentami zawiera ........... ponumerowanych stron.

1 wypełnia Wykonawca

2 niepotrzebne skreślić; mały przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro; średni przedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

3 w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (wykonawca usuwa treść oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

| …………………………………………. (miejscowość i data) | ……………….………………………………. (podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) |
| --- | --- |