Warszawa, dnia 21.03.2019 r.

BPzp.261.16.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu zewnętrznych sieci centralnego ogrzewania i wody użytkowej w Leśmierzu – znak sprawy: BPzp.261.16.2019

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, iż otrzymał wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1:

Po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej umieszczonej na stronie https://bip.arm.gov.pl/index.php?doc=3310 pojawiają się pewne rozbieżności co do ilości zamawianych przez Państwa Towarów i usług występujące w Projekcie budowlanym,	 schemacie sieci, przedmiarze robót, profilu podłużnym instalacji. Proszę jednoznacznie wypowiedzieć się które wartości należy przyjąć wyliczając wartość oferty

W projekcie budowlano-wykonawczym, strona 21,22 pojawiają się informacje:

Obliczenia sieci cieplnej

Odcinek 1-2

Q= 595 kW

G = 0,86 · Q / (tz – tp)

G = 0,86 · 595/25 = 20,47 m3/h

Przyjęto przewód: 2 x 110/180, L=18,5m = 37mb

(SUMA RURY 110/180 37mb+38mb= 75mb w przedmiarze robót str. 3 poz.13.d.2 „Montaż rur preizolowanych pojedynczych o śr. do 110x10,0/180 m 125 mb”)

W= 0,8 m/s , R= 70 [Pa/m]

Odcinek 2-3

Q= 100 kW

G = 0,86 · Q / (tz – tp )

G = 0,86 · 100/25 = 3,43 m3/h

Przyjęto przewód: 2 x 63/125, L=38m = 76mb

(SUMA RURY 63/125 76mb+248mb+ = 324mb w przedmiarze robót str. 3 poz. 14.d.2 „Montaż rur preizolowanych pojedynczych o śr.63x5,8/125 m 465 mb”)

W= 0,5 m/s , R= 40 [Pa/m]

Odcinek 3-7

Q= 85 kW

G = 0,86 · Q / (tz – tp )

G = 0,86 · 85/25 = 2,93 m3/h

Przyjęto przewód: 2 x 63/125, L=124m = 248mb

W= 0,4 m/s , R= 30 [Pa/m]

Odcinek 2-8

Q= 495 kW

G = 0,86 · Q / (tz – tp )

G = 0,86 · 495/25 = 17,01 m3/h

Przyjęto przewód: 2 x 110/180, L=19m = 38mb

W= 0,7 m/s , R= 60 [Pa/m]

Odcinek 3-9

Q= 15 kW

G = 0,86 · Q / (tz – tp )

G = 0,86 · 15/25 = 0,52 m3/h

Przyjęto przewód: 2 x 32/75, L=19m = 38mb

(w przedmiarze robót przewód: 2 x 32/75 nie występuje taka pozycja”)

W= 0,2 m/s , R= 15 [Pa/m]

Jeśli chodzi o zimną wodę użytkową w opisie projektu budowlanego brak danych ,

natomiast w schemacie sieci jeżeli zastosujemy analogię do sieci ciepłowniczej to

mamy

Odcinek 1-2

Przewód 1x63/125 – l=18,74mb

Odcinek 2-3

Przewód 1x63/125 – l=37,88 mb

Odcinek 3-7

Przewód 1x63/125 – l= 126,39mb (6,18 +96,32+5,15+18,74)

Odcinek 2-8

Przewód 1x63/125 – l=19,62 mb

( SUMA RURY 63/125 PN10 woda zimna 18,74 + 37,88 + 126,39 + 19,62 = 202,63mb w

przedmiarze robót nie przyjęto do wyceny takiej rury ”)

Odcinek 3-7

Przewód 1x25/75 – l=19,48 mb

Montaż rur preizolowanych pojedynczych o śr.25x2,3/75

(SUMA RURY 1x25/75 woda zimna 19,48 mb , w przedmiarze robót str. 3 poz.15d.2 „Montaż rur preizolowanych pojedynczych o śr.25x2,3/75 m 22mb”)

Jeśli chodzi o Instalację CWU + Cyrkulacji

Odcinek 1-2

Przewód 1x 63+32/160 – l=19,01mb

Odcinek 2-8

Przewód 1x 63+32/160 – l=19,89mb

(SUMA RURY 63/125 PN10 ciepła woda + cyrkulacja 38,90 mb , w przedmiarze robót str 3 16 d.2

„Montaż rur preizolowanych podwójnych o śr.63+32:63x8,7+32x4,4/160 - 64 mb”)

Odcinek 2-7

Przewód 1x 50+32/140 – l=147,22mb (37,88 + 5,65 + 90,32 +5,15 +8,54)

(SUMA RURY 50+32/140 PN10 ciepła woda + cyrkulacja 147,22 mb , w przedmiarze robót str. 3 16 d.2

„Montaż rur preizolowanych podwójnych o śr.50+32:50x6,9+32x4,4/160 - 155mb”)

Odcinek 3-9

Przewód 1x 32+20/110 l=19,77mb

(SUMA RURY 32+20/110 PN10 ciepła woda + cyrkulacja l=19,77mb , w przedmiarze robót str 3 16 d.2

„Montaż rur preizolowanych podwójnych o śr.32+20:32x4,4+20x2,8/110 -22 mb”)

Kolejnym elementem który nie jest w przedmiarze robót i w opisie jest sposób odtworzenia placu manewrowego beton - jaki, asfalt jaki i jaka grubość? Czy zastosować utwardzenie o parametrach takich jak istniejące?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

a) do wyceny należy przyjąć długości rur wynikające z profili podłużnych;

b) nawierzchnię należy odtworzyć do stanu istniejącego, na odcinkach 1-3, 2-8, 3-9 nie ma asfaltu, nawierzchnia wykonana jest z płyt betonowych, należy uwzględnić wywiezienie i utylizację gruzu. Do wyceny należy przyjąć odtworzenie nawierzchni 
w postaci podbudowy betonowej do istniejącej rzędnej terenu. Odcinek 2-8 nie będzie wykonywany.

Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez usunięcie z dokumentacji projektowej Przedmiaru robót oraz wykreślenie z Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót pkt 7 Obmiar robót.

Pytanie 2:

Proszę o informację czy dopuszczacie Państwo zastosowanie rur preizolowanych Flexalen.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rur preizolowanych Flexalen. Zaproponowany system Flexalen jest systemem z rur polibutylenowych więc zasadniczo odbiega od projektu.

Projekt przewiduje zastosowanie systemu z preizolowanych rur z polietylenu usieciowanego PE-Xa o parametrach wymienionych na stronie 21 opisu technicznego "Wymagania techniczne dla rur preizolowanych giętkich".

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

- W rozdziale XVII. Opis sposobu przygotowania oferty – pkt 7 otrzymuje następujące brzmienie:

- Oferta wraz z wymaganymi dokumentami musi być opakowana w zamkniętą kopertę opatrzoną pieczęcią wykonawcy (lub nazwą i adresem wykonawcy) 
i oznaczona:

„Oferta na wykonanie remontu zewnętrznych sieci centralnego ogrzewania
 i wody użytkowej w Leśmierzu – BPzp.261.16.2019

NIE OTWIERAĆ PRZED 29.03.2019 r. GODZ. 13:00”

Nie oznaczenie oferty w powyższy sposób może być przyczyną jej otwarcia przed wyznaczonym terminem!

- W rozdziale XIX. Termin oraz inne informacje dotyczące składania i otwarcia ofert – pkt 1 i 3 otrzymują następujące brzmienie:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj.: Agencja Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, recepcja, 11 piętro, 
w terminie do dnia 29.03.2019 r. do godziny 12:30.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2019 r. o godzinie 13:00 w Agencji Rezerw Materiałowych, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, sala konferencyjna, 11 piętro.