Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wykonania przeglądów okresowych zespołów prądotwórczych w terminie do 15 grudnia 2023 r.

- Szczegółowy zakres czynności przeglądów okresowych

I.1.	Zakres przeglądu okresowego zespołów prądotwórczych zlokalizowanych w:

1)	Magazyn w województwie łódzkim:

  - zespół prądotwórczy FM 20 CP (Fogo), rok produkcji 2005, moc 20 kW.

Zakres czynności do wykonania w ramach przeglądu I.1 (roczny):

  - wymiana oleju silnikowego;

  - wymiana filtra/ów oleju / wkładu/ów filtra/ów oleju;

  - wymiana filtra paliwa;

  - wymiana filtra/ów powietrza / wkładu/ów filtra/ów powietrza;

  - sprawdzenie płynu chłodzącego - w razie potrzeby należy uzupełnić płyn;

  - sprawdzenie szczelności układów: paliwowego, chłodzenia, smarowania i wydechu – w razie potrzeby należy usunąć nieszczelności;

  - sprawdzenie układów kontroli silnika;

  - sprawdzenie prądnicy, w tym: stanu izolacji generatora, wykonanie badań okresowych rezystancji izolacji uzwojeń oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;

  - przeprowadzenie prób zespołu prądotwórczego pod obciążeniem: 30%, 70% i 100% (pomiar częstotliwości, napięcia i prądu generatora), urządzenie do przeprowadzenia prób oraz paliwo niezbędne do próby dostarczy Agencja.

Do protokołu z przeglądu dołączyć wyniki z pomiaru;

  - sprawdzenie prawidłowości przyłączeń elementów elektrycznych silnika do tablicy rozdzielczej – w razie potrzeby należy usunąć usterki;

  - sprawdzenie stanu technicznego panelu sterowania (stan przyłączeń, lampek sygnalizacyjnych i innych zabezpieczeń) – w razie potrzeby należy usunąć usterki;

  - sprawdzenie stanu naładowania akumulatorów (stan elektrolitu i naładowania – jeśli konstrukcja akumulatora oraz układu ładowania akumulatora na to pozwala) w razie potrzeby należy uzupełnić wodą destylowaną;

  - sprawdzenie stanu końcówek akumulatora – w razie potrzeby oczyścić i nasmarować wazelina lub smarem technicznym;

  - sprawdzenie stanu technicznego pasków klinowych/wielorowkowych – w razie potrzeby należy wykonać ich wymianę;

  - sprawdzenie stanu technicznego i ustawienie naciągów pasków napędowych – w razie potrzeby należy wykonać ich regulację ewentualnie wymianę;

  - regulacja wtryskiwaczy – jeśli zaistnieje potrzeba;

  - obsługa sprzęgła włączalnego – ustawienie i smarowanie jeśli zaistnieje potrzeba;

  - sprawdzenie luzów zaworowych i ich regulacja – jeśli zaistnieje potrzeba;

  - sprawdzenie tłumika drgań skrętnych – jeśli dotyczy;

  - czyszczenie turbosprężarki – jeśli zaistnieje potrzeba.

Przegląd okresowy zostanie wykonany staraniem i na koszt Wykonawcy, który zapewni: robociznę wykwalifikowanym personelem wraz z jego dojazdem do miejsca wykonania usługi oraz materiały eksploatacyjne, oleje, płyny, części zamienne i wszystkie inne niezbędne produkty a także sprzęt potrzebny do realizacji usługi wraz z ich dowozem, oprócz urządzenia do przeprowadzenia prób pod obciążeniem i paliwa, które to dostarczy Agencja.

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na agregacie pisemnej informacji (np. w formie zawieszki) o typie, podstawowych parametrach oleju silnikowego i płynu chłodzącego, dacie wymiany oraz do wpisania informacji o przeprowadzonym przeglądzie do książki serwisowej zespołu prądotwórczego.

Z przeprowadzonych czynności Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest sporządzić protokół i jako załącznik dołączyć protokół z przeprowadzonych badań okresowych generatora oraz instalacji zespołu prądotwórczego.

I.2.	Zakres przeglądu okresowego zespołów prądotwórczych zlokalizowanych w:

1)	Magazyn w województwie pomorskim:

- zespół prądotwórczy FJD 40 (Fogo), rok produkcji 2004, moc 40 kW;

- zespół prądotwórczy FM 30 CGP (Fogo), lata produkcji 2006-2007, moc 30 kW;

- zespół prądotwórczy FM 30 CGP (Fogo), lata produkcji 2006-2007, moc 30 kW;

- zespół prądotwórczy FM 20 CP (Fogo), rok produkcji 2005, moc 20 kW.

2)	Magazyn w województwie zachodniopomorskim:

- zespół prądotwórczy FOGO FI 100 CP, rok produkcji 2005, moc 100 kW;

- zespół prądotwórczy FV 410 ACGP, rok produkcji 2007, moc 400 kW;

Zakres czynności do wykonania w ramach przeglądu I/2 (2-letni):

  - wymiana oleju silnikowego;

  - wymiana filtra/ów oleju / wkładu/ów filtra/ów oleju;

  - wymiana filtra paliwa;

  - wymiana filtra/ów powietrza / wkładu/ów filtra/ów powietrza;

  - wymiana płynu chłodzącego;

  - sprawdzenie szczelności układów: paliwowego, chłodzenia, smarowania i  wydechu – w razie potrzeby należy usunąć nieszczelności;

  - sprawdzenie układów kontroli silnika;

  - sprawdzenie prądnicy, w tym: stanu izolacji generatora, wykonanie badań okresowych rezystancji izolacji uzwojeń oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;

  - przeprowadzenie prób zespołu prądotwórczego pod obciążeniem: 30%, 70% i 100% (pomiar częstotliwości, napięcia i prądu generatora), urządzenie do przeprowadzenia prób oraz paliwo niezbędne do próby dostarczy Agencja. Do protokołu z przeglądu dołączyć wyniki z pomiaru;

  - sprawdzenie prawidłowości przyłączeń elementów elektrycznych silnika do tablicy rozdzielczej – w razie potrzeby należy usunąć usterki;

  - sprawdzenie stanu technicznego panelu sterowania (stan przyłączeń, lampek sygnalizacyjnych i innych zabezpieczeń) – w razie potrzeby należy usunąć usterki;

  - sprawdzenie stanu naładowania akumulatorów (stan elektrolitu i naładowania – jeśli konstrukcja akumulatora oraz układu ładowania akumulatora na to pozwala) w razie potrzeby należy uzupełnić wodą destylowaną;

  - sprawdzenie stanu końcówek akumulatora – w razie potrzeby oczyścić i  nasmarować wazelina lub smarem technicznym;

  - sprawdzenie stanu technicznego pasków klinowych/wielorowkowych – w razie potrzeby należy wykonać ich wymianę;

  - sprawdzenie ustawienie naciągów pasków napędowych – w razie potrzeby należy wykonać ich regulację ewentualnie wymianę;

  - regulacja wtryskiwaczy – jeśli zaistnieje potrzeba;

  - sprawdzenie luzów zaworowych i ich regulacja – jeśli zaistnieje potrzeba;

  - sprawdzenie tłumika drgań skrętnych – jeśli zaistnieje potrzeba;

  - czyszczenie turbosprężarki – jeśli zaistnieje potrzeba;

  - sprawdzenie działania grzałki bloku silnika – jeśli silnik posiada taką grzałkę;

  - sprawdzenie stanu podwozia jezdnego z dyszlem ze zwróceniem szczególnej uwagi na stan zawiasów, mocowań śrubowych, zamków i obrotnicy – w razie potrzeby przesmarować elementy ruchome lub usunąć usterki;

  - sprawdzenie instalacji elektrycznej w przyczepie (podwoziu jezdnym agregatu) – m.in. świateł i wiązki elektr. – w razie potrzeby usunąć usterki;

  - sprawdzenie hamulców i szczelności układu hamulcowego w przyczepie (podwoziu jezdnym agregatu) – jeśli dotyczy – w razie potrzeby usunąć usterki;

  - sprawdzenie kół i ogumienia w przyczepie (podwoziu jezdnym agregatu).

Przegląd okresowy zostanie wykonany staraniem i na koszt Wykonawcy, który zapewni: robociznę wykwalifikowanym personelem wraz z jego dojazdem do miejsca wykonania usługi oraz materiały eksploatacyjne, oleje, płyny, części zamienne i wszystkie inne niezbędne produkty a także sprzęt potrzebny do realizacji usługi wraz z ich dowozem, oprócz urządzenia do przeprowadzenia prób pod obciążeniem i paliwa, które to dostarczy Agencja.

Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na agregacie pisemnej informacji (np. w formie zawieszki) o typie, podstawowych parametrach oleju silnikowego, dacie wymiany oraz do wpisania informacji o przeprowadzonym przeglądzie do książki serwisowej zespołu prądotwórczego.

Z przeprowadzonych czynności Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest sporządzić protokół i jako załącznik dołączyć protokół z przeprowadzonych badań okresowych generatora oraz instalacji zespołu prądotwórczego.

II. Zestawienie zadań zamówienia

Zadanie nr 1 –	wykonanie przeglądów okresowych zespołów prądotwórczych w województwie pomorskim

| Lp. | Zespół prądotwórczy TYP | Rodzaj przeglądu okresowego wg pkt I |
| --- | --- | --- |
| 1. | FJD 40 (Fogo) | I/2 |
| 2. | FM 30 CGP (Fogo) | I/2 |
| 3. | FM 30 CGP (Fogo) | I/2 |
| 4. | FM 20 CP (Fogo) | I/2 |

Zadanie nr 2 –	wykonanie przeglądów okresowych zespołów prądotwórczych w województwie zachodniopomorskim

| Lp. | Zespół prądotwórczy TYP | Rodzaj przeglądu okresowego wg pkt I |
| --- | --- | --- |
| 1. | FOGO FI 100 CP | I/2 |
| 2. | FV 410 ACGP | I/2 |

Zadanie nr 3 –	wykonanie przeglądów okresowych zespołów prądotwórczych w województwie łódzkim

| Lp. | Zespół prądotwórczy TYP | Rodzaj przeglądu okresowego wg pkt I |
| --- | --- | --- |
| 1. | FOGO FM20 ACG3 | I/1 |