Formularz informacyjny

Informacji zawartych w formularzu nie należy traktować jako oferty.

Tabela nr 1: Dane Przedsiębiorcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu

| 1 | Nazwa Przedsiębiorcy |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Przedsiębiorcy |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | Mail |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Wykaz osób wskazanych do kontaktu z Agencją w sprawie prowadzonych konsultacji rynkowych (imię i nazwisko, telefon, adres mailowy) |  |

Tabela nr 2: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy,

- Agregat prądotwórczy trójfazowy o mocy 14,0 kW (+/- 2,0 kW )

| Model | J.m. | Ilość, którą Oferent może dostarczyć w ramach tego zamówienia w terminie do 30 czerwca 2025 r. | Szacunkowa cena jednostkowa netto (bez podatku VAT) (zł) – Agregat | Szacunkowa cena jednostkowa brutto (zawierająca podatek VAT) (zł) – Agregat | Szacunkowa cena jednostkowa netto (bez podatku VAT) Przegląd okresowy (na terenie RP) | Szacunkowa cena jednostkowa brutto (zawierająca podatek VAT) (zł Przegląd okresowy (na terenie RP) | Siedziba producenta ( kraj ) | Miejsce produkcji ( kraj ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 3: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia,

- Agregat prądotwórczy trójfazowy o mocy 14,0 kW (+/- 2,0 kW )

| Lp. | Dane techniczne i inne parametry | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Informacja ogólna |  |  |  |
| 1. | Agregat fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2024 lub 2025 roku. |  |  |
| 2. | Kraj produkcji: UE / Japonia / USA (inny- jaki?, proszę wpisać w polu „uwagi”) |  |  |
| 3. | Waga: (proszę wpisać w polu „uwagi”) |  |  |
| 4. | Rozruch elektryczny: (inny- jaki?, proszę wpisać w polu „uwagi”) |  |  |
| II. Układ elektryczny |  |  |  |
| 1. | Moc znamionowa [400V]: [proszę wpisać moc trójfazową [w kVA i KW] w polu „uwagi”] |  |  |
| 2. | Napięcie znamionowe wyjściowe: 400V/230V AC 3-fazowe |  |  |
| 3. | Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego 50 Hz |  |  |
| 4. | Klasyfikacja zgodnie z ISO 8528-5 (proszę wpisać w polu „uwagi”) |  |  |
| III. Prądnica |  |  |  |
| 1. | Typ: synchroniczna |  |  |
| 2. | Stopień ochrony: co najmniej IP 23 |  |  |
| 3. | Automatyczna regulacja napięcia wyjściowego – typ i oznaczenie producenta (proszę podać w polu „uwagi”) |  |  |
| 4. | Uzwojenie 100% z miedzi. |  |  |
| 2V. Silnik |  |  |  |
| 1. | Rodzaj paliwa: benzyna/diesel (proszę wpisać w polu „uwagi”) |  |  |
| 2. | Chłodzony: powietrzem |  |  |
| 3. | Wyłącznik termiczny |  |  |
| 4. | Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku braku oleju |  |  |
| 5. | Zabezpieczenie przeciążeniowe na panelu sterowania |  |  |
| 6. | Poziom hałasu: nie może przekraczać poziomu określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21.12.2005 r w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska. |  |  |
| 7. | Zbiornik paliwa: o pojemności zapewniającej pracę agregatu prądotwórczego, co najmniej 6 godzin przy obciążeniu 75 % mocy znamionowej |  |  |
| V. Gniazda elektryczne i inne wyposażenie |  |  |  |
| 1. | Co najmniej 2 gniazda 16 A, 230V typ 2P+Z „F” (proszę wpisać ilość w polu „uwagi”) |  |  |
| 2. | Co najmniej 1 gniazdo trójfazowe 16 A, 400 V typ 16A 5P (proszę wpisać ilość w polu „uwagi”) |  |  |
| 3. | Co najmniej 1 gniazdo trójfazowe 32 A, 400 V typ 32A 5P (proszę wpisać ilość w polu „uwagi”) |  |  |
| 4. | Stopień ochrony gniazd min. IP 44 |  |  |
| 5. | Zacisk uziemienia na przednim panelu |  |  |
| 6. | Sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego, niskiego poziomu oleju silnikowego i licznik motogodzin – sposób realizacji – (proszę wpisać w polu „uwagi”) |  |  |
| 7. | Zestaw transportowy (proszę wpisać w polu „uwagi” sposób realizacji: stałe mocowanie kół do ramy, zestaw transportowy itp. Oraz dodatkowy koszt) |  |  |
| 8. | Opisy gniazd i sygnalizacji w języku polskim lub piktogramy |  |  |
| VI. Dokumenty i znak CE |  |  |  |
| 1. | Deklaracja zgodności WE: dyrektywa Maszynowa: 2006/42/WE (98/37/WE), dyrektywa kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/WE Aneks II, dyrektywa niskonapięciowa: 2006/95/WE oraz dyrektywa dotycząca emisji hałasu do środowiska w języku polskim. |  |  |
| 2. | Znak CE |  |  |
| 3. | Instrukcja obsługi agregatu, określająca warunki jego konserwacji i okresowego uruchamiania po przepracowaniu określonej ilości motogodzin lub po upływie określonego czasu w celu utrzymania ich w pełnej sprawności technicznej. Instrukcja w języku polskim. |  |  |
| 4. | Dokument gwarancyjny |  |  |
| VII. Przeglądy i konserwacje agregatu |  |  |  |
| 1. | Agregat gotowy do pracy – przegląd zerowy zawierający wszelkie niezbędne płyny eksploatacyjne (z wyłączeniem paliwa) |  |  |
| 2. | Na terenie Polski znajdują(e) się autoryzowana(e) jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis ( przeglądy, konserwacje, naprawy ) |  |  |
| 3. | W okresie gwarancji Oferent po upływie pierwszych 12 miesięcy +/- 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania protokołu odbioru agregatu przez Agencję i kolejnych wielokrotności tej liczby lub po przepracowaniu ……….(podać) godzin pracy będzie dokonywał przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych agregatu w zakresie określonym w dokumencie gwarancyjnym Przegląd płatny – proszę podać proponowany zakres prac w polu poniżej. |  |  |
| VIII. Gwarancja na agregat |  |  |  |
| 1. | Minimalny okres gwarancji na agregat prądotwórczy: - okres gwarancji minimum 36 miesięcy (proszę wpisać w polu „uwagi”) - czas pracy……mth (proszę wpisać w polu „uwagi”) |  |  |

|  | Podstawowe informacje dotyczące podmiotów organizacyjnych świadczących serwis agregatów prądotwórczych ( nazwa i adres ): - ……………………………………………………………………………………………………………………………….. - ………………………………………………………………………………………………………………………………. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Uwagi do opisu przedmiotu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zakres prac płatnego okresowego przeglądu – min 1 przegląd na 12 miesięcy lub co ………(proszę wpisać) przepracowanych mth.:

Czy przegląd powinien się różnić zakresem dla asortymentu przechowywanego w Składnicy – długoterminowo min. 6 miesięcy. Czy w ogóle jest wymagany?

Zalecana konserwacja dla asortymentu przechowywanego w Składnicach RARS, sprzęt ma być gotowy do „natychmiastowego wydania”.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………