Formularz informacyjny

Informacji zawartych w formularzu nie należy traktować jako oferty.

Tabela nr 1: Dane Przedsiębiorcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu

| 1 | Nazwa Przedsiębiorcy |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Przedsiębiorcy |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | Mail |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Wykaz osób wskazanych do kontaktu z Agencją w sprawie prowadzonych konsultacji rynkowych (imię i nazwisko, telefon, adres mailowy) |  |

Tabela nr 2: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy,

- Agregat prądotwórczy trójfazowy o mocy 250,0 kW (+/- 20,0 kW )

| Model | J.m. | Ilość, którą Oferent może dostarczyć w ramach tego zamówienia w terminie do 30 czerwca 2025 r. | Szacunkowa cena jednostkowa netto (bez podatku VAT) (zł) – Agregat | Szacunkowa cena jednostkowa brutto (zawierająca podatek VAT) (zł) – Agregat | Szacunkowa cena jednostkowa netto (bez podatku VAT) Przegląd okresowy (na terenie RP) | Szacunkowa cena jednostkowa brutto (zawierająca podatek VAT) (zł Przegląd okresowy (na terenie RP) | Siedziba producenta ( kraj ) | Miejsce produkcji ( kraj ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 3: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu zamówienia,

- Agregat prądotwórczy o mocy 250,0 kW (+/- 20,0 kW )

| Lp. | Dane techniczne i inne parametry | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Informacja ogólna |  |  |  |
| 1. | Agregat fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2024 r. lub 2025 r. |  |  |
| 2. | Kraj produkcji UE / Japonia /USA (silnik – generator, inny- jaki?, proszę wpisać w polu „uwagi”) |  |  |
| 3. | Agregat przystosowany do pracy ciągłej |  |  |
| 4. | Obudowa metalowa dźwiękochłonna, wykończona lakierem proszkowym, stopień zabezpieczenia IP 23 (proszę wpisać kolor w polu „uwagi”) |  |  |
| 5. | Zespół silnik – prądnica posadowiony na wibroizolatorach drgań |  |  |
| 6. | Typ akumulatora rozruchowego: kwasowo/ołowiowy (inny - proszę wpisać w polu „uwagi”) |  |  |
| II. Układ elektryczny |  |  |  |
| 1. | Moc znamionowa P.R.P: (proszę wpisać moc trójfazową [w kVA i KW] w polu „uwagi” |  |  |
| 2. | Możliwość przeciążenia: co najmniej +10 % maksymalnie przez 1 godzinę na każde 12 godzin pracy |  |  |
| 3. | Napięcie znamionowe wyjściowe: 400V/230V AC-3 fazowe |  |  |
| 4. | Częstotliwość znamionowa: 50 Hz +/- 0,25 % |  |  |
| 5. | Klasa wykonania zgodnie z ISO 8528-5 (proszę wpisać w polu „uwagi”) |  |  |
| 6. | Układ zasilania potrzeb własnych agregatu i ładowania akumulatorów zasilany z sieci jak i z agregatu, dostosowany do pojemności elektrycznej baterii akumulatora(ów), (sposób realizacji-proszę podać w polu „uwagi”) |  |  |
| III. Prądnica |  |  |  |
| 1. | Typ: synchroniczna |  |  |
| 2. | Izolacja uzwojenia wirnika i stojana: co najmniej klasy H |  |  |
| 3. | Mechaniczny stopień ochrony prądnicy: co najmniej IP23 |  |  |
| 4. | System wzbudzania: samowzbudne |  |  |
| 5. | Automatyczna regulacja napięcia wyjściowego – typ i oznaczenie producenta (proszę podać w polu „uwagi”) |  |  |
| 6. | Stabilność napięcia przy stałych obrotach cos φ 0,8, cały zakres mocy: +/- 1% |  |  |
| 7. | Krótkotrwała wytrzymałość na przeciążenia: >300 % In |  |  |
| 8. | Zawartość harmonicznych: < 2 % |  |  |
| IV. Silnik |  |  |  |
| 1. | Rodzaj: wysokoprężny Diesla, zakres temperatur pracy (proszę wpisać zakres temperatur w polu „uwagi”) |  |  |
| 2. | Chłodzony: cieczą |  |  |
| 3. | Regulator obrotów: elektroniczny |  |  |
| 4. | Emisja spalin: spełnia normę emisji spalin min. Stage IIIA |  |  |
| 5. | Poziom hałasu: nie może przekraczać poziomu określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21.12.2005 r w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U.05.20063.2202 ze zmianami określonymi w Dz.U.06.32.223). Ciśnienie akustyczne w odległości 7m (proszę wpisać wartość dB w polu „uwagi”) |  |  |
| 6. | Zbiornik paliwa: o pojemności zapewniającej pracę agregatu prądotwórczego, co najmniej przez 10 godzin przy obciążeniu 70 % mocy znamionowej |  |  |
| 7. | Zbiornik paliwa: zintegrowany z ramą i posiadający komory do zabezpieczenia wycieku paliwa w przypadku uszkodzenia mechanicznego, uniemożliwiające przedostanie się do środowiska płynów eksploatacyjnych, wyposażony w zawór umożliwiający łatwe i sprawne opróżnianie zbiornika |  |  |
| 8. | Możliwość tankowania podczas pracy - opcjonalnie |  |  |
| 9. | Wlew paliwa: zabezpieczony przed dostępem osób postronnych |  |  |
| 10. | Filtr paliwa: z funkcją separacji wody |  |  |
| 11. | Inne: tłumik i kompensator drgań układu wydechowego |  |  |
| 12. | Odłącznik akumulatora |  |  |
| 13. | Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku przekroczenia temperatury silnika |  |  |
| 14. | Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku przekroczenia założonej prędkości pracy silnika |  |  |
| 15. | Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku zbyt niskiego ciśnienia oleju w silniku |  |  |
| 16. | Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku niskiego poziomu płynu chłodzącego |  |  |
| V. Gniazda elektryczne i przyłącze |  |  |  |
| 1. | Co najmniej 2 gniazdo 125 A, 400 V 2 x gniazdo 3f -5P 125A |  |  |
| 2. | Co najmniej 2 gniazdo 63 A, 400 V 2 x gniazdo 3f -5P 63A |  |  |
| 3. | Co najmniej 1 gniazdo 32 A, 400 V 2x gniazdo 3f-5P 32A |  |  |
| 4. | Co najmniej 1 gniazdo 16 A, 400 V 1x gniazdo 3f-5P 16A |  |  |
| 5. | Co najmniej 2 gniazda 16 A, 230 V 2x 1f-2p + Z „F” |  |  |
| 6. | Lokalizacja gniazd: na tablicy rozdzielczej agregatu IP44, lub na tylnej ścianie pojazdu IP67 |  |  |
| 7. | Szynowe przyłącze odbioru 5 polowe zabezpieczone przed dostępem i przypadkowym dotknięciem |  |  |
| 8. | Wyłącznik bezpieczeństwa umieszczony na zabudowie w łatwo dostępnym miejscu |  |  |
| 9. | Otwór technologiczny w obudowie agregatu umożliwiający podłączenie przewodów do „szynowego przyłącza odbioru” bez konieczności demontażu elementów agregatu, dostosowany do grubości przewodu |  |  |
| VI. Panel sterowania i sygnalizacji |  |  |  |
| 1. | Cyfrowy panel z wyświetlaczem LCD umożliwiający: 1) tryby rozruchu: ręczny, automatyczny i testowy 2) przegląd parametrów: co najmniej prędkość obrotów silnika, czas pracy, napięcie baterii, ciśnienie oleju wraz z kontrolą niskiego ciśnienia oleju, temperatura silnika, poziom paliwa ( z informują o spadku ilości paliwa poniżej 10% pojemności zbiornika) 3) wyświetlanie stanów alarmowych (agregat nie znajduje się w trybie pracy automatycznej, wysoka temperatura cieczy chłodzącej, niska temperatura cieczy chłodzącej, niski poziom cieczy chłodzącej, wysoka temperatura oleju silnikowego, przekroczona nominalna prędkość obrotowa) 4) informacje: zwarcie/przeciążenie, zbyt niska / wysoka częstotliwość, niskie/wysokie napięcie agregatu, zbyt niskie obroty, awaria alternatora ładowarki akumulatora (brak ładowania), nieudany start 5) pomiar AC – napięcie (L1L2, L2L3, L3L1, L1N, L2N, L3N), natężenie (L1, L2, L3), częstotliwość, współczynnik mocy, pomiar mocy czynnej i mocy biernej 6) Dziennik zdarzeń 7) licznik motogodzin |  |  |
| 2. | Sygnał akustyczny - alarm - opcjonalnie |  |  |
| 3. | Wyłącznik główny 4 polowy, |  |  |
| 4. | Możliwość programowania okresów przeglądów po motogodzinach lub upływie określonego czasu |  |  |
| 5. | Przewód ochronny (żółto/zielony) o długości 5m wraz z szpilką uziomową – zwijany i zabezpieczony na czas transportu wewnątrz obudowy agregatu |  |  |
| 6. | Trwale opisy w języku polskim dotyczące: tablicy sterowniczej, zabezpieczenia agregatu i wyłącznika głównego prądnicy, lub piktogramy |  |  |
| 7. | Menu sterownika w języku polskim |  |  |
| VIII. Dokumenty i znak CE |  |  |  |
| 1. | Deklaracja zgodności WE: dyrektywa Maszynowa: 2006/42/WE (98/37/WE), dyrektywa kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/WE Aneks II, dyrektywa niskonapięciowa: 2006/95/WE oraz dyrektywa dotycząca emisji hałasu do środowiska w języku polskim. |  |  |
| 2. | Znak CE |  |  |
| 3. | Instrukcja eksploatacji agregatu zgodna z rozporządzeniem ministra energii z dnia 28 sierpnia 2019 roku § 4. 1 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. |  |  |
| 4. | Protokoły właściwych pomiarów elektrycznych uzyskanych przy próbnym rozruchu. |  |  |
| 5. | Skrócona instrukcja obsługi umieszczona w trwały sposób przy panelu sterowania na agregacie w języku polskim. |  |  |
| 6. | Dokument gwarancyjny wg wzoru Zamawiającego. |  |  |
| IX. Przeglądy i konserwacje agregatu |  |  |  |
| 1. | Na terenie Polski znajdują(e) się jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis ( przeglądy, konserwacje, naprawy ) agregatów) lub autoryzowane jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis producenta agregatu. |  |  |
| 2. | W okresie gwarancji Oferent po upływie pierwszych 12 miesięcy +/- 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania protokołu odbioru agregatu przez Agencję i kolejnych wielokrotności tej liczby lub po przepracowaniu 250/500 godzin pracy będzie dokonywał przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych agregatu w zakresie określonym w dokumencie gwarancyjnym Przegląd płatny – proszę podać proponowany zakres prac w polu poniżej. |  |  |
| X. Gwarancja na agregat |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji na agregat prądotwórczy wraz z przyczepą: - okres 5 lat (proszę wpisać w polu „uwagi”) - czas pracy……mth (proszę wpisać w polu „uwagi”) |  |  |

Podstawowe informacje dotyczące podmiotów organizacyjnych świadczących serwis agregatów prądotwórczych ( nazwa i adres ):

1.	………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.	………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uwagi do opisu przedmiotu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zakres prac płatnego okresowego przeglądu – min 1 przegląd na 12 miesięcy lub co ………(proszę wpisać) przepracowanych mth.:

Czy przegląd powinien się różnić zakresem dla asortymentu przechowywanego w Składnicy – długoterminowo min. 6 miesięcy.

Zalecana konserwacja dla asortymentu przechowywanego w Składnicach RARS, sprzęt ma być gotowy do „natychmiastowego wydania”.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………