Załącznik nr 1: Formularz informacyjny

Informacji zawartych w formularzu nie należy traktować jako oferty.

Modułowa stacja zasilania dużej mocy / Zespół Prądotwórczy o mocy od 1200kVA/1000kW

Formularz informacyjny zawiera koncepcyjne wymagania techniczne zebrane w tabeli poniżej, które muszą spełniać Modułowe stacje zasilania dużej mocy / Zespoły Prądotwórcze (MSZDM) o mocy łącznej min. 1200kVA/1000kW.

MSZDM jest to zespół 3 agregatów prądotwórczych w obudowach dźwiękochłonnych, przystosowanych do pracy jako zespół zasilający wraz dodatkowym kontenerem sterującym, służącym jako rozdzielnica sterująca konfiguracją połączeń elektrycznych poszczególnych modułów (agregatów) zasilania. Zespół Prądotwórczy może pracować samodzielnie lub jako rezerwowe źródło zasilania, przy czym moc zespołu musi być dowolnie konfigurowalna w zakresie parametrów znamionowych MSZDM. Zespoły prądotwórcze stacjonarne muszą składać się z prądnicy sprzężonej bezpośrednio z silnikiem spalinowym oraz tworzyć zwartą jednostkę mechaniczną zamontowaną na wspólnym, antywibracyjnym zawieszeniu w obudowie dźwiękochłonnej. Obudowa musi zapewniać odpowiednie gabaryty oraz stabilność posadowienia na podłożu, umożliwiać montaż wszystkich niezbędnych akcesoriów wewnątrz agregatu wraz ze zbiornikiem paliwa. Wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji oraz wymagania wynikające z najnowszych norm krajowych PN i międzynarodowych IEC, ustaw, rozporządzeń muszą być spełnione.

Tabela nr 1: Dane Przedsiębiorcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu:

| 1 | Nazwa Przedsiębiorcy (nr KRS, NIP, Regon) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Przedsiębiorcy |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | Mail |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Wykaz osób wskazanych do kontaktu z Agencją w sprawie prowadzonych konsultacji rynkowych (imię i nazwisko, telefon, adres mailowy) |  |

Tabela nr 2: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy:

| Model (opis) | J.m. | Termin realizacji przy założeniu jednorazowej dostawy od 1 do 3 zestawów (ilość miesięcy) | Termin realizacji przy założeniu jednorazowej dostawy od 4 do 6 zestawów (ilość miesięcy) | Szacunkowa cena jednostkowa (bez podatku VAT) (zł) – MSZDM | Szacunkowa cena jednostkowa (zawierająca podatek VAT) (zł) – MSZDM | Szacunkowa cena jednostkowa (bez podatku VAT) Przegląd okresowy (na terenie RP) | Szacunkowa cena jednostkowa (zawierająca podatek VAT) Przegląd okresowy (na terenie RP) | Siedziba i nazwa producenta ( kraj ) | Miejsce produkcji ( kraj ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 3: Określenie warunków koncepcyjnych i wymaganych parametrów technicznych MSZDM:

| Lp. | Dane techniczne i inne parametry | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE |  | Uwagi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Informacja ogólna |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Modułowa stacja zasilania dużej mocy / Zespół Prądotwórczy, wyprodukowany w 2024 lub 2025 roku |  |  |  |  |  |
| 2. | Modułowa stacja zasilania dużej mocy / Zespół Prądotwórczy przystosowana do pracy ciągłej w trybach: rezerwowym (automatycznym z SZR), manualnym i zespołowym (załączanym kaskadowo). |  |  |  |  |  |
| 3. | Elementy składowe (Prądnica i silnik) MSZDM musza być wyprodukowane w krajach UE / Japonii / USA, UK |  |  |  |  |  |
| 4. | Posadowienie poszczególnych agregatów na gruncie zrealizowane poprzez zamontowane na stałe podpory (6 do 8) gumowo-metalowe izolujące ramę od podłoża |  |  |  |  |  |
| 5. | Moduły agregatów wykonane w zabudowie ochronnej zapewniającej izolację dźwiękochłonną i termiczną. |  |  |  |  |  |
| 6. | Moduł sterowniczy zabudowany na podstawie znormalizowanego kontenera 20 stopowego 1CC odpowiednio dostosowanego do wymogów niniejszej specyfikacji |  |  |  |  |  |
| 7. | Moduły agregatów muszą być wyposażona w technologiczne otwory wentylacyjne doprowadzające świeże powietrze do silnika agregatu i odprowadzające spaliny do atmosfery |  |  |  |  |  |
| 8. | Wszelkie panele operatorskie, wyprowadzenia mocy, wlewy paliwa zabezpieczone drzwiczkami zamykanymi na klucz zabezpieczone przez dostępem osób trzecich. |  |  |  |  |  |
| 9. | Wykonana zabudowa modułu agregatu musi być odporna na działanie warunków atmosferycznych, ze szczególnym uwzględnieniem odprowadzenia wody deszczowej. Minimum IP44 |  |  |  |  |  |
| 10. | Wyposażenie modułów umożliwiające pracę łączną zespołu sterowaną z jednostki nadrzędnej a także pracę indywidualną ze sterowaniem lokalnym |  |  |  |  |  |
| 11. | Warunki klimatyczne pracy od -30 do +50°C |  |  |  |  |  |
| 12. | Czas konfiguracji do gotowości uzyskania pełnej mocy znamionowej MSZDM nie dłuższy niż 30 minut |  |  |  |  |  |
| 13. | Malowanie zewnętrzne kontenerów jednolite, w jasnej barwie odporne na działanie warunków atmosferycznych (kolor - proszę podać w polu „uwagi”) |  |  |  |  |  |
| 14. | Punkty mocowania z uchwytem (uchwytami) pozwalającym na bezpieczny załadunek i rozładunek poszczególnych modułów za pomocą urządzeń dźwigowych |  |  |  |  |  |
| 15. | Konstrukcja podstawy umożliwiająca rozładunek i załadunek poszczególnych modułów za pomocą wózka widłowego |  |  |  |  |  |
| II. Moduły – opis funkcjonalny |  |  |  |  |  |  |
| II - a. Agregaty prądotwórcze |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Moc znamionowa P.R.P. modułu: 3x400kVA, łącznie 1200kVA |  |  |  |  |  |
| 2. | Pełne sterowanie automatyczne oraz ręczne za pomocą panelu sterowniczego na wyposażeniu modułu |  |  |  |  |  |
| 3. | Możliwość współpracy z nadrzędnym modułem sterującym w celu łączenia kaskadowego mocy poszczególnych agregatów |  |  |  |  |  |
| 4. | Możliwość przeciążenia: co najmniej +10 % maksymalnie przez 1 godzinę na każde 12 godzin pracy |  |  |  |  |  |
| 5. | Napięcie znamionowe wyjściowe: 400V/230V |  |  |  |  |  |
| 6. | Częstotliwość znamionowa: 50 Hz +/- 0,5 % |  |  |  |  |  |
| 7. | Klasa wykonania modułów agregatu zgodnie z ISO 8528-5: |  |  |  |  |  |
| 8. | Układ ładowania akumulatorów rozruchowych zasilany z sieci zewnętrznej energetycznej 230VAC, dostosowany do pojemności elektrycznej baterii akumulatorów, |  |  |  |  |  |
| 9. | Układ podgrzewania bloku silnika zasilany z sieci zewnętrznej 230VAC |  |  |  |  |  |
| 10. | Zbiorniki paliwa o pojemności 1900 – 2000 litrów paliwa, umieszczone w ramach modułów agregatu wewnątrz modułu, zapewniający odpowiednią rezerwę paliwa oraz przestrzeń retencyjną. |  |  |  |  |  |
| 11. | Zestaw zabezpieczeń wyprowadzeń mocy i innych układów elektrycznych agregatu |  |  |  |  |  |
| 12. | Wyprowadzenie mocy: 5 gniazd trójfazowych 400VAC 125A IP67 z każdego modułu agregatu |  |  |  |  |  |
| 13. | Możliwość wyprowadzenia mocy bezpośrednio z szynowego przyłącza mocy w celu podłączenia do modułu sterującego |  |  |  |  |  |
| 14. | Zamykane na klucz otwory technologiczne w ścianach bocznych umożliwiające dostęp serwisowy do wszystkich elementów agregatu |  |  |  |  |  |
| 15. | Możliwość tankowania podczas pracy, zabezpieczony wlew paliwa przed dostępem osób nieuprawnionych |  |  |  |  |  |
| 16. | Możliwość pracy niezależnej modułów agregatów w trybie wyspowym, bez podłączenia do Modułu sterowania |  |  |  |  |  |
| 17. | Typ akumulatora rozruchowego: kwasowo/ołowiowy lub AGM (proszę wpisać w polu „uwagi”) |  |  |  |  |  |
| 18. | Gniazdo biorcze zasilania potrzeb własnych jednofazowe 230VAC |  |  |  |  |  |
| 19. | Potrzeby własne modułów agregatu realizacja funkcji: podgrzanie bloku/ładowanie akumulatorów/zasilanie sterownika lub tylko ładowanie akumulatorów/zasilanie sterownika (długotrwałe przechowywanie) |  |  |  |  |  |
| II - b. Moduł sterownia (nadrzędny) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zabudowa modułu sterowania w znormalizowanym kontenerze 20 stopowym 1CC |  |  |  |  |  |
| 2. | Podział na sektory: dział kablowy, rozdział mocy i dział operatorski |  |  |  |  |  |
| 3. | Dostęp do przedziału kablowego za pośrednictwem przesuwnych rolet wyposażonych w klamkę zamykaną na klucz. |  |  |  |  |  |
| 4. | Układ automatycznej synchronizacji pracy agregatów 3x400kVA |  |  |  |  |  |
| 5. | Układ sterowania mocą MSZDM: załączanie kaskadowe agregatów 3x400kVA w zależności od monitorowanego zapotrzebowania na moc. |  |  |  |  |  |
| 6. | Układ SZR do samoczynnego załączania MSZDM do pracy jako źródło zasilania rezerwowego |  |  |  |  |  |
| 7. | Klimatyzacja i ogrzewanie w przedziale operatorskim |  |  |  |  |  |
| 8. | Połączenia przekazania mocy pomiędzy modułami agregatów a modułem nadrzędnym za pośrednictwem kabli w izolacji silikonowej z systemem szybkiego podłączenia bez użycia narzędzi o odpowiedniej wytrzymałości prądowej i łączeniowej na minimum 5000 cykli, zabezpieczone przed możliwością błędnego lub omyłkowego podłączenia. Długość kabli min. 25m. |  |  |  |  |  |
| 9. | Kable komunikacyjne do kontroli stanu synchronizacji oraz innych istotnych informacji przy pracy synchronicznej modułów. Długość kabli min. 25m. |  |  |  |  |  |
| 10. | Niezbędne narzędzia wymagane do wykonania konfiguracji MSZDM |  |  |  |  |  |
| 11. | Wyprowadzenie mocy łączonej na szyny wydawcze |  |  |  |  |  |
| 12. | Gniazda 230VAC w przedziale operatorskim |  |  |  |  |  |
| 13. | Możliwość zasilania potrzeb własnych z sieci 230VAC w zakresie podtrzymania i ładowania akumulatora w SZR oraz akumulatorów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz zasilania sterownika. |  |  |  |  |  |
| 14. | Oświetlenie wewnętrzne LED |  |  |  |  |  |
| 15. | Wyłącznik awaryjny na panelu operatorskim |  |  |  |  |  |
| III - Wymagania szczegółowe |  |  |  |  |  |  |
| III - a. Prądnice |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Typ: synchroniczna |  |  |  |  |  |
| 2. | Izolacja uzwojenia wirnika i stojana: co najmniej klasy H |  |  |  |  |  |
| 3. | Mechaniczny stopień ochrony prądnicy: co najmniej IP23 |  |  |  |  |  |
| 4. | System wzbudzania: samowzbudne |  |  |  |  |  |
| 5. | Automatyczna regulacja napięcia wyjściowego – typ i oznaczenie producenta (proszę podać w polu „uwagi”) |  |  |  |  |  |
| 6. | Stabilność napięcia przy stałych obrotach cos φ 0,8, cały zakres mocy: +/- 1% |  |  |  |  |  |
| 7. | Krótkotrwała wytrzymałość na przeciążenia: >300 % In |  |  |  |  |  |
| 8. | Zawartość harmonicznych: < 2 % |  |  |  |  |  |
| III - b. Silniki agregatów |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rodzaj: wysokoprężny Diesla, zakres temperatur pracy (proszę wpisać zakres temperatur w polu „uwagi”) |  |  |  |  |  |
| 2. | Chłodzony: cieczą |  |  |  |  |  |
| 3. | Regulator obrotów: elektroniczny |  |  |  |  |  |
| 4. | Emisja spalin: spełnia normę EU 2016/1628 w zakresie emisji spalin min. Stage V |  |  |  |  |  |
| 5. | Poziom hałasu: nie może przekraczać poziomu określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21.12.2005 r w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U.05.20063.2202 ze zmianami określonymi w Dz.U.06.32.223). Ciśnienie akustyczne w odległości 7m (proszę wpisać wartość dB(A) w polu „uwagi”) |  |  |  |  |  |
| 6. | Zbiorniki paliwa: zintegrowane z ramą modułu agregatu, posiadający przestrzeń retencyjną z czujnikiem wycieku paliwa do zabezpieczenia w przypadku uszkodzenia mechanicznego, uniemożliwiające przedostanie się do środowiska płynów eksploatacyjnych, wyposażony w zawór umożliwiający łatwe i sprawne opróżnianie zbiornika. |  |  |  |  |  |
| 7. | Możliwość tankowania paliwa podczas pracy. |  |  |  |  |  |
| 8. | Wlew paliwa: zabezpieczony przed dostępem osób postronnych |  |  |  |  |  |
| 9. | Filtr paliwa: z funkcją separacji wody |  |  |  |  |  |
| 10. | Inne: tłumik i kompensator drgań układu wydechowego |  |  |  |  |  |
| 11. | Odłącznik akumulatora |  |  |  |  |  |
| 12. | Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku przekroczenia temperatury silnika |  |  |  |  |  |
| 13. | Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku przekroczenia założonej prędkości obrotowej silnika |  |  |  |  |  |
| 14. | Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku zbyt niskiego ciśnienia oleju w silniku |  |  |  |  |  |
| 15. | Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku niskiego poziomu płynu chłodzącego |  |  |  |  |  |
| III - c. Gniazda elektryczne i przyłącze (Odbiór mocy) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Co najmniej 5 gniazd 125 A, 400 V IP67 z każdego modułu zasilania (agregatu) łącznie 15 sztuk w całym MSZDM |  |  |  |  |  |
| 3. | Co najmniej 4 gniazda 16 A, 230 V na panelu operatorskim w module sterowania |  |  |  |  |  |
| 4. | Przyłącze szynowe do odprowadzenia mocy przygotowane do montażu przewodów odprowadzających zsumowanej mocy z modułu sterowania |  |  |  |  |  |
| 5. | Konfiguracja połączeń modułów agregatów z modułem sterowania zrealizowana poprzez zastosowanie odpowiednich przewodów konfiguracyjnych w izolacji silikonowej wyposażonych w szybkozłącza wielokrotnego użycia, oznaczone w sposób uniemożliwiający pomyłki łączeniowe jak w pkt: II b, 8 (proszę wpisać typ, izolację i przekrój w polu „uwagi”) |  |  |  |  |  |
| 6. | Przedłużacze 125A 400V 5P na zwijakach z zainstalowanym gniazdem i wtykiem po obu stronach x 9 sztuk o długości min 25m (proszę wpisać typ, izolację i przekrój w polu „uwagi”) |  |  |  |  |  |
| 7. | Przewody wyprowadzenia mocy o długości min. 25m zakończone końcówkami kablowymi po obu stronach przewodów, przystosowane do podłączenia do szyn odbioru mocy w module sterującym, umieszczone w przedziale kablowym Modułu sterowania w ilości niezbędnej do pełnej konfiguracji MSZDM z siecią energetyczną w trybie zasilania rezerwowego (proszę wpisać typ, izolację i przekrój w polu „uwagi”) |  |  |  |  |  |
| 8. | Przewód zasilania potrzeb własnych z gniazdem i wtykiem 230V o długości min. 30m (proszę wpisać typ, izolację i przekrój w polu „uwagi”) |  |  |  |  |  |
| 9. | Moduły (agregaty i sterowniczy) wyposażone w szpilki uziomowe skręcane 2x1,5 m (lub równoważne) na 5 metrowym przewodzie umożliwiające uziemienie modułów w miejscu instalacji. Powyższy zestaw uziomowy musi być umocowany wewnątrz agregatu na czas transportu lub przechowywania. (proszę wpisać typ, izolację i przekrój przewodu polu „uwagi”) |  |  |  |  |  |
| III - d. Panele sterowania i sygnalizacji |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Cyfrowy panel z wyświetlaczem LCD w każdym module agregatu (x3) umożliwiający: 1) rozruch ręczny i automatyczny 2) przegląd parametrów: co najmniej prędkość obrotów silnika, czas pracy, napięcie baterii, ciśnienie oleju wraz z kontrolą niskiego ciśnienia oleju, temperatura silnika, poziom paliwa ( z informują o spadku ilości paliwa poniżej 10% pojemności zbiornika) 3) wyświetlanie stanów alarmowych (agregat nie znajduje się w trybie pracy automatycznej, wysoka temperatura cieczy chłodzącej, niska temperatura cieczy chłodzącej, niski poziom cieczy chłodzącej, wysoka temperatura oleju silnikowego, przekroczona nominalna prędkość obrotowa) 4) informacje: zwarcie/przeciążenie, zbyt niska / wysoka częstotliwość, niskie/wysokie napięcie agregatu, zbyt niskie obroty, awaria alternatora ładowarki akumulatora (brak ładowania), nieudany start 5) pomiar AC – napięcie (L1L2, L2L3, L3L1, L1N, L2N, L3N), natężenie (L1, L2, L3), częstotliwość, współczynnik mocy, pomiar mocy czynnej i mocy biernej 6) Dziennik zdarzeń 7) licznik motogodzin |  |  |  |  |  |
| 2. | Cyfrowy panel z wyświetlaczem LCD w module sterowania (x1) umożliwiający: 1) rozruch ręczny i automatyczny poszczególnych modułów zasilania 2) przegląd parametrów: co najmniej prędkość obrotów silnika, czas pracy, napięcie baterii, ciśnienie oleju wraz z kontrolą niskiego ciśnienia oleju, temperatura silnika, poziom paliwa ( z informują o spadku ilości paliwa poniżej 10% pojemności zbiornika) 3) wyświetlanie stanów alarmowych (agregat nie znajduje się w trybie pracy automatycznej, wysoka temperatura cieczy chłodzącej, niska temperatura cieczy chłodzącej, niski poziom cieczy chłodzącej, wysoka temperatura oleju silnikowego, przekroczona nominalna prędkość obrotowa) 4) informacje: zwarcie/przeciążenie, zbyt niska / wysoka częstotliwość, niskie/wysokie napięcie agregatu, zbyt niskie obroty, awaria alternatora ładowarki akumulatora (brak ładowania), nieudany start 5) pomiar AC – napięcie (L1L2, L2L3, L3L1, L1N, L2N, L3N), natężenie (L1, L2, L3), częstotliwość, współczynnik mocy, pomiar mocy czynnej i mocy biernej 6) Konfiguracja kaskadowego załączania mocy MSZDM 7) Możliwość konfiguracji: załączenia kolejnego dowolnego agregatu w przypadku: braku paliwa, wyłączenia się pracującego agregatu, zadziałania wyłącznika awaryjnego, itp.; 8) Możliwość blokady załączenia się agregatu (np. prace serwisowe, uszkodzenie) 9) Synchronizacja napięcia wyjściowego sumowanych modułów zasilania 10) Dziennik zdarzeń |  |  |  |  |  |
| 3. | Sygnał akustyczny – alarm ostrzegawczy przed niskim stanem paliwa w zbiornikach agregatów |  |  |  |  |  |
| 4. | Wyłącznik główny 4 polowy, wyłącznik awaryjny, zabezpieczenia nadprądowe |  |  |  |  |  |
| 5. | Możliwość programowania okresów przeglądów po motogodzinach lub upływie określonego czasu |  |  |  |  |  |
| 6. | Trwale zamontowane tabliczki z opisami w języku polskim dotyczące: tablicy sterowniczej, zabezpieczenia agregatu i wyłącznika głównego prądnicy |  |  |  |  |  |
| 7. | Menu sterownika w języku polskim |  |  |  |  |  |
| IV. Dokumenty i znak CE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Deklaracja zgodności WE: dyrektywa Maszynowa: 2006/42/WE (98/37/WE), dyrektywa kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/WE Aneks II, dyrektywa niskonapięciowa: 2006/95/WE oraz dyrektywa dotycząca emisji hałasu do środowiska w języku polskim. |  |  |  |  |  |
| 2. | Znak CE |  |  |  |  |  |
| 3. | Instrukcja eksploatacji MSZDM zgodna z rozporządzeniem ministra energii z dnia 28 sierpnia 2019 roku § 4. 1 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. |  |  |  |  |  |
| 4. | Protokoły właściwych pomiarów elektrycznych uzyskanych przy próbnym rozruchu. |  |  |  |  |  |
| 5. | Skrócona instrukcja obsługi umieszczona w trwały sposób przy panelu sterowania na agregacie w języku polskim. |  |  |  |  |  |
| 6. | Instrukcja konfiguracji i użytkowania umieszczona w Module sterowania obok panelu konfiguracji |  |  |  |  |  |
| 7. | Dokument gwarancyjny. |  |  |  |  |  |
| V. Przeglądy i konserwacje MSZDM |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Na terenie Polski znajdują(e) się jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis ( przeglądy, konserwacje, naprawy ) MSZDM lub autoryzowane jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis producenta MSZDM |  |  |  |  |  |
| 2. | W okresie gwarancji Oferent po upływie pierwszych 12 miesięcy +/- 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania protokołu odbioru MSZDM przez Agencję i kolejnych wielokrotności tej liczby lub po przepracowaniu 250/500 godzin pracy będzie dokonywał przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych MSZDM w zakresie określonym w dokumencie gwarancyjnym. Przegląd płatny – proszę podać proponowany zakres prac w polu poniżej. |  |  |  |  |  |
| VI. Gwarancja |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Okres gwarancji na MSZDM: - okres min 5 lat (proszę wpisać w polu „uwagi”) - czas pracy…… min: 1500 mth (proszę wpisać w polu „uwagi”) |  |  |  |  |  |
| 2. | Gwarancja dostępności i sprzedaży części zamiennych przez okres nie mniej niż dziesięć (10) lat |  |  |  |  |  |
| 3. | W okresie gwarancji oferent umożliwi użytkownikom MSZDM dostęp do wsparcia technicznego. Realizacja poprzez umieszczenie w widocznym miejscu na obudowie numeru telefonu pod który użytkownik może zadzwonić i uzyskać bezpłatną poradę dotyczącą użytkowania i konfiguracji MSZDM. |  |  |  |  |  |

Podstawowe informacje dotyczące podmiotów organizacyjnych świadczących serwis MSZDM ( nazwa i adres ):

1.	………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.	………………………………………………………………………………………………………………………………..

Uwagi do opisu powyższego towaru:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zakres prac płatnego okresowego przeglądu – min 1 przegląd na 12 miesięcy lub co ………(proszę wpisać) przepracowanych mth.:

Czy przegląd powinien się różnić zakresem dla asortymentu przechowywanego w Składnicy – długoterminowo min. 6 miesięcy.

Zalecana konserwacja dla asortymentu przechowywanego w Składnicach RARS, sprzęt ma być gotowy do „natychmiastowego wydania”.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Przedsiębiorcy