Załącznik nr 9

Formularz zgłoszenia

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Tabela nr 1: Dane Przedsiębiorcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu

| 1 | Nazwa Przedsiębiorcy (NIP, Regon, KRS) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Przedsiębiorcy |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | Mail |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu. | TAK / NIE* |
| 7 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 8 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6) |  |
| 9 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) |  |
| 10 | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) może zostać wysłana korespondencja oznaczona klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Przedsiębiorcy (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |
| 11 | Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) Przedsiębiorcy do korespondencji |  |
| 12 | Wykaz osób wskazanych do kontaktu z Agencją (imię i nazwisko, telefon, adres mailowy) |  |

Tabela nr 2: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy,

- Agregat prądotwórczy trójfazowy o mocy 115,0 kW (+/- 15,0 kW )

| Model | J.m. | Ilość, którą Oferent może dostarczyć Do dnia 01 grudnia 2025 r. | Szacunkowa cena jednostkowa (bez podatku VAT) (zł) – Agregat | Szacunkowa cena jednostkowa (zawierająca podatek VAT) (zł) – Agregat | Szacunkowa cena jednostkowa (bez podatku VAT) Przegląd okresowy (na terenie RP) | Szacunkowa cena jednostkowa (zawierająca podatek VAT) (zł Przegląd okresowy (na terenie RP) | Siedziba i nazwa producenta ( kraj ) | Miejsce produkcji ( kraj ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | szt. |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 3: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu rozeznania

- Agregat prądotwórczy o mocy 115,0 kW (+/- 15,0 kW )

| Lp. | Dane techniczne i inne parametry | Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Informacja ogólna |  |  |  |
| 1. | Agregat fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2024 r. lub 2025 r. |  |  |
| 2. | Kraj produkcji UE / UK/ Japonia /USA (silnik – generator, inny- jaki?, proszę wpisać w polu „uwagi”) |  |  |
| 3. | Agregat przystosowany do pracy ciągłej |  |  |
| 5. | Obudowa metalowa dźwiękochłonna, wykończona lakierem proszkowym, stopień zabezpieczenia IP 23 (proszę wpisać kolor w polu „uwagi”) |  |  |
| 6. | Zespół silnik – prądnica posadowiony na wibroizolatorach drgań |  |  |
| 7. | Typ akumulatora rozruchowego: kwasowo/ołowiowy lub AGM (proszę wpisać w polu „uwagi”) |  |  |
| 8. | Punkty mocowania z uchwytem (uchwytami) pozwalającym na bezpieczny załadunek i rozładunek agregatu za pomocą urządzeń dźwigowych |  |  |
| 9. | Konstrukcja podstawy umożliwiająca rozładunek i załadunek agregatu za pomocą wózka widłowego |  |  |
| II. Układ elektryczny |  |  |  |
| 1. | Moc znamionowa P.R.P: (proszę wpisać moc trójfazową [w kVA i KW] w polu „uwagi” |  |  |
| 2. | Możliwość przeciążenia: co najmniej +10 % maksymalnie przez 1 godzinę na każde 12 godzin pracy |  |  |
| 3. | Napięcie znamionowe wyjściowe: 400V/230V AC-3 fazowe |  |  |
| 4. | Częstotliwość znamionowa: 50 Hz +/- 0,5 % |  |  |
| 5. | Klasa wykonania zgodnie z ISO 8528-5 (proszę wpisać w polu „uwagi”) |  |  |
| 6. | Układ zasilania potrzeb własnych agregatu i ładowania akumulatorów zasilany z sieci jak i z agregatu, dostosowany do pojemności elektrycznej baterii akumulatora(ów), (sposób realizacji-proszę podać w polu „uwagi”) |  |  |
| III. Prądnica |  |  |  |
| 1. | Typ: synchroniczna |  |  |
| 2. | Izolacja uzwojenia wirnika i stojana: co najmniej klasy H |  |  |
| 3. | Mechaniczny stopień ochrony prądnicy: co najmniej IP23 |  |  |
| 4. | System wzbudzania: samowzbudne |  |  |
| 5. | Automatyczna regulacja napięcia wyjściowego – typ i oznaczenie producenta (proszę podać w polu „uwagi”) |  |  |
| 6. | Stabilność napięcia przy stałych obrotach cos φ 0,8, cały zakres mocy: +/- 1% |  |  |
| 7. | Krótkotrwała wytrzymałość na przeciążenia: >300 % In |  |  |
| 8. | Zawartość harmonicznych: < 2 % |  |  |
| IV. Silnik |  |  |  |
| 1. | Rodzaj: wysokoprężny Diesla, zakres temperatur pracy (proszę wpisać zakres temperatur w polu „uwagi”) |  |  |
| 2. | Chłodzony: cieczą |  |  |
| 3. | Regulator obrotów: elektroniczny lub mechaniczny (proszę podać w polu „uwagi”) |  |  |
| 4. | Emisja spalin: spełnia normę EU 2016/1628 w zakresie emisji spalin min. Stage V |  |  |
| 5. | Poziom hałasu: nie może przekraczać poziomu określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21.12.2005 r w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U.05.20063.2202 ze zmianami określonymi w Dz.U.06.32.223). Ciśnienie akustyczne w odległości 7m (proszę wpisać wartość dB w polu „uwagi”) |  |  |
| 6. | Zbiornik paliwa: o pojemności zapewniającej pracę agregatu prądotwórczego, co najmniej przez 10 godzin przy obciążeniu 75 % mocy znamionowej |  |  |
| 7. | Zbiornik paliwa: zintegrowany z ramą i posiadający komory do zabezpieczenia wycieku paliwa w przypadku uszkodzenia mechanicznego, uniemożliwiające przedostanie się do środowiska płynów eksploatacyjnych, wyposażony w zawór umożliwiający łatwe i sprawne opróżnianie zbiornika |  |  |
| 8. | Możliwość tankowania podczas pracy - opcjonalnie |  |  |
| 9. | Wlew paliwa: zabezpieczony przed dostępem osób postronnych |  |  |
| 10. | Filtr paliwa: z funkcją separacji wody |  |  |
| 11. | Inne: tłumik i kompensator drgań układu wydechowego |  |  |
| 12. | Odłącznik akumulatora |  |  |
| 13. | Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku przekroczenia temperatury silnika |  |  |
| 14. | Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku przekroczenia założonej prędkości pracy silnika |  |  |
| 15. | Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku zbyt niskiego ciśnienia oleju w silniku |  |  |
| 16. | Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku niskiego poziomu płynu chłodzącego |  |  |
| V. Gniazda elektryczne i przyłącze |  |  |  |
| 1. | Co najmniej 1 gniazdo 125 A, 400 V 1 x gniazdo 3f -5P 125A |  |  |
| 2. | Co najmniej 2 gniazdo 63 A, 400 V 2 x gniazdo 3f -5P 63A |  |  |
| 3. | Co najmniej 1 gniazdo 32 A, 400 V 2x gniazdo 3f-5P 32A |  |  |
| 4. | Co najmniej 1 gniazdo 16 A, 400 V 1x gniazdo 3f-5P 16A |  |  |
| 5. | Co najmniej 2 gniazda 16 A, 230 V 2x 1f-2p + Z „F” |  |  |
| 6. | Lokalizacja gniazd: na tablicy rozdzielczej agregatu IP44, lub na obudowie agregatu IP67 |  |  |
| 7. | Szynowe przyłącze odbioru 5 polowe zabezpieczone przed dostępem i przypadkowym dotknięciem |  |  |
| 8. | Wyłącznik bezpieczeństwa umieszczony na zabudowie w łatwo dostępnym miejscu |  |  |
| 9. | Otwór technologiczny w obudowie agregatu umożliwiający podłączenie przewodów do „szynowego przyłącza odbioru” bez konieczności demontażu elementów agregatu, dostosowany do grubości przewodu |  |  |
| VI. Panel sterowania i sygnalizacji |  |  |  |
| 1. | Cyfrowy panel z wyświetlaczem LCD umożliwiający: 1) tryby rozruchu: ręczny, automatyczny i testowy 2) przegląd parametrów: co najmniej prędkość obrotów silnika, czas pracy, napięcie baterii, ciśnienie oleju wraz z kontrolą niskiego ciśnienia oleju, temperatura silnika, poziom paliwa ( z informują o spadku ilości paliwa poniżej 10% pojemności zbiornika) 3) wyświetlanie stanów alarmowych (agregat nie znajduje się w trybie pracy automatycznej, wysoka temperatura cieczy chłodzącej, niska temperatura cieczy chłodzącej, niski poziom cieczy chłodzącej, wysoka temperatura oleju silnikowego, przekroczona nominalna prędkość obrotowa) 4) informacje: zwarcie/przeciążenie, zbyt niska / wysoka częstotliwość, niskie/wysokie napięcie agregatu, zbyt niskie obroty, awaria alternatora ładowarki akumulatora (brak ładowania), nieudany start 5) pomiar AC – napięcie (L1L2, L2L3, L3L1, L1N, L2N, L3N), natężenie (L1, L2, L3), częstotliwość, współczynnik mocy, pomiar mocy czynnej i mocy biernej 6) Dziennik zdarzeń 7) licznik motogodzin |  |  |
| 2. | Sygnał akustyczny - alarm niskiego stanu paliwa w zbiorniku |  |  |
| 3. | Wyłącznik główny 4 polowy, |  |  |
| 4. | Możliwość programowania okresów przeglądów po motogodzinach lub upływie określonego czasu |  |  |
| 5. | Moduły (agregaty i sterowniczy) wyposażone w szpilki uziomowe skręcane 2x1,5 m (lub równoważne) na 5 metrowym przewodzie umożliwiające uziemienie modułów w miejscu instalacji. Powyższy zestaw uziomowy musi być umocowany wewnątrz agregatu na czas transportu lub przechowywania. |  |  |
| 6. | Trwale opisy w języku polskim dotyczące: tablicy sterowniczej, zabezpieczenia agregatu i wyłącznika głównego prądnicy, lub piktogramy |  |  |
| 7. | Menu sterownika w języku polskim |  |  |
| VIII. Dokumenty i znak CE |  |  |  |
| 1. | Deklaracja zgodności WE: dyrektywa Maszynowa: 2006/42/WE (98/37/WE), dyrektywa kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/WE Aneks II, dyrektywa niskonapięciowa: 2006/95/WE oraz dyrektywa dotycząca emisji hałasu do środowiska w języku polskim. |  |  |
| 2. | Znak CE |  |  |
| 3. | Instrukcja eksploatacji agregatu zgodna z rozporządzeniem ministra energii z dnia 28 sierpnia 2019 roku § 4. 1 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. |  |  |
| 4. | Protokoły właściwych pomiarów elektrycznych uzyskanych przy próbnym rozruchu. |  |  |
| 5. | Skrócona instrukcja obsługi umieszczona w trwały sposób przy panelu sterowania na agregacie w języku polskim. |  |  |
| 6. | Dokument gwarancyjny |  |  |
| IX. Przeglądy i konserwacje agregatu (razem z przyczepą) |  |  |  |
| 1. | Na terenie Polski znajdują(e) się jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis ( przeglądy, konserwacje, naprawy ) agregatów wraz z przyczepą ) lub autoryzowane jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis producenta agregatu wraz z przyczepą |  |  |
| 2. | W okresie gwarancji Oferent po upływie pierwszych 12 miesięcy +/- 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania protokołu odbioru agregatu przez Agencję i kolejnych wielokrotności tej liczby lub po przepracowaniu 250/500 godzin pracy będzie dokonywał przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych agregatu w zakresie określonym w dokumencie gwarancyjnym Przegląd płatny – proszę podać proponowany zakres prac w polu poniżej. |  |  |
| X. Gwarancja na agregat (razem z przyczepą) |  |  |  |
| 1. | Minimalny okres gwarancji na agregat prądotwórczy: - okres gwarancji minimum 60 miesięcy (proszę wpisać w polu „uwagi”) - lub czas min 1500 mth (proszę wpisać w polu „uwagi”) (w zależności co nastąpi pierwsze) |  |  |
| 2. | Gwarancja dostępności i sprzedaży części zamiennych przez okres nie mniej niż dziesięć (10) lat |  |  |
| 3. | W okresie gwarancji oferent umożliwi użytkownikom agregatu dostęp do wsparcia technicznego. Realizacja poprzez umieszczenie w widocznym miejscu na obudowie numeru telefonu pod który użytkownik może zadzwonić i uzyskać bezpłatną poradę dotyczącą użytkowania agregatu. |  |  |

|  | Podstawowe informacje dotyczące podmiotów organizacyjnych świadczących serwis agregatów prądotwórczych ( nazwa i adres ): - ……………………………………………………………………………………………………………………………….. - ……………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Zakres prac płatnego okresowego przeglądu – min. 1 przegląd na 12 miesięcy lub co ………(proszę wpisać) przepracowanych mth.:

Czy przegląd powinien się różnić zakresem dla asortymentu przechowywanego w Składnicy – długoterminowo min. 6 miesięcy. Czy w ogóle jest wymagany?

Zalecana konserwacja dla asortymentu przechowywanego w Składnicach RARS, sprzęt ma być gotowy do „natychmiastowego wydania, używania”.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczam, że:

- agregat pochodzić będzie z legalnej i bieżącej produkcji ( nie wcześniej niż 2024 rok);

- na dzień złożenia formularza prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży, produkcji lub dystrybucji oraz serwisu (w tym naprawy i konserwacja) maszyn lub urządzeń elektrycznych, potwierdzoną stosownym wpisem w KRS lub CEiDG.

………………………………………….……………………………..

podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Przedsiębiorcy