Załącznik nr 1

Formularz zgłoszenia

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Tabela nr 1: Dane Przedsiębiorcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu:

| 1 | Nazwa Przedsiębiorcy (numer NIP, Regon, KRS) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Przedsiębiorcy |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | E-mail |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Posiadamy Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego (SBP) – stopnia poufne. | TAK / NIE* |
| 7 | Posiadamy Poświadczenia Bezpieczeństwa Osobowego dla osób mających dostęp do dokumentacji i wykonujących prace przy systemach niejawnych. | TAK / NIE* |
| 8 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych |  |
| 9 | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, do której(ych) może zostać wysłana korespondencja oznaczona klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Przedsiębiorcy (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |

* - niepotrzebne skreślić

Tabela nr 2: Określenie szacunkowej ceny jednostkowej oraz możliwości dostawy wskazanego w zadaniu kontenera na potrzeby  ZMCD według ogólnych wymagań określonych w tabeli nr 3

| Model | Oferent może dostarczyć w terminie do 15.12.2025r . | Szacunkowa cena (zł) wyposażenia podstawowego wyszczególnionego w tabeli 3 - netto (bez VAT) | Stawka VAT (%) | Szacunkowa cena (zł) jednostkowa - brutto (z VAT) | Szacunkowa cena (zł) jednostkowa netto (bez VAT) za usługi serwisowe, przegląd okresowy na terenie RP. | Szacunkowa cena (zł) jednostkowa brutto (z VAT) za usługi serwisowe, przegląd okresowy na terenie RP. | Nazwa i siedziba dostawcy (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontener na potrzeby Zapasowego Mobilnego Data Center | 1 Kpl. |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 3: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu kontenera na potrzeby Zapasowego Mobilnego Data Center, wyposażenie podstawowe:

| Lp. | Dane techniczne i inne parametry | Spełnienie warunku: TAK/NIE | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Założenia ogólne |  |  |  |
| 1. | Pozyskanie kontenera na potrzeby ZMCD zapewniającego możliwość instalacji w nim sprzętu umożliwiającego tworzenie kopii bezpieczeństwa (off site) obecnie eksploatowanych systemów IT w RARS, zabezpieczonych przed cyber-zagrożeniami. |  |  |
| 2. | W kontenerze powinny być zainstalowane szafy RACK min. 42Ux2 szafy w strefie jawnej + min. 42Ux1 szafa w strefie niejawnej. Szafy powinny być w pełni wyposażone i przygotowane do instalacji serwerów i macierzy beckupu off site dla systemów RARS. |  |  |
| 3. | W ZMDC (kontenerze) powinno znaleźć się miejsce do składowania 3x2 TB danych, podzielonych na zasoby jawne i niejawne, oraz podzielone ze względu na technologię wykonania tj. zasoby w technologii SAP HANA(on Prem) i PostgreSQL |  |  |
| 4. | Kontener ma docelowo zapewnić możliwość uruchomienia w nim: - Backupu off site baz danych typu: SAP HANA, PostgreSQL, CISCO ISE zabezpieczonych systemami Barracuda lub systemami w pełni kompatybilnymi; (możliwość dostarczenia do 15.12.2025r. wymienionych systemów, urządzeń jest opcjonalne – nie wymagane) - Automatyzację procesu backupów i odtwarzania (restore); - Integrację z systemem monitorowania; - Sprzętu sieciowego na potrzeby systemów jawnych i niejawnych - Redundancję na poziomie architektury sieci, |  |  |
| 5. | Główny system zasilania. Całkowite zapotrzebowanie na moc 75-100 kW, Główny system zasilania ze stacji energetycznej. Planowane obciążenie IT: do 10 kW na szafę (sumarycznie w ZMCD 3 szafy). Zasilanie RACK: 2× PDU (linie A/B) na szafę. Chłodzenie precyzyjne InRack Rittal 4×12 kW, konfiguracja N+1 (12 kW pracy + 12 kW rezerwy dla stref BLACK oraz RED). |  |  |
| 6. | Zasilanie awaryjne (UPS, agregat o mocy 80-100kW), Efektywność energetyczna (PUE) 1,2 -1,8 , Architektura N+1. Autonomia: 10 min |  |  |
| 7. | System monitorowania zużycia energii DCIM+inteligentne PDU+smart metering+monitoring HAWC i UPS |  |  |
| 8. | DCIM (Data Center Infrastructure Management) - Oprogramowanie integrujące dane z infrastruktury IT i energetycznej. - Monitorowanie w czasie rzeczywistym: zużycia energii, temperatury, obciążenia PDU (Power Distribution Unit), UPS-ów, klimatyzacji, itp. - Prognozowanie PUE, identyfikację „hot spotów” i optymalizację pracy. |  |  |
| 9. | PDU z pomiarem (Metered/Intelligent Power Distribution Units) - Inteligentne listwy zasilające, montowane w szafach rack. - Pomiar: - poboru mocy całej listwy, - poboru mocy na pojedyncze gniazdo (tzw. outlet-level monitoring). - Współpraca z DCIM i systemami alarmowymi (np. przeciążenie, brak zasilania). |  |  |
| 10. | Systemy zarządzania UPS i zasilaniem awaryjnym: - UPS-y (np. modularne) z wbudowanymi systemami pomiarowymi (napięcie, prąd, sprawność). - Monitorowanie stanu baterii i czasu podtrzymania. - Dane o stratach energii na konwersji. |  |  |
| 11. | Monitoring HVAC / chłodzenia: - Czujniki temperatury, wilgotności, przepływu powietrza. - System BMS (Building Management System) lub dedykowane moduły chłodzenia w kontenerze. - Pomiar zużycia energii przez agregaty chłodnicze i wentylatory. |  |  |
| 12. | Liczniki energii z komunikacją sieciową (Smart Metering) - Montowane na wejściu zasilania kontenera i w podrozdzielnicach. - Śledzenie zużycia energii na poziomie całego modułu lub poszczególnych obwodów. - Komunikacja: Modbus, SNMP, BACnet – integracja z DCIM/BMS |  |  |
| 13. | Zgodność z normami: ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 62443 (istotne dla modułów zasilania i klimatyzacji) |  |  |
| II. Kontener |  |  |  |
| 1. | Maksymalne wymiary zewnętrzne kontenera (długość × szerokość × wysokość): 8000 × 3000 × 3000 mm. |  |  |
| 2. | Poszycie: blacha trapezowa, spawana. |  |  |
| 3. | Podłoga techniczna. Wysokość podłogi technicznej min. 150 mm (min.100 mm przestrzeni podpodłogowej). • Podłoga techniczna o klasie odporności ogniowej REI 30. • Dopuszczalne obciążenie punktowe min. 4,5 kN (~450kg na punkt) wg ANSI/TIA-942 • Dopuszczalne obciążenie powierzchniowe 12kN/m2 (1200 kG/m2) wg ANSI/TIA-942 • Opór elektryczny upływu podłogi Ru [Ω] 10^5 ≤ Ru≤ 10^9 wg IEC 61340-5-1 • Współczynnik bezpieczeństwa: 2 • Rezystancja uziemienia całej instalacji zasilającej ≤ 10 Ω wg IEC60364, PN-HD 60364 |  |  |
| 4. | Wydzielona strefa techniczna z dostępem z zewnątrz (systemy wsparcia, klimatyzacja itp.). |  |  |
| 5. | Warunki środowiskowe pracy: temperatura otoczenia: –20 °C do +45 °C, IP54/IP56 |  |  |
| 6. | Wymagania transportowe i montażowe, Transport samochodowy, System podnoszenia / samopoziomowania: • zintegrowany, schowany w obrysie kontenera. • wysokość podnoszenia: do 1500 mm. • czas podnoszenia: ≤ 10 min do pełnej wysokości. • automatyczne poziomowanie. |  |  |
| 7. | Okablowanie wewnętrzne w korytach pod sufitem/podłogą i/lub naściennie (układ do uzgodnienia). |  |  |
| 8. | Konstrukcja spawana szczelnie elektromagnetycznie (ciągłość ekranowania w obrębie poszyć i węzłów konstrukcyjnych). |  |  |
| 9. | Wewnątrz dedykowana strefa RED pod sprzęt niejawny. |  |  |
| 10. | Separacja traktów sygnałowych. Wymagane tłumienie ekranowania: ≥ 40 dB w paśmie 30 MHz – 5 GHz (metodyka pomiarowa IEEE-299 lub na podstawie dokumentów producenta). |  |  |
| 11. | Przepusty i materiały EMC: filtry zasilania, filtry wentylacyjne, przepusty EMC, taśmy/uszczelki przewodzące na łączeniach demontowalnych. |  |  |
| 12. | Drzwi z ekranowaniem, jednoskrzydłowe, klasa RC4, stalowe, antywyważeniowe (min, 3 bolce). Poszycie: blacha min. 2,0 mm obustronnie; wypełnienie termoizolacyjne. Ościeżnica kątowa z progiem, blacha min. 3 mm; min. 3 bolce anty-wyważeniowe, min. 3 zawiasy na łożyskach tocznych (min. Ø 22) |  |  |
| 13. | Masa całkowita kontenera z wyposażeniem max 12-16 ton. Waga samego kontenera (wzmocnionego, z izolacją i podłogą techniczną) bez pozostałego wyposażenia nie powinna przekraczać 7-12 ton. |  |  |
| 14 | Wymagana wibroizolacja szaf IT, rozdzielni i UPS (dobór na podstawie mas i widma drgań urządzeń). |  |  |
| 15. | Zewnętrzne elementy, przyłącza zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem, wandalizmem, sabotażem. |  |  |
| III. System monitoringu i kontrola dostępu. |  |  |  |
| 1. | Kamery zewnętrzne i wewnętrzne monitorujące strefę 360 stopni z zapisem (30 dni retencji) i dostępem zdalnym. Wymagane, przygotowane okablowanie pod System CCTV/KD (zakres do ustalenia, min. przewody z powłoką LSZH). |  |  |
| 2. | System alarmowy, powiadomienia w przypadku alarmu (forma powiadomienia do uzgodnienia) podłączenie do centrali głównej obiektu (ochrony) + agencja ochrony. |  |  |
| 3. | Kontrola dostępu (zamki elektroniczne, karty – kompatybilne z obecnym systemem SKD, dodatkowy klucz „deponowany”), monitoring CCTV i rejestracja zdarzeń wejścia/wyjścia. |  |  |
| 4. | Oddzielna kontrola dostępu do strefy niejawnej. |  |  |
| 5. | System IDS (Intrusion Detection System) oraz systemy alarmowe nieautoryzowanego otwarcia kontenera. |  |  |
| 6. | Oświetlenie robocze i awaryjne |  |  |
| 7. | Monitorowanie temperatury i wilgotności wewnątrz, na każdym rzędzie Racków przy wlotach i wylotach klimatyzacji. |  |  |
| 8. | Punktowy pomiar temperatury podłogi i sufitu, pomiar stref gorących i chłodnych. |  |  |
| 9. | Detekcja wody, czujniki przy podłodze technicznej. |  |  |
| IV. System ochrony przeciwpożarowej (ppoż.) |  |  |  |
| 1. | Wczesna detekcja pożaru (np.VESDA, ASD,Wagner itp.) + czujki punktowe (wg potrzeb). |  |  |
| 2. | Gaszenie całego wnętrza środkiem neutralnym dla elektroniki (np. FK-5-1-12). |  |  |
| 3. | Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palności: - od strony spodniej ‐ niezapalne - od strony wierzchniej ‐ trudnozapalne. |  |  |
| 4. | Odporność ogniowa kontenera REI60 |  |  |
| 5. | Podłoga techniczna o klasie odporności ogniowej REI 30. |  |  |
| 6. | System gaszenia wewnątrz szaf. |  |  |
| 7. | Integracja z EPO (Emergency Power Off), odcięciem zasilania i wentylacji. |  |  |
| V. Wyposażenie dodatkowe, |  |  |  |
| 1. | Agregat prądotwórczy o mocy 80-100kW, na podwoziu, ciągniony. |  |  |
| VI. Dokumentacja |  |  |  |
| 1. | Dokumentacja DTR/Instrukcja obsługi zainstalowanych systemów, określająca warunki ich konserwacji czy okresowego uruchamiania (jeśli będzie wymagane) w celu utrzymania ich w pełnej sprawności technicznej. |  |  |
| 2. | Dokument gwarancyjny. |  |  |
| 3. | Wszystkie dokumenty w języku polskim |  |  |
| 4. | Piktogramy dotyczące zasad BHP zgodne z normami. |  |  |
| 5. | Trwałe opisy panelu sterowania, miejsc podłączenia linii energetycznych i sieci teleinformatycznej, uchwytów transportowych itp. |  |  |
| VII. Przeglądy i konserwacje |  |  |  |
| 1. | Na terenie Polski Przedsiębiorca posiada serwis własny lub współpracujące podmioty wykonujące serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy). |  |  |
| 2. | W okresie gwarancji (na warunkach określonych w Instrukcji), Oferent będzie dokonywał przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych w zakresie określonym w dokumencie gwarancyjnym. |  |  |
| 3. | Zakres przeglądu – (Proszę podać proponowany zakres prac obejmujący przegląd gwarancyjny w polu uwagi.) |  |  |
| VIII. Gwarancja |  |  |  |
| 1. | Gwarancja producenta wynosi określoną liczbę lat (Proszę określić warunki w polu uwagi) |  |  |
| Podstawowe informacje dotyczące podmiotu/podmiotów organizacyjnych świadczących serwis ( nazwa i adres ): - ……………………………………………………………………………………………………………………………….. - ……………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |

Uwagi do formularza informacyjnego:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczamy, że:

- posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zamówienia;

- w okresie ostatnich 24 miesięcy zrealizowaliśmy (bądź aktualnie realizujemy), ______ zamówienia na dostawę kontenerów IT łącznie w ilości: _________ sztuk.

…………………………………………………………………………

Czytelny podpis Przedsiębiorcy  lub osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy