






Załącznik nr 1


Formularz zgłoszenia 

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
Tabela nr 1: Dane Wykonawcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu   
	1
	Nazwa Wykonawcy (NIP, Regon, KRS)
	

	2
	Adres Wykonawcy
	

	3
	Telefon
	

	4
	Mail
	

	5
	Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
	TAK / NIE*

	6
	Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.
	TAK / NIE*

	7
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej  (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6)
	

	8
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt  6)
	

	9
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”  i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) 
	

	10
	Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) może zostać wysłana korespondencja oznaczona klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Wykonawcy (kierownik Wykonawcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
	

	11
	Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) Wykonawcy do korespondencji
	

	12
	Wykaz osób wskazanych do kontaktu z Agencją 

(imię i nazwisko, telefon, adres mailowy)
	


* - niepotrzebne skreślić

Tabela nr 2: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy, - Agregat prądotwórczy jednofazowy o mocy 3 kW (+/- 10 % )
	Model
	J.m.
	Czas realizacji zamówienia (proszę określić w tygodniach)
	Szacunkowa cena jednostkowa  (bez podatku VAT) (zł) – Agregat
	Szacunkowa cena jednostkowa  (zawierająca podatek VAT) (zł) – Agregat
	Szacunkowa cena jednostkowa (bez podatku VAT) Przegląd okresowy (na terenie RP) 
	Szacunkowa cena jednostkowa  (zawierająca podatek VAT) (zł) Przegląd okresowy (na terenie RP)
	Siedziba i nazwa producenta

( kraj )
	Miejsce produkcji
podstawowych komponentów (silnik, prądnica)

( kraj )

	
	szt.
	1-10 sztuk
	11-20 sztuk
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tabela nr 3: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu rozeznania - Agregat prądotwórczy jednofazowy o mocy 3 kW (+/- 10 % )
UWAGA: Niespełnienie któregokolwiek wymagania, może skutkować brakiem zaproszenia do ewentualnego kolejnego etapu postępowania w przyszłości. 
	Lp.
	Dane techniczne i inne parametry
	Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE
	Szczegóły

	I. Informacja ogólna

	1.
	Agregat fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2025 lub 2026 roku
	
	

	2.
	Kraj produkcji podstawowych komponentów (silnik, prądnica) : UE / UK/ Japonia / USA/ Korea Południowa, ( proszę wpisać w polu „szczegóły”)
	
	

	3.
	Waga max. 50 kg: (proszę wpisać w polu „szczegóły”)
	
	

	4.
	Agregat zabudowany: zabudowa dźwiękochłonna, zapewniająca swobodny dostęp podczas użytkowania i serwisowania
( proszę wpisać rodzaj użytych materiałów w polu „szczegóły”)
	
	

	5.
	Agregat musi być przystosowany do pracy w warunkach zewnętrznych w zakresie temperatur -30°C ÷ +40°C (odporny na wpływ warunków atmosferycznych)
	
	

	II. Układ elektryczny

	1.
	Moc znamionowa: [proszę wpisać moc [w kVA i KW] w polu „szczegóły”]
	
	

	2.
	Napięcie znamionowe wyjściowe: 230V AC 1-fazowe
	
	

	3.
	Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego 50 Hz
	
	

	4.
	Klasyfikacja zgodnie z ISO 8528-5, (proszę wpisać w polu „szczegóły”) 
	
	

	5.
	Bezpiecznik na panelu sterowania lub przy gniazdach zabezpieczenie przeciążeniowe na panelu sterowania
	
	

	III. Prądnica

	1.
	Typ: synchroniczna samowzbudna
	
	

	2.
	Stopień ochrony zabezpieczający urządzenie przed wpływem zewnętrznych niekorzystnych czynników atmosferycznych
(proszę podać w polu „szczegóły”)
	
	

	3.
	Automatyczna regulacja napięcia wyjściowego – typ i oznaczenie  (proszę podać w polu „szczegóły”)
	
	

	4.
	Uzwojenie 100% wykonane z miedzi
	
	

	IV. Silnik

	1.
	Silnik typ, model, producent (proszę wpisać w polu „szczegóły”)
	
	

	2.
	Rodzaj paliwa: benzyna 
	
	

	3.
	Chłodzony: powietrzem
	
	

	4.
	Wyłącznik termiczny
	
	

	5.
	Rozruch elektryczny / ręczny: ( proszę wpisać w polu „szczegóły”)
	
	

	6.
	Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku braku oleju
	
	

	7.
	Poziom hałasu: nie może przekraczać poziomu określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21.12.2005 r w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska
	
	

	 8.
	Zbiornik paliwa: o pojemności min. 15 l 
	
	

	V. Gniazda elektryczne i inne wyposażenie

	1.
	Co najmniej 2 gniazda 16 A, 230V typ 2P+Z „F” (proszę wpisać ilość w polu „szczegóły”)
	
	

	2.
	Stopień ochrony gniazd zabezpieczający urządzenie przed wpływem zewnętrznych niekorzystnych czynników atmosferycznych (proszę podać w polu „szczegóły”)
	
	

	3.
	Wyświetlacz elektroniczny z woltomierzem, wskaźnik częstotliwości, licznik motogodzin sygnalizacja napięcia wyjściowego,– sposób realizacji – (proszę wpisać w polu „uwagi”)
	
	

	4.
	Zacisk uziemienia na przednim panelu
	
	

	5.
	Zestaw uziomu agregatu ( szpilka + przewód) 
	
	

	6.
	Opisy gniazd i sygnalizacji w języku polskim 
	
	

	7.
	 Zintegrowane kółka transportowe
	
	

	VI. Dokumenty i znak CE

	1.
	Deklaracja zgodności WE: dyrektywa Maszynowa: 2006/42/WE (98/37/WE), dyrektywa kompatybilności Elektromagnetycznej 2004/108/WE Aneks II, dyrektywa niskonapięciowa: 2006/95/WE oraz dyrektywa dotycząca emisji hałasu do środowiska w języku polskim
	
	

	2.
	Znak CE 
	
	

	3.
	Instrukcja obsługi agregatu, określająca warunki jego konserwacji po przepracowaniu określonej ilości motogodzin lub po upływie określonego czasu w celu utrzymania w pełnej sprawności technicznej. Instrukcja w języku polskim

	
	

	4.
	Dokument gwarancyjny 
	
	

	5
	Protokoły właściwych pomiarów elektrycznych uzyskanych przy próbnym rozruchu
	
	

	VII. Przeglądy i konserwacje agregatu

	1.
	Agregat gotowy do pracy – przegląd zerowy zawierający wszelkie niezbędne płyny eksploatacyjne (z wyłączeniem paliwa)
	
	

	2.
	Na terenie Polski znajdują(e) się autoryzowana(e) jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis ( przeglądy, konserwacje, naprawy ) 
	
	

	3.
	W okresie gwarancji Wykonawca po upływie pierwszych 12 miesięcy +/- 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania protokołu odbioru agregatu przez Agencję i kolejnych wielokrotności tej liczby lub po przepracowaniu ……….(podać) godzin pracy będzie dokonywał przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych agregatu w zakresie określonym w dokumencie gwarancyjnym – (proszę podać proponowany zakres prac w polu szczegóły)
	
	

	VIII. Gwarancja na agregat

	1.
	Minimalny okres gwarancji na agregat prądotwórczy: 
- okres gwarancji minimum 24 miesięcy (proszę wpisać w polu „szczegóły”)
- lub czas min 1000 mth (proszę wpisać w polu „szczegóły”)

(w zależności co nastąpi pierwsze)
	
	

	2.
	Gwarancja dostępności i sprzedaży części zamiennych przez okres nie mniej niż dziesięć (10) lat
	
	


	
	
	
	


Podstawowe informacje dotyczące podmiotów organizacyjnych świadczących serwis agregatów prądotwórczych (nazwa i adres):

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, że:

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub handlu przedmiotem rozeznania;

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i logistyczny, a także dysponujemy personelem zdolnym do realizacji zamówienia;

- W okresie ostatnich 12 miesięcy zrealizowaliśmy zamówienia na dostawę łącznie 30 sztuk agregatów prądotwórczych w kategorii mocy określonej w załączniku nr 1-3. 

…………………………………………………………………………

                                                                                                                                                                                           Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

PAGE  
Strona 7 z 7

