






Załącznik nr 1


Zgłoszenie udziału w rozeznaniu rynku, poprzedzającym postępowanie zakupowe
Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty

Tabela nr 1: Dane Wykonawcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu   
	1.
	Nazwa Wykonawcy (NIP, Regon, KRS)
	

	2.
	Adres Wykonawcy
	

	3.
	Telefon
	

	4.
	Mail
	

	5.
	Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
	TAK / NIE*

	6.
	Spełniamy wymogi ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w aktualnie obowiązującym brzmieniu.
	TAK / NIE*

	7.
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, które rozpoczęły procedurę uzyskania uprawnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” prowadzoną w innej niż Agencja jednostce organizacyjnej  (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt 6)
	

	8.
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, dla których zostanie złożony wniosek do Agencji o przeprowadzenie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „NIE” w pkt  6)
	

	9.
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”  i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi „TAK” w pkt 6) 
	

	10.
	Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, wymienionej(ych) w pkt 7, do której(ych) może zostać wysłana korespondencja oznaczona klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Wykonawcy (kierownik Wykonawcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
	

	11.
	Adres (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto) Wykonawcy do korespondencji
	

	12.
	Wykaz osób wskazanych do kontaktu z Agencją 

(imię i nazwisko, telefon, adres mailowy)
	


* - niepotrzebne skreślić

Tabela nr 2: Określenie szacunkowych cen jednostkowych oraz możliwości dostawy - Agregat prądotwórczy o mocy 35 kW (+/- 10 % )
	Model
	J.m.
	Czas realizacji zamówienia (proszę określić w tygodniach)
	Szacunkowa cena jednostkowa  (bez podatku VAT) (zł) – Agregat
	Szacunkowa cena jednostkowa  (zawierająca podatek VAT) (zł) – Agregat
	Szacunkowa cena jednostkowa (bez podatku VAT) Przegląd okresowy (na terenie RP) 
	Szacunkowa cena jednostkowa  (zawierająca podatek VAT) (zł) Przegląd okresowy (na terenie RP)
	Siedziba i nazwa producenta

( kraj )
	Miejsce produkcji
podstawowych komponentów (silnik, prądnica)

( kraj )

	
	szt.
	1-10 sztuk
	11-20 sztuk
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tabela nr 3: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu przedmiotu rozeznania - Agregat prądotwórczy o mocy 35 kW (+/- 10 % )
UWAGA: Niespełnienie któregokolwiek wymagania, może skutkować brakiem zaproszenia do ewentualnego kolejnego etapu postępowania w przyszłości. ( nie dotyczy pytań w dot. przeglądów ) 

	Lp.
	Dane techniczne i inne parametry
	Spełnienie warunku poprzez zapis: TAK/NIE
	Szczegóły

	I. Informacja ogólna

	1.
	Agregat fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2026 roku
	
	

	2.
	Kraj produkcji podstawowych komponentów (silnik, prądnica) : UE / UK/ Japonia / USA/ Korea Południowa ( proszę wpisać w polu „szczegóły”) 
	
	

	3.
	Waga Maksymalna, łączna waga kompletu agregatu na przyczepie poniżej 3 500 kg razem z paliwem w ilości, o której mowa w pkt IV. 6: (proszę wpisać w polu „szczegóły”)
	
	

	4.
	Agregat zabudowany: zabudowa dźwiękochłonna, zapewniająca swobodny dostęp podczas użytkowania i serwisowania
( proszę wpisać rodzaj użytych materiałów w polu „szczegóły”)
	
	

	5.
	Agregat musi być przystosowany do pracy w warunkach zewnętrznych w zakresie temperatur -30°C ÷ +40°C (odporny na wpływ warunków atmosferycznych)
	
	

	II. Układ elektryczny

	1.
	Moc znamionowa: [proszę wpisać moc [w kVA i KW] w polu „szczegóły”]
	
	

	2.
	Napięcie znamionowe wyjściowe: 400/230V AC 3-fazowe
	
	

	3.
	Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego 50 Hz +/- 0,25 %
	
	

	4.
	Klasyfikacja zgodnie z ISO 8528-5, (proszę wpisać w polu „szczegóły”) 
	
	

	5.
	Bezpiecznik na panelu sterowania lub przy gniazdach, zabezpieczenie przeciążeniowe na panelu sterowania
	
	

	6. 
	Możliwość przeciążenia: co najmniej +10 % maksymalnie przez 1 godzinę na każde 12 godzin pracy
	
	

	III. Prądnica

	1.
	Typ: synchroniczna samowzbudna
	
	

	2.
	Stopień ochrony zabezpieczający urządzenie przed wpływem zewnętrznych niekorzystnych czynników atmosferycznych
(proszę podać w polu „szczegóły”)
	
	

	3.
	Automatyczna regulacja napięcia wyjściowego – typ i oznaczenie  (proszę podać w polu „szczegóły”)
	
	

	4.
	System wzbudzania: bezszczotkowy
	
	

	5.
	Uzwojenie 100% wykonane z miedzi
	
	

	6.
	Izolacja uzwojenia wirnika i stojana: co najmniej klasy H
	
	

	7.
	Stabilność napięcia przy stałych obrotach cos φ 0,8, cały zakres mocy: +/- 1%
	
	

	8. 
	Krótkotrwała wytrzymałość na przeciążenia: >300 % In
	
	

	9.
	Zawartość harmonicznych: < 2 %
	
	

	IV. Silnik

	1.
	Silnik typ, model, producent (proszę wpisać w polu „szczegóły”)
	
	

	2.
	Rodzaj paliwa: diesel
	
	

	3.
	Emisja spalin: spełnia normę EU 2016/1628 w zakresie emisji spalin min. Stage V
	
	

	4.
	Chłodzony: cieczą
	
	

	5.
	Rozruch elektryczny 
	
	

	6.
	Typ akumulatora rozruchowego: kwasowo/ołowiowy lub AGM (proszę wpisać w polu „uwagi”)
	
	

	7. 
	Automatyczne ładowanie akumulatora własnego
	
	

	8.
	Odłącznik akumulatora
	
	

	9
	Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku przekroczenia temperatury silnika
	
	

	10.
	Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku zbyt niskiego ciśnienia oleju w silniku
	
	

	11.
	Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku niskiego poziomu płynu chłodzącego
	
	

	12.
	Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku przekroczenia założonej prędkości pracy silnika
	
	

	13.
	Elektroniczny regulator prędkości obrotów
	
	

	14.
	Poziom hałasu: nie może przekraczać poziomu określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21.12.2005 r w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (w polu szczegóły podać wartości ciśnienia akustycznego mierzonego z odległości 7 m w dB)
	
	

	 15.
	Zbiornik paliwa: o pojemności zapewniającej pracę agregatu prądotwórczego, co najmniej przez 10 godzin przy obciążeniu 75 % mocy znamionowej
	
	

	16.
	Zbiornik paliwa: zintegrowany z ramą i posiadający komory do zabezpieczenia wycieku paliwa w przypadku uszkodzenia mechanicznego, uniemożliwiające przedostanie się do środowiska płynów eksploatacyjnych, wyposażony w zawór umożliwiający łatwe i sprawne opróżnianie zbiornika
	
	

	17.
	Wlew paliwa: zabezpieczony przed dostępem osób postronnych
	
	

	18.
	Filtr paliwa: z funkcją separacji wody
	
	

	19.
	Misa olejowa: z ręczną pompą oleju - opcjonalnie
	
	

	20.
	Misa olejowa: z ręczną pompą oleju - opcjonalnie
	
	

	21. 
	Zintegrowany układ podgrzewania bloku silnika umożliwiający łatwy rozruch w niskich temperaturach, w okresie zimowym
	
	

	V. Gniazda elektryczne i inne wyposażenie

	1.
	Co najmniej 1 gniazdo 63 A, 400 V, 2 x gniazdo 3f -5P 63A 
	
	

	2.
	Co najmniej 1 gniazdo 32 A, 400 V 2 x gniazdo 3f -5 P 32A
	
	

	3.
	Co najmniej 2 gniazda 16 A, 230V typ 2P+Z „F” 
	
	

	4.
	Stopień ochrony gniazd zabezpieczający urządzenie przed wpływem zewnętrznych niekorzystnych czynników atmosferycznych (proszę podać w polu „szczegóły”)
	
	

	5.
	Lokalizacja gniazd: na tablicy rozdzielczej agregatu lub na tylnej ścianie pojazdu
	
	

	6.
	Szynowe przyłącze odbioru 5 polowe zabezpieczone przed dostępem
	
	

	7.
	Wyświetlacz elektroniczny z woltomierzem, wskaźnik częstotliwości, licznik motogodzin sygnalizacja napięcia wyjściowego,– sposób realizacji – (proszę wpisać w polu „uwagi”)
	
	

	8.
	Zacisk uziemienia na przednim panelu
	
	

	9.
	Zestaw uziomu agregatu ( szpilka + przewód) 
	
	

	10.
	Opisy gniazd i sygnalizacji w języku polskim 
	
	

	11.
	Otwór technologiczny w obudowie agregatu umożliwiający szybkie podłączenie przewodów do „szynowego przyłącza odbioru” bez konieczności demontażu elementów agregatu, dostosowany do grubości przewodu
	
	

	VI. Panel sterowania i sygnalizacji

	1.
	Cyfrowy panel z wyświetlaczem LCD umożliwiający:

1) rozruch ręczny i automatyczny testowy
2) przegląd parametrów: co najmniej prędkość obrotów silnika, czas pracy, napięcie baterii, ciśnienie oleju wraz z kontrolą niskiego ciśnienia oleju, temperatura silnika, poziom paliwa ( z informują o spadku ilości paliwa poniżej 10% pojemności zbiornika)
3) wyświetlanie stanów alarmowych (agregat nie znajduje się w trybie pracy automatycznej, wysoka temperatura cieczy chłodzącej, niska temperatura cieczy chłodzącej, niski poziom cieczy chłodzącej, wysoka temperatura oleju silnikowego, przekroczona nominalna prędkość obrotowa)

4) informacje: zwarcie/przeciążenie, zbyt niska / wysoka częstotliwość, niskie/wysokie napięcie agregatu, zbyt niskie obroty, awaria alternatora ładowarki akumulatora (brak ładowania), nieudany start

5) pomiar AC – napięcie (L1L2, L2L3, L3L1, L1N, L2N, L3N), natężenie (L1, L2, L3), częstotliwość, współczynnik mocy, pomiar mocy czynnej i mocy biernej

6) Dziennik zdarzeń

7) licznik motogodzin
	
	

	2.
	Sygnał akustyczny - alarm - opcjonalnie
	
	

	3.
	Wyłącznik główny 4 polowy, wyłącznik awaryjny
	
	

	4.
	Możliwość programowania okresów przeglądów po motogodzinach lub upływie określonego czasu
	
	

	5.
	Trwale opisy w języku polskim dotyczące: tablicy sterowniczej, zabezpieczenia agregatu i wyłącznika głównego prądnicy
	
	

	6.
	Menu sterownika w języku polskim
	
	

	VII. Przyczepa (podwozie jezdne) wraz z obudową

	1.
	Homologacja - typu dla kompletnego pojazdu wraz z oświadczeniem producenta o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji ewidencji pojazdów, w którym jako rodzaj pojazdu ma być przyczepa specjalna a w przeznaczeniu agregat elektryczny/spawalniczy. Dodatkowo producent przyczepy powinien dostarczyć świadectwo zgodności WE pojazdu kompletnego.
	
	

	2.
	Podwozie jednoosiowe lub dwuosiowe
	
	

	3.
	Wzmacniane osie do jazdy w terenie
	
	

	4.
	Opony wielosezonowe terenowe (umożliwiające jazdę w trudnym terenie) na felgach stalowych, co najmniej 14" (felgi)
	
	

	5.
	Dyszel z regulowaną wysokością sprzęgu (proszę o podanie zakresu regulacji w polu „uwagi”) ?
	
	

	6.
	Zaczep oczkowy DIN 40 z opcją wymiany na kulowy (zaczep kulowy w komplecie)
	
	

	7.
	Podpory rozkręcane - 4 szt. - opcjonalnie (pożądane)
	
	

	8.
	Kliny pod koła - 2 szt.
	
	

	9.
	Układ hamulcowy zgodny z przepisami ruchu drogowego umożliwiający prawidłowe hamowanie przyczepy z samochodem do 3,5 t
	
	

	10.
	Koło zapasowe – opcjonalnie (pożądane)
	
	

	11.
	Klucz do kół, trójkąt ostrzegawczy
	
	

	12.
	Instalacja elektryczna uniwersalna (z lampami) 12/24 V zgodna z przepisami o ruchu drogowym z lampami z możliwością podłączenia pod 12 V i 24 V.
	
	

	13.
	Przejściówka 7/13 pin na przewód do świateł
	
	

	14.
	Klosze wszystkich świateł zewnętrznych powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, np.: poprzez osłonięcie ich siatkami z drutu - opcjonalnie
	
	

	15.
	Przystosowana do załadunku dźwigiem
	
	

	VIII. Dokumenty i znak CE

	1.
	Deklaracje zgodności potwierdzające spełnienie wymagań dyrektyw UE: Dyrektywa maszynowa: 2006/42/WE (98/37/WE), Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE Aneks II, Dyrektywa niskonapięciowa: 2006/95/WE oraz Dyrektywa dotycząca emisji hałasu do środowiska 2000/14/WE ( deklaracje w języku polskim ) 
	
	

	2.
	Znak CE 
	
	

	3. 
	Dokumentacja techniczno - ruchowa agregatu (dla silnika i prądnicy), zawierająca m.in. schematy automatyki agregatu
	
	

	4.
	Instrukcja obsługi agregatu, określająca warunki jego konserwacji po przepracowaniu określonej ilości motogodzin lub po upływie określonego czasu w celu utrzymania w pełnej sprawności technicznej  (instrukcja w wersji oryginalnej w języku polskim)
	
	

	5.
	Dokument gwarancyjny 
	
	

	6.
	Protokoły właściwych pomiarów elektrycznych uzyskanych przy próbnym rozruchu
	
	

	7.
	Skrócona instrukcja obsługi umieszczona w trwały sposób na agregacie
	
	

	8.
	Komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji przyczepy z agregatem
	
	

	IX. Przeglądy i konserwacje agregatu

	1.
	Agregat gotowy do pracy – przegląd zerowy zawierający wszelkie niezbędne płyny eksploatacyjne (z wyłączeniem paliwa)
	
	

	2.
	Na terenie Polski znajdują(e) się autoryzowana(e) jednostki(a) organizacyjne(a) wykonujące serwis ( przeglądy, konserwacje, naprawy ) 
	
	

	3.
	W okresie gwarancji Wykonawca po upływie pierwszych 12 miesięcy +/- 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania protokołu odbioru agregatu przez Agencję i kolejnych wielokrotności tej liczby lub po przepracowaniu ……….(podać) godzin pracy będzie dokonywał przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych agregatu w zakresie określonym w dokumencie gwarancyjnym – (proszę podać proponowany zakres prac w polu szczegóły)
	
	

	X. Gwarancja na agregat

	1.
	Okres gwarancji na agregat prądotwórczy wraz z przyczepą: 
- okres …… lat (proszę wpisać w polu „szczegóły”)
- czas pracy……mth (proszę wpisać w polu „szczegóły”)
	
	

	2.
	Gwarancja dostępności i sprzedaży części zamiennych przez okres nie mniej niż dziesięć (10) lat
	
	


	
	
	
	


Podstawowe informacje dotyczące podmiotów organizacyjnych świadczących serwis agregatów prądotwórczych (nazwa i adres):

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Niniejszym oświadczam, że:

- Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie produkcji lub handlu przedmiotem rozeznania;

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny i logistyczny, a także dysponujemy personelem zdolnym do realizacji zamówienia;

- W okresie ostatnich 12 miesięcy zrealizowaliśmy zamówienia na dostawę łącznie 30 sztuk agregatów prądotwórczych w kategorii mocy określonej w załączniku nr 1-4. 

…………………………………………………………………………

                                                                                                                                                                                           Czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

PAGE  
Strona 7 z 7

