Załącznik nr 1 do Zapytania o wycenę – „Opis przedmiotu planowanego zamówienia”

Opis przedmiotu planowanego zamówienia

- Przedmiot planowanego zamówienia

Przedmiotem planowanego zamówienia jest dostawa, wraz z przeniesieniem własności na Zamawiającego, agregatów prądotwórczych i/lub specjalistycznych agregatów prądotwórczych, dalej łącznie zwane: „agregatem” lub „agregatami”, o parametrach techniczno-funkcjonalnych i jakościowych określonych poniżej.

Przedmiot planowanego zamówienia jest podzielony na pięć Części:

- Część 1, obejmująca dostawę agregatów o mocy znamionowej 50 – 99 kVA wg PN-ISO 8528 P.R.P. (lub równoważnej), w docelowej pożądanej liczbie 500 sztuk,

- Część 2, obejmująca dostawę agregatów o mocy znamionowej 100 – 199 kVA wg PN-ISO 8528 P.R.P. (lub równoważnej), w docelowej pożądanej liczbie 500 sztuk,

- Część 3, obejmującą dostawę agregatów o mocy znamionowej 200 – 350 kVA wg PN-ISO 8528 P.R.P. (lub równoważnej), w docelowej pożądanej liczbie 500 sztuk,

- Część 4, obejmującą dostawę agregatów o mocy znamionowej 351 – 600 kVA wg PN-ISO 8528 P.R.P. (lub równoważnej), w docelowej pożądanej liczbie 100 sztuk,

- Część 5, obejmującą dostawę agregatów o mocy znamionowej powyżej 600 kVA wg PN-ISO 8528 P.R.P. (lub równoważnej), w docelowej pożądanej liczbie 100 sztuk.

- Parametry techniczno-funkcjonalne i jakościowe

- Wymagania ogólne:

- Dostarczane agregaty oraz sterowniki i urządzenia towarzyszące muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem dostawy.

- Urządzenia muszą być przeznaczone do pracy na terenie Unii Europejskiej i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na teren Unii Europejskiej.

- Wymaganie minimalne wspólne dla agregatów:

- Agregat przystosowany do pracy ciągłej („∞”)

- Wszystkie elementy składowe agregatu muszą być dopuszczone do użytkowania na terenie Unii Europejskiej

- Obudowa agregatu metalowa dźwiękochłonna, wykończona lakierem proszkowym, zabezpieczona antykorozyjnie. Dostęp poprzez drzwi serwisowe z zamknięciem na klucz

- Częstotliwość znamionowa: 50 Hz

- Napięcie znamionowe wyjściowe: 400V / 230 V – oba dostępne; kontrola napięcia na 3 fazach, stabilność napięcia +/- 1%

- Klasa wykonania zgodnie z aktualnym ISO 8528: G2 (lub normą równoważną)

- Parametry minimalne silnika w agregacie:

  - Rodzaj: wysokoprężny Diesla, chłodzony cieczą; zakres pracy, co najmniej  od -30° C do +50° C

  - Elektroniczny regulator obrotów, standardowa praca silnika poniżej 1600 obr./min.

  - Poziom hałasu: nie może przekraczać poziomu określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 21.12.2005 r w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U.05.20063.2202 ze zmianami określonymi w Dz.U.06.32.223)

  - Zbiornik paliwa: zintegrowany z ramą i posiadający komorę/komory do zabezpieczenia wycieku paliwa w przypadku uszkodzenia mechanicznego

  - Możliwość tankowania podczas pracy

  - Wlew paliwa na zewnątrz obudowy, zamykany na kluczyk lub wewnątrz – z dostępem poprzez drzwi serwisowe

  - Filtr paliwa z funkcją separacji wody

  - tłumik i kondensator drgań układu wydechowego

  - Odłącznik akumulatora

  - Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku przekroczenia temperatury silnika

  - Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku przekroczenia założonej prędkości pracy silnika

  - Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku zbyt niskiego ciśnienia oleju w silniku

- Parametry minimalne prądnicy w agregacie:

  - Prądnica synchroniczna z AVR

  - Regulacja napięcia: elektroniczna

  - Dokładność regulacji: +/- 0,25%

  - Współczynnik mocy cosφ=0,8

  - Typ połączeń: gwiazda

  - Uzwojenie: odporne na środowisko wilgotne i słone

  - Izolacja uzwojenia, wirnika i stojana klasy H

  - Ochrona IP23

  - Technologia bezszczotkowa

  - Sprawność 88%

  - Krótkotrwała (10 sekund) wytrzymałość na przeciążenia: 250 % In

  - THD: < 6 %

- Zespół silnik – prądnica posadowiony na wibroizolatorach drgań

- Parametry minimalne sterownika:

  - Umożliwienie rozruchu ręcznego i automatycznego

  - Wyłącznik główny 4-polowy, wyłącznik awaryjny

  - Trwale zamontowane tabliczki z opisami graficznymi i/lub w języku angielskim dotyczące: tablicy sterowniczej, zabezpieczenia agregatu i wyłącznika głównego prądnicy

  - Menu sterownika w języku angielskim oraz, jeśli dostępne, w języku polskim

- Agregat z uziemieniem lub dostarczony z akcesoriami niezbędnymi do jego uziemienia.

- Akumulator rozruchowy bezobsługowy o odpowiedniej pojemności zapewniającej co najmniej 3 próby rozruchu bez doładowania, o parametrach odpowiadających zastosowanemu silnikowi.

- Przeglądy i konserwacje agregatu (w ramach zamówienia podstawowego i/lub w ramach prawa opcji):

  - Na terenie UE znajduje się jednostka organizacyjna Wykonawcy wykonująca serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy) oferowanego agregatu lub autoryzowana przez producenta agregatu jednostka organizacyjna wykonująca jego serwisowanie

  - W okresie gwarancji (objętej zamówieniem podstawowym i/lub w ramach prawa opcji), Wykonawca, po upływie czasu przewidzianego przez producenta do pierwszego przeglądu, jednak nie później niż po upływie pierwszych 12 miesięcy +/- 15 dni roboczych licząc od dnia podpisania protokołu odbioru agregatu przez Zamawiającego i kolejnych wielokrotności tego czasu lub interwałów przewidzianych przez producenta – w zależności od tego, co będzie następować częściej, będzie dokonywał przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych agregatu swoim staraniem i na swój koszt, zgodnie z zaleceniami producenta w miejscu przechowywania agregatów, obejmujący: robociznę, materiały, sprzęt i dojazd. Zakres przeglądów i konserwacji będzie obejmował:

    - po upływie 12 miesięcy (lub krótszego czasu, o którym mowa powyżej): zgodnie z zaleceniami producenta, bez uwzględniania kosztu oleju silnikowego, filtra oleju silnikowego, filtra paliwa oraz innych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wymiany tylko w przypadku przeglądu wynikającego z ilości przepracowanych motogodzin

    - po upływie  24 miesięcy (lub krótszego czasu, o którym mowa powyżej): zgodnie z zaleceniami producenta, bez uwzględniania kosztu oleju silnikowego, filtra oleju silnikowego, filtra paliwa oraz innych materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wymiany tylko w przypadku przeglądu wynikającego z ilości przepracowanych motogodzin, ale z uwzględnieniem wymiany pasków klinowych

    - dalej w kolejnych latach według zasad jak dla przeglądu po upływie 12 miesięcy.

Jednocześnie, Wykonawca zapewnia, że Zamawiający zachowa skuteczność swoich roszczeń gwarancyjnych przy zachowaniu założeń niniejszego punktu, a także, gdy przegląd zostanie przeprowadzony po przekroczeniu  o nie więcej niż 10% wymaganej do przeprowadzenia danego przeglądu liczby motogodzin – liczonej jako różnica aktualnej liczby motogodzin i liczby motogodzin przy przeglądzie poprzedzającym lub, dla pierwszego przeglądu, aktualnej liczby motogodzin i liczby motogodzin na dzień dostawy agregatu.

- Gwarancja w ramach zamówienia podstawowego: gwarancja producenta oraz gwarancja Wykonawcy udzielna na okres nie krótszy niż 24 miesiące od dnia dostawy agregatów prądotwórczych lub do dnia (włącznie), po którym łączny czas pracy agregatu przekroczy 1.000 motogodzin – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

- Gwarancja w ramach prawa opcji: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na przedłużenie świadczeń objętych gwarancją jakości  udzieloną przez Wykonawcę o okres od dnia wygaśnięcia gwarancji jakości udzielonej w ramach zamówienia podstawowego do dnia 31 grudnia 2029 roku włącznie lub do dnia (włącznie), po którym łączny czas pracy agregatu przekroczy 1000 motogodzin. Zakres świadczeń gwarancyjnych objętych prawem opcji pozostaje tożsamy z zakresem świadczeń gwarancyjnych objętych zamówieniem podstawowym.

- Wszelkie usterki powstałe w agregacie wskutek ewentualnego pogorszenia się jakości paliwa będą usuwane w ramach gwarancji. Zamawiający oświadcza, że stosuje do agregatów wyłącznie paliwo dostępne w sprzedaży detalicznej na stacjach paliw, spełniające wymogi normy PN-EN 590.

- Wykonawca zapewni próbne uruchomienie agregatu i dostarczy tylko takie agregaty, które pozytywnie przeszły takie uruchomienie – wszystkie parametry zgodne ze specyfikacją, brak uszkodzeń, przy czym, przed dostarczeniem, zapewni usunięcie płynów eksploatacyjnych – przywrócenie w tym zakresie do stanu sprzed próbnego uruchomienia. Próbne uruchomienie nie może przekroczyć 24 motogodzin

- Dokumenty w formie elektronicznej i/lub papierowej, w języku angielskim oraz, jeśli dostępne, w języku polskim:

  - Deklaracja zgodności

  - Instrukcja obsługi agregatu, określająca warunki jego konserwacji i okresowego uruchamiania po przepracowaniu określonej ilości motogodzin lub po upływie określonego czasu w celu utrzymania ich w pełnej  sprawności technicznej.

- Oznakowanie CE – Conformité Européenne.

- Dodatkowe oznakowanie. W związku z realizacją zamówienia ze środków UE, konieczne jest odpowiednie oznakowanie przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, w formie:

  - naklejki umieszczonej na każdym agregacie, opakowaniu oraz opakowaniu zbiorczym, jeśli występują. Naklejka co najmniej laminowana, odporna na wodę, zarysowania i promieniowanie UV, kolorystyka CMYK 4/0, białe tło, wysokość co najmniej: 20 cm – dla Wariantu I lub 10 cm – dla Wariantu II,

z zachowaniem proporcji poniższej grafiki, margines z każdej strony 1 cm. Do nadrukowania poniższa grafika:

lub

Wariant I					  Wariant II

- Dodatkowe wymagania minimalne wspólne dla specjalistycznych agregatów prądotwórczych (zaoferowanie specjalistycznych agregatów prądotwórczych objęte zostanie kryterium oceny ofert):

(specjalistyczne agregaty prądotwórcze muszą spełniać zarówno wymagania z pkt. 2, jak i z niniejszego punktu, a w przypadku zdublowania kryteriów – bardziej rygorystyczne z nich)

- Klasa wykonania zgodnie z aktualnym ISO 8528: G3

- stabilność napięcia +/- 0,5%

- Możliwość przeciążenia +10 % maksymalnie przez 1 godzinę na każde 12 godzin pracy

- Parametry minimalne silnika w agregacie:

  - Automatyczne wyłączenie silnika w przypadku niskiego poziomu płynu chłodzącego

  - Zintegrowany układ podgrzewania bloku silnika umożliwiający łatwy rozruch w niskich temperaturach, w okresie zimowym

- Parametry minimalne prądnicy w agregacie:

  - Krótkotrwała (10 sekund) wytrzymałość na przeciążenia: 300 % In

  - Sprawność 90%

  - THD: < 3 %

- Parametry minimalne sterownika:

  - Panel z wyświetlaczem LCD oraz interfejsem graficznym

  - przegląd parametrów: obroty silnika, czas pracy, licznik motogodzin, napięcie baterii, ciśnienie oleju  wraz z kontrolą niskiego ciśnienia oleju, temperatura silnika, poziom paliwa (z informują o spadku ilości paliwa poniżej 10% pojemności zbiornika), analiza harmonicznych

  - możliwość zsynchronizowania do 10 jednostek agregatów

  - wyświetlanie stanów alarmowych (agregat nie znajduje się w trybie pracy automatycznej, wysoka temperatura cieczy chłodzącej, niska temperatura cieczy chłodzącej, niski poziom cieczy chłodzącej, wysoka temperatura oleju silnikowego). W przypadku wyświetlania stanów również w formie tekstowej, muszą one być w języku angielskim.

  - informacje: zwarcie/przeciążenie, zbyt niska / wysoka częstotliwość, niskie/wysokie napięcie agregatu, zbyt niskie obroty, awaria alternatora ładowarki akumulatora (brak ładowania), nieudany start. W przypadku wyświetlania informacji również w formie tekstowej, muszą one być w języku angielskim.

  - pomiar AC – napięcie, natężenie, częstotliwość, współczynnik mocy, pomiar mocy czynnej i mocy biernej

  - Możliwość sterowania silnikiem, jeśli ten wyposażony jest w elektroniczny moduł sterujący

  - Dziennik zdarzeń

    - Czas rejestracji: 30 dni

    - Pojemność pamięci: 1000 zdarzeń

    - Automatyczne nadpisywanie najstarszych zdarzeń

    - Eksport danych poprzez USB, SD, micro SD, RS232, RS485 lub Ethernet

    - Zdarzenia: uruchomienie i zatrzymanie agregatu, awarie, alarmy, zmiany parametrów pracy, przełączanie się między źródłami zasilania, serwis

  - Możliwość zdalnego odczytu parametrów, stanów i informacji, bez konieczności stosowania specjalistycznych urządzeń, tj. z użyciem komputera z systemem operacyjnym Windows, telefonu z systemem operacyjnym Android lub iOS lub tabletu z systemem operacyjnym Android, iOS lub iPadOS – wystarczająca możliwość zdalnej komunikacji z jednym z takich urządzeń, z wyłączeniem iPadOS.

  - Sygnał akustyczny - alarm

  - Możliwość programowania okresów przeglądów po motogodzinach lub upływie określonego czasu

- Wyposażony w akumulator(y) typu AGM o parametrach odpowiadających zastosowanemu silnikowi. Układ ładowania akumulatorów zasilany z sieci, jak i z agregatu, dostosowany do pojemności elektrycznej baterii akumulatorów, wyposażony w zabezpieczenia nadprądowe i nadnapięciowe.

- Dodatkowe oświetlenie własne LED zapewniające obsługę agregatu w warunkach ograniczonej widoczności.

- Wymagania dot. poszczególnych agregatów - o danej mocy znamionowej wg PN-ISO 8528 P.R.P, w uzupełnieniu do ww. wymogów

| WYMAGANIA | 50 – 99 kVA | 100 – 199 kVA | 200 – 350 kVA | 351 – 600 kVA | Powyżej 600 kVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moc znamionowa wg PN-ISO 8528 P.R.P (lub równoważnej) | 50 – 99 kVA | 100 – 199 kVA | 200 – 350 kVA | 351 – 600 kVA | powyżej 600 kVA |
| Maksymalna łączna waga agregatu z obudową, bez paliwa | 1 800 kg | 3 500 kg | 6 000 kg | 12 000 kg | 25 000 kg |
| Norma emisji spalin | Nd. | Specjalistyczny agregat prądotwórczy: EU Stage II Pozostałe: Nd. | Specjalistyczny agregat prądotwórczy: EU Stage V Pozostałe: Nd. | Specjalistyczny agregat prądotwórczy: EU Stage V Pozostałe: Nd. | Specjalistyczny agregat prądotwórczy: EU Stage V Pozostałe: Nd. |
| Maksymalne wymiary zewnętrzne obudowy (dł. x szer. x wys.) | 6,1 m x 2,5 m x 2,99 m | 6,1 m x 2,5 m x 2,99 m | 6,1 m x 2,5 m x 2,99 m | 6,1 m x 2,5 m x 2,99 m | 10 m x 2,5 m x 2,99 m |
| Zbiornik paliwa zapewniający pracę agregatu, przy obciążeniu 75% mocy znamionowej przez min. | 20 godzin | 10 godzin | 9 godzin | 8 godzin | 7 godzin |