Załącznik nr 1

Formularz zgłoszenia

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

Tabela nr 1: Dane Przedsiębiorcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu:

| 1 | Nazwa Przedsiębiorcy (numer NIP, Regon, KRS) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Adres Przedsiębiorcy |  |
| 3 | Telefon |  |
| 4 | E-mail |  |
| 5 | Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych | TAK / NIE* |
| 6 | Posiadamy Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego (SBP) – stopnia poufne. | TAK / NIE* |
| 7 | Posiadamy Poświadczenia Bezpieczeństwa Osobowego dla osób mających dostęp do dokumentacji i wykonujących prace przy systemach niejawnych. | TAK / NIE* |
| 8 | Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych |  |
| 9 | Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, do której(ych) może zostać wysłana korespondencja oznaczona klauzulą „zastrzeżone”. Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Przedsiębiorcy (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. |  |

* - niepotrzebne skreślić

Tabela nr 2: Określenie szacunkowej ceny jednostkowej oraz możliwości dostawy wskazanego w zadaniu Uniwersalnego Mobilnego Kontenera IT typu 2 (UMKIT2) według ogólnych wymagań określonych w tabeli nr 3

| Nazwa | J.m. | Szacowany czas realizacji dostawy 1 - 6 sztuk (proszę określić w tygodniach) | Szacunkowa cena jednostkowa (zł) wyposażenia podstawowego bez podatku VAT (zł) | Stawka VAT (%) | Szacunkowa cena jednostkowa wyposażenia podstawowego z podatkiem VAT (zł) | Szacunkowa cena (zł) jednostkowa netto (bez VAT) za usługi serwisowe, przegląd okresowy na terenie RP. | Szacunkowa cena (zł) jednostkowa brutto (z VAT) za usługi serwisowe, przegląd okresowy na terenie RP. | Nazwa i siedziba dostawcy (kraj) | Miejsce produkcji (kraj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uniwersalny Mobilny Kontener IT typu 2 (UMKIT2) według opisu określonego w „tabeli nr 3” | szt. | 1 szt. - ….. tygodni |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 szt. - ….. tygodni |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 szt. - ….. tygodni |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 szt. - ….. tygodni |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 3: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu Uniwersalnego Mobilnego Kontenera IT typu 2 (UMKIT2), z wyposażeniem:

| Lp. | Dane techniczne i inne parametry | Spełnienie warunku: TAK/NIE | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Założenia ogólne. 1.; Pozyskanie kontenera UMKIT2 zapewniającego możliwość zbudowania DC i/lub kopii bezpieczeństwa (off site) systemów IT, zabezpieczonych przed cyber-zagrożeniami z możliwością rozbudowy infrastruktury IT.. 2.; W kontenerze powinny być zainstalowane szafy RACK min. 42Ux3 szafy w strefie jawnej + min. 42Ux2 (+ 42Ux2, patrz uwagi*) szafy w strefie niejawnej. Szafy powinny być w pełni wyposażone i przygotowane do instalacji serwerów i macierzy oraz beckupu off site dla systemów IT. 1. Wyposażenie części 1: Serwer (fizyczny) - CPU klasy Xeon/EPYC - RAM min.1TB - 4x60TB dyski systemowe SSD/Sata (RAID 6) - 4x dyski 60TB NVME na pętli 100GbE System wielokontrolerowy wspierający dyski NVME o wielkościach do co najmniej 60 TB 2.Wyposażenie części 2: 4x60TB dysków lub ta sama pojemność w oparciu o dyski 30TB macierz hybrydowa, dyski SSD, interface NSAS + dwa kontrolery. Wymagania dla macierzy: 4 porty 100GbE 8 portów 32Gb FC z wkładkami SFP+ 8 portów 25GbE z wkładkami SFP+ 2 porty 1Gb RJ45 Możliwość rozbudowy o dodatkowe porty: 8 portów 64Gb FC 3.RAID System RAID musi zapewniać taki poziom zabezpieczania danych, aby był możliwy dostęp w sytuacji awarii do minimum dwóch dysków w grupie RAID. 4. Protokoły Macierz powinna jednocześnie obsługiwać protokoły: FC; iSCSI; NFS; CIFS/SMB, S3, opcjonalnie NVME over FC, NVME over IP. 5. Wyposażenie części 3 - serwer (fizyczny) - CPU klasy Xeon/EPYC - RAM min.128GB - 4 dyski 30TB NVME na pętli 100GbE - 4x60TB dyski systemowe SSD/Sata (RAID 6) - macierz dyskowa hybrydowa, - dwa kontrolery, 6. Pozostałe wyposażenie - 2x Firewalli klasy NGFW, (HA cluster) z synchronizacją: konfiguracji, sesji, routingu i stanu VPN; - 6xSwitch 24 porty 10GB, działające jako Stack/Virtual Chassis. - 2xRouter - Biblioteka taśmowa LTO-9, z kompletem nośników - pojemność biblioteki + drugi komplet. Dwa napędy. Co najmniej 25 slotów w technologii LTO9.; *W strefie niejawnej dodatkowo znajdą się dwie szafy 42U na potrzeby KB-kopii bezpieczeństwa off site dla systemów jawnych (systemy jawne muszą być odseparowane przestrzennie od systemów niejawnych). Wymaga się licencji na dostarczone oprogramowanie Macierz musi posiadać niezbędne licencje w tym na tworzenie zasobów typu Immutable beck up, oraz WORM.. 4.; Kontener ma docelowo zapewnić możliwość uruchomienia w nim: - Backupu off site baz danych - Automatyzację procesu backupów i odtwarzania (restore); - Integrację z systemem monitorowania; - Serwerów, macierzy oraz sprzętu sieciowego na potrzeby systemów jawnych i niejawnych - Redundancję na poziomie architektury sieci,. 5.; Główny system zasilania - całkowite zapotrzebowanie na moc 90-160 kW, Główny system zasilania ze stacji energetycznej. Planowane obciążenie IT: do 10 kW na szafę (sumarycznie 7 szaf 42U + 3 szafy infrastruktutalne). Zasilanie RACK: 2× PDU (linie A/B) na szafę. Chłodzenie precyzyjne InRack Rittal 4×12 kW, konfiguracja N+1 (12 kW pracy + 12 kW rezerwy dla stref BLACK oraz RED).. 6.; Zasilanie awaryjne (UPS, agregat o mocy 90-160kW), Efektywność energetyczna (PUE) 1,2 -1,8, Architektura N+1. Autonomia: 15 min. 7.; System monitorowania zużycia energii DCIM+inteligentne PDU+smart metering+monitoring HAWC i UPS. 8.; DCIM (Data Center Infrastructure Management) - Oprogramowanie integrujące dane z infrastruktury IT i energetycznej. - Monitorowanie w czasie rzeczywistym: zużycia energii, temperatury, obciążenia PDU (Power Distribution Unit), UPS-ów, klimatyzacji, itp. - Prognozowanie PUE, identyfikację „hot spotów” i optymalizację pracy.. 9.; PDU z pomiarem (Metered/Intelligent Power Distribution Units) - Inteligentne listwy zasilające, montowane w szafach rack. - Pomiar: - poboru mocy całej listwy, - poboru mocy na pojedyncze gniazdo (tzw. outlet-level monitoring). - Współpraca z DCIM i systemami alarmowymi (np. przeciążenie, brak zasilania).. 10.; Systemy zarządzania UPS i zasilaniem awaryjnym: - UPS-y (np. modularne) z wbudowanymi systemami pomiarowymi (napięcie, prąd, sprawność). - Monitorowanie stanu baterii i czasu podtrzymania. - Dane o stratach energii na konwersji.. 11.; Monitoring HVAC / chłodzenia: - Czujniki temperatury, wilgotności, przepływu powietrza. - System BMS (Building Management System) lub dedykowane moduły chłodzenia w kontenerze. - Pomiar zużycia energii przez agregaty chłodnicze i wentylatory.. 12.; Liczniki energii z komunikacją sieciową (Smart Metering) - Montowane na wejściu zasilania kontenera i w podrozdzielnicach. - Śledzenie zużycia energii na poziomie całego modułu lub poszczególnych obwodów. - Komunikacja: Modbus, SNMP, BACnet – integracja z DCIM/BMS. 13.; Zgodność z normami: ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 62443 (dla modułów zasilania i klimatyzacji). II. Kontener. 1.; Maksymalne wymiary zewnętrzne kontenera (długość × szerokość × wysokość): Kontener 40 ft 12,19m × 2,44m × 2,59m.; Rozmieszczenie elementów infrastruktury IT wewnątrz kontenera (wyważenie) musi zapewniać możliwość transportu oraz wykorzystanie systemu podnoszenia i samopoziomowania.. 2.; Poszycie: blacha trapezowa, spawana. Naroża zgodne z ISO 1161. 3.; Podłoga techniczna. Wysokość podłogi technicznej min. 250 mm (min.200 mm przestrzeni podpodłogowej). • Podłoga techniczna o klasie odporności ogniowej REI 30. • Dopuszczalne obciążenie punktowe min. 4,5 kN (~450kg na punkt) wg ANSI/TIA-942 • Dopuszczalne obciążenie powierzchniowe 12kN/m2 (1200 kG/m2) wg ANSI/TIA-942 • Opór elektryczny upływu podłogi Ru [Ω] 10^5 ≤ Ru≤ 10^9 wg IEC 61340-5-1 • Współczynnik bezpieczeństwa: 2 • Rezystancja uziemienia całej instalacji zasilającej ≤ 10 Ω wg IEC60364, PN-HD 60364. 4.; Wydzielona strefa techniczna z dostępem z zewnątrz (systemy wsparcia, klimatyzacja itp.).. 5.; Warunki środowiskowe pracy: temperatura otoczenia: –20 °C do +45 °C, IP54/IP56. 6.; System podnoszenia / samopoziomowania -standard CF Wymagania transportowe i montażowe (transport samochodowy): - nośność do 30-34t; - zgodność z CE i EN 283; - zabezpieczenie antykorozyjne; - system antypoślizgowy. Wymagania funkcjonalne: • nogi zintegrowane lub zgodne z ISO (corner castings). • wysokość podnoszenia: do 1450,0 mm. • czas podnoszenia: ≤ 10 min do pełnej wysokości. • automatyczne poziomowanie.. 7.; Okablowanie wewnętrzne w korytach pod sufitem/podłogą i/lub naściennie (układ do uzgodnienia).. 8.; Konstrukcja spawana szczelnie elektromagnetycznie (ciągłość ekranowania w obrębie poszyć i węzłów konstrukcyjnych).. 9.; Wewnątrz dedykowana strefa RED pod sprzęt niejawny.. 10.; Separacja traktów sygnałowych. Wymagane tłumienie ekranowania: ≥ 40 dB w paśmie 30 MHz – 5 GHz (metodyka pomiarowa IEEE-299 lub na podstawie dokumentów producenta).. 11.; Przepusty i materiały EMC: filtry zasilania, filtry wentylacyjne, przepusty EMC, taśmy/uszczelki przewodzące na łączeniach demontowalnych.. 12.; Drzwi z ekranowaniem, jednoskrzydłowe, klasa RC4, stalowe, antywyważeniowe (min, 3 bolce). Poszycie: blacha min. 2,0 mm obustronnie; wypełnienie termoizolacyjne. Ościeżnica kątowa z progiem, blacha min. 3 mm; min. 3 bolce antywyważeniowe, min. 3 zawiasy na łożyskach tocznych (min. Ø 22). 13.; Masa całkowita kontenera z wyposażeniem max 25-30 ton. Waga samego kontenera (wzmocnionego, z izolacją i podłogą techniczną) bez pozostałego wyposażenia nie powinna przekraczać 10 ton.; Przewiduje się docelowo w że kontenerze może być zainstalowanych do 14 racków (IT+ infrastrukturalne) po 1,2 t każdy: 14x1,2+10=26,8t. 14; Wymagana wibroizolacja szaf IT, rozdzielni i UPS (dobór na podstawie mas i widma drgań urządzeń).. 15.; Zewnętrzne elementy, przyłącza zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem, wandalizmem, sabotażem.. III. System monitoringu i kontrola dostępu.. 1.; Kamery zewnętrzne i wewnętrzne monitorujące strefę 360 stopni z zapisem (30 dni retencji) i dostępem zdalnym. Wymagane, przygotowane okablowanie pod System CCTV/KD (zakres do ustalenia, min. przewody z powłoką LSZH). Okablowanie (szczególnie na zewnątrz) powinno być zabezpieczone przed fizycznym uszkodzeniem.. 2.; System alarmowy, powiadomienia w przypadku alarmu (forma powiadomienia do uzgodnienia) podłączenie do centrali głównej obiektu (ochrony) + agencja ochrony.. 3.; Kontrola dostępu (zamki elektroniczne, karty – umożliwiające dołączenie do systemu nadrzędnego, dodatkowy klucz „deponowany”), monitoring CCTV i rejestracja zdarzeń wejścia/wyjścia.. 4.; Oddzielna kontrola dostępu do strefy niejawnej.. 5.; System IDS (Intrusion Detection System) oraz systemy alarmowe nieautoryzowanego otwarcia kontenera.. 6.; Oświetlenie robocze i awaryjne. 7.; Monitorowanie temperatury i wilgotności wewnątrz, na każdym rzędzie racków przy wlotach i wylotach klimatyzacji.. 8.; Punktowy pomiar temperatury podłogi i sufitu, pomiar stref gorących i chłodnych.. 9.; Detekcja wody, czujniki przy podłodze technicznej.. IV. System ochrony przeciwpożarowej (ppoż.). 1.; Wczesna detekcja pożaru (np.VESDA, ASD,Wagner itp.) + czujki punktowe (wg potrzeb).. 2.; Gaszenie całego wnętrza środkiem neutralnym dla elektroniki (np. FK-5-1-12).. 3.; Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palności: - od strony spodniej ‐ niezapalne - od strony wierzchniej ‐ trudnozapalne.. 4.; Odporność ogniowa kontenera REI60. 5.; Podłoga techniczna o klasie odporności ogniowej REI 30.. 6.; System gaszenia wewnątrz szaf.. 7.; Integracja z EPO (Emergency Power Off), odcięciem zasilania i wentylacji.. V. Wyposażenie dodatkowe,. 1.; Agregat prądotwórczy o mocy 90-160kW, na podwoziu, ciągniony: - czas pracy min.24h na jednym zbiorniku paliwa - możliwość ATS (automatyczny start) - serwis w Polsce. 2.; Kontener powinien posiadać trwałe oznakowanie i cechowanie wykonane na tabliczce umieszczonej w widocznym miejscu.. 2.1.; Tabliczka znamionowa kontenera powinna zwierać, co najmniej następujące dane: - nazwę producenta, - typ kontenera, - rok produkcji, - numer fabryczny, - masę pustego kontenera w kg, - nośność kontenera w kg,. 3.; Możliwość inspekcji produkcyjnej przedstawicieli Agencji na etapie produkcji kontenera w siedzibie wykonawcy/producenta. 4.; Transport i rozładunek do miejsca składowania na terenie Polski po stronie Wykonawcy. VI. Dokumentacja. 1.; Dokumentacja DTR/Instrukcja obsługi zainstalowanych systemów, określająca warunki ich konserwacji czy okresowego uruchamiania (jeśli będzie wymagane) w celu utrzymania ich w pełnej sprawności technicznej.. 2.; Dokument gwarancyjny.. 3.; Wszystkie dokumenty w języku polskim. 4.; Piktogramy dotyczące zasad BHP zgodne z normami.. 5.; Trwałe opisy panelu sterowania, miejsc podłączenia linii energetycznych i sieci teleinformatycznej, uchwytów transportowych itp.. VII. Przeglądy i konserwacje. 1.; Na terenie Polski Przedsiębiorca posiada serwis własny lub współpracujące autoryzowane podmioty wykonujące serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy).. 2.; W okresie gwarancji (na warunkach określonych w Instrukcji), Oferent będzie dokonywał nieodpłatnych przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych w zakresie określonym w dokumencie gwarancyjnym.. 3.; Zakres przeglądu – (Proszę podać proponowany zakres prac obejmujący przegląd gwarancyjny w polu uwagi.). VIII. Gwarancja. 1.; Okres gwarancji na Uniwersalny Mobilny Kontener IT typu 2 wraz z wyposażeniem będzie się składał z:. 1.1.; Gwarancja producenta w okresie przechowywania:5 lat od momentu odbioru przez RARS. 1.2.; Gwarancja w zakresie użytkowania: 24 miesiące, liczone od momentu udostępnienia kontenera przez RARS lub zakończenia gwarancji w okresie przechowywania – w zależności co pierwsze nastąpi. 2.; Wykonawca przedstawi warunki gwarancji tj. warunki przechowywania, terminy i zakres prowadzenia przeglądów gwarancyjno-konserwacyjnych oraz ewentualnych przeglądów okresowych wykonywanych przez pracowników Agencji lub docelowego Użytkownika – w karcie gwarancyjnej.. Podstawowe informacje dotyczące podmiotu/podmiotów organizacyjnych świadczących serwis (nazwa i adres): - ……………………………………………………………………………………………………………………………….. - ……………………………………………………………………………………………………………………………….. |

Uwagi do formularza informacyjnego:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niniejszym oświadczamy, że:

- posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zamówienia;

- w okresie ostatnich 36 miesięcy zrealizowaliśmy (bądź aktualnie realizujemy), ______ zamówienia na dostawę kontenerów IT łącznie w ilości: _________ sztuk.

…………………………………………………………………………

Czytelny podpis Przedsiębiorcy lub osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy