Załącznik nr 1

Formularz zgłoszenia

Informacji zawartych w zgłoszeniu nie należy traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego


Tabela nr 1: Dane Przedsiębiorcy zainteresowanego współpracą z RARS w zakresie określonym w ogłoszeniu:

	1
	Nazwa Przedsiębiorcy (numer NIP, Regon, KRS)
	

	2
	Adres Przedsiębiorcy
	

	3
	Telefon 
	

	4
	E-mail
	

	5
	Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych
	TAK / NIE*

	6
	Posiadamy Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego (SBP) – stopnia poufne.
	TAK / NIE*

	7
	Posiadamy Poświadczenia Bezpieczeństwa Osobowego dla osób mających dostęp do dokumentacji i wykonujących prace przy systemach niejawnych.

	TAK / NIE*

	8
	Wykaz osób umocowanych do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie ze stosownymi przepisami, posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” i/lub zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych
	

	9
	Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy zgodnie z aktualnym wypisem z właściwego rejestru podmiotów gospodarczych (KRS/CEIDG) lub na podstawie pełnomocnictwa, do której(ych) może zostać wysłana korespondencja oznaczona klauzulą „zastrzeżone”. 
Osoba(y), o której(ych) mowa w zdaniu poprzedzającym musi posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub pisemne upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane przez osobę uprawnioną i posiadać aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych, nie rzadziej niż raz na 5 lat, zgodnie z zapisami w/w ustawy, z tym jednak, iż kierownik Przedsiębiorcy (kierownik przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 14 w/w ustawy) powinien posiadać co najmniej aktualne zaświadczenie o przebytym szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
	


* - niepotrzebne skreślić


Tabela nr 2: Określenie szacunkowej ceny jednostkowej oraz możliwości dostawy wskazanego w zadaniu Uniwersalnego Mobilnego Kontenera IT typu 2 (UMKIT2) według ogólnych wymagań określonych w tabeli nr 3

	Nazwa
	J.m.
	Szacowany czas realizacji dostawy 1 - 6 sztuk (proszę określić w tygodniach)
	Szacunkowa cena jednostkowa (zł) wyposażenia podstawowego
bez podatku VAT (zł) 
	Stawka VAT (%)
	Szacunkowa cena jednostkowa wyposażenia podstawowego z podatkiem VAT (zł) 
	Szacunkowa cena (zł) jednostkowa netto (bez VAT) za usługi serwisowe, przegląd okresowy na terenie RP.
	Szacunkowa cena (zł) jednostkowa brutto (z VAT) za usługi serwisowe, przegląd okresowy na terenie RP.
	

Nazwa i siedziba
dostawcy
(kraj)
	

Miejsce produkcji
(kraj)

	Uniwersalny Mobilny Kontener IT typu 2 (UMKIT2) według opisu określonego w „tabeli nr 3”
	szt.
	1 szt. - ….. tygodni

	
	 
	 
	
	
	
	

	
	
	2 szt. - ….. tygodni
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4 szt. - ….. tygodni
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6 szt. - ….. tygodni
	
	
	
	
	
	
	





Tabela nr 3: Potwierdzenie spełnienia wymogów opisu Uniwersalnego Mobilnego Kontenera IT typu 2 (UMKIT2), z wyposażeniem:

	Lp.
	Dane techniczne i inne parametry
	Spełnienie warunku: TAK/NIE
	Uwagi

		I. Założenia ogólne

	1.
	Pozyskanie kontenera UMKIT2 zapewniającego możliwość zbudowania DC i/lub kopii bezpieczeństwa (off site) systemów IT, zabezpieczonych przed cyber-zagrożeniami z możliwością rozbudowy infrastruktury IT.
	
	

	2.
	W kontenerze powinny być zainstalowane szafy RACK min. 42Ux3 szafy w strefie jawnej + min. 42Ux2 (+ 42Ux2, patrz uwagi*) szafy w strefie niejawnej. Szafy powinny być w pełni wyposażone i przygotowane do instalacji serwerów i macierzy oraz beckupu off site dla systemów IT.
1. Wyposażenie części 1:
Serwer (fizyczny) 
- CPU klasy Xeon/EPYC
- RAM min.1TB
- 4x60TB dyski systemowe SSD/Sata (RAID 6)
- 4x dyski 60TB NVME na pętli 100GbE 
System wielokontrolerowy wspierający dyski NVME o wielkościach do co najmniej 60 TB
2.Wyposażenie części 2: 
4x60TB dysków lub ta sama pojemność w oparciu o dyski 30TB macierz hybrydowa, dyski SSD, interface NSAS + dwa kontrolery.
Wymagania dla macierzy: 
4 porty 100GbE 
8 portów 32Gb FC z wkładkami SFP+ 
8 portów 25GbE z wkładkami SFP+
2 porty 1Gb RJ45
Możliwość rozbudowy o dodatkowe porty: 8 portów 64Gb FC
3.RAID
System RAID musi zapewniać taki poziom zabezpieczania danych, aby był możliwy dostęp w sytuacji awarii do minimum dwóch dysków w grupie RAID.
4. Protokoły 
Macierz powinna jednocześnie obsługiwać protokoły: FC; iSCSI; NFS; CIFS/SMB, S3, opcjonalnie NVME over FC, NVME over IP.
5. Wyposażenie części 3
- serwer (fizyczny) 
- CPU klasy Xeon/EPYC
- RAM min.128GB
- 4 dyski 30TB NVME na pętli 100GbE 
- 4x60TB dyski systemowe SSD/Sata (RAID 6)
- macierz dyskowa hybrydowa, 
- dwa kontrolery,
6. Pozostałe wyposażenie
- 2x Firewalli klasy NGFW, (HA cluster) z synchronizacją: konfiguracji, sesji, routingu i stanu VPN;
- 6xSwitch 24 porty 10GB, działające jako Stack/Virtual Chassis.
- 2xRouter
- Biblioteka taśmowa LTO-9, z kompletem nośników - pojemność biblioteki + drugi komplet. Dwa napędy. Co najmniej 25 slotów w technologii LTO9.
	
	*W strefie niejawnej dodatkowo znajdą się dwie szafy 42U na potrzeby KB-kopii bezpieczeństwa off site dla systemów jawnych (systemy jawne muszą być odseparowane przestrzennie od systemów niejawnych).



Wymaga się licencji na dostarczone oprogramowanie








Macierz musi posiadać niezbędne licencje w tym na tworzenie zasobów typu Immutable beck up, oraz WORM.

	4.
	Kontener ma docelowo zapewnić możliwość uruchomienia w nim:
· Backupu off site baz danych
· Automatyzację procesu backupów i odtwarzania (restore);
· Integrację z systemem monitorowania;
· Serwerów, macierzy oraz sprzętu sieciowego na potrzeby systemów jawnych i niejawnych
· Redundancję na poziomie architektury sieci,

	
	

	5.
	Główny system zasilania - całkowite zapotrzebowanie na moc 90-160 kW,
Główny system zasilania ze stacji energetycznej.
Planowane obciążenie IT: do 10 kW na szafę (sumarycznie 7 szaf 42U + 3 szafy infrastruktutalne).
Zasilanie RACK: 2× PDU (linie A/B) na szafę.
Chłodzenie precyzyjne InRack Rittal 4×12 kW, konfiguracja N+1 (12 kW pracy + 12 kW rezerwy dla stref BLACK oraz RED).

	
	

	6.
	Zasilanie awaryjne (UPS, agregat o mocy 90-160kW), 
Efektywność energetyczna (PUE) 1,2 -1,8,
Architektura N+1.
Autonomia: 15 min
	
	

	7.
	System monitorowania zużycia energii
DCIM+inteligentne PDU+smart metering+monitoring HAWC i UPS
	
	

	8.
	DCIM (Data Center Infrastructure Management)
· Oprogramowanie integrujące dane z infrastruktury IT i energetycznej.
· Monitorowanie w czasie rzeczywistym: zużycia energii, temperatury, obciążenia PDU (Power Distribution Unit), UPS-ów, klimatyzacji, itp.
· Prognozowanie PUE, identyfikację „hot spotów” i optymalizację pracy.

	
	

	9.
	PDU z pomiarem (Metered/Intelligent Power Distribution Units)
· Inteligentne listwy zasilające, montowane w szafach rack.
· Pomiar:
- poboru mocy całej listwy,
- poboru mocy na pojedyncze gniazdo (tzw. outlet-level monitoring).
· Współpraca z DCIM i systemami alarmowymi (np. przeciążenie, brak zasilania).

	
	

	10.
	Systemy zarządzania UPS i zasilaniem awaryjnym:
· UPS-y (np. modularne) z wbudowanymi systemami pomiarowymi (napięcie, prąd, sprawność).
· Monitorowanie stanu baterii i czasu podtrzymania.
· Dane o stratach energii na konwersji.

	
	

	11.
	Monitoring HVAC / chłodzenia:
· Czujniki temperatury, wilgotności, przepływu powietrza.
· System BMS (Building Management System) lub dedykowane moduły chłodzenia w kontenerze.
· Pomiar zużycia energii przez agregaty chłodnicze i wentylatory.

	
	

	12.
	Liczniki energii z komunikacją sieciową (Smart Metering)
· Montowane na wejściu zasilania kontenera i w podrozdzielnicach.
· Śledzenie zużycia energii na poziomie całego modułu lub poszczególnych obwodów.
· Komunikacja: Modbus, SNMP, BACnet – integracja z DCIM/BMS

	
	

	13.
	Zgodność z normami: ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 62443 (dla modułów zasilania i klimatyzacji)
	
	

	II. Kontener

	1.
	Maksymalne wymiary zewnętrzne kontenera (długość × szerokość × wysokość):
Kontener 40 ft
 12,19m × 2,44m × 2,59m. 

	
	Rozmieszczenie elementów infrastruktury IT wewnątrz kontenera (wyważenie) musi zapewniać możliwość transportu oraz wykorzystanie systemu podnoszenia i samopoziomowania.

	2.
	Poszycie: blacha trapezowa, spawana.
Naroża zgodne z ISO 1161
	
	

	3.
	Podłoga techniczna. Wysokość podłogi technicznej min. 250 mm (min.200 mm przestrzeni podpodłogowej).
•       Podłoga techniczna o klasie odporności ogniowej REI 30.
[bookmark: _Hlk207031579]•    Dopuszczalne obciążenie punktowe min. 4,5 kN (~450kg na punkt) 
         wg ANSI/TIA-942
•   Dopuszczalne obciążenie powierzchniowe 12kN/m2 (1200 kG/m2) 
           wg ANSI/TIA-942
[bookmark: _Hlk207032129][bookmark: _Hlk207032103]•  Opór elektryczny upływu podłogi Ru [Ω] 10^5 ≤ Ru≤ 10^9 
         wg IEC 61340-5-1
[bookmark: _Hlk207032013]•       Współczynnik bezpieczeństwa: 2
•  Rezystancja uziemienia całej instalacji zasilającej ≤ 10 Ω  
        wg IEC60364, PN-HD 60364

	
	

	4.
	Wydzielona strefa techniczna z dostępem z zewnątrz (systemy wsparcia, klimatyzacja itp.).

	
	

	5.
	Warunki środowiskowe pracy: temperatura otoczenia: –20 °C do +45 °C, IP54/IP56

	
	

	6.
	System podnoszenia / samopoziomowania -standard CF Wymagania transportowe i montażowe (transport samochodowy): 
- nośność do 30-34t;
- zgodność z CE i EN 283;
- zabezpieczenie antykorozyjne;
- system antypoślizgowy.

Wymagania funkcjonalne:
•       nogi zintegrowane lub zgodne z ISO (corner castings). 
•       wysokość podnoszenia: do 1450,0 mm.
•       czas podnoszenia: ≤ 10 min do pełnej wysokości.
•       automatyczne poziomowanie.
	 
	

	7.
	Okablowanie wewnętrzne w korytach pod sufitem/podłogą i/lub naściennie (układ do uzgodnienia). 

	
	

	8.
	Konstrukcja spawana szczelnie elektromagnetycznie (ciągłość ekranowania w obrębie poszyć i węzłów konstrukcyjnych).
	
	

	9.
	Wewnątrz dedykowana strefa RED pod sprzęt niejawny. 
	
	

	10.
	Separacja traktów sygnałowych. Wymagane tłumienie ekranowania: ≥ 40 dB w paśmie 30 MHz – 5 GHz (metodyka pomiarowa IEEE-299 lub na podstawie dokumentów producenta). 
	
	

	11.
	Przepusty i materiały EMC: filtry zasilania, filtry wentylacyjne, przepusty EMC, taśmy/uszczelki przewodzące na łączeniach demontowalnych.
	
	

	12.
	Drzwi z ekranowaniem, jednoskrzydłowe, klasa RC4, stalowe, antywyważeniowe (min, 3 bolce).
Poszycie: blacha min. 2,0 mm obustronnie; wypełnienie termoizolacyjne.
Ościeżnica kątowa z progiem, blacha min. 3 mm; min. 3 bolce antywyważeniowe,
min. 3 zawiasy na łożyskach tocznych (min. Ø 22)
	
	

	13.
	Masa całkowita kontenera z wyposażeniem max 25-30 ton. Waga samego kontenera (wzmocnionego, z izolacją i podłogą techniczną) bez pozostałego wyposażenia nie powinna przekraczać 10 ton.
	
	Przewiduje się docelowo w że kontenerze może być zainstalowanych do 14 racków (IT+ infrastrukturalne) po 1,2 t każdy: 14x1,2+10=26,8t

	14
	Wymagana wibroizolacja szaf IT, rozdzielni i UPS (dobór na podstawie mas i widma drgań urządzeń).
	
	

	15.
	Zewnętrzne elementy, przyłącza zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem, wandalizmem, sabotażem.
	
	

	III. System monitoringu i kontrola dostępu.


	1.
	Kamery zewnętrzne i wewnętrzne monitorujące strefę 360 stopni z zapisem (30 dni retencji) i dostępem zdalnym. Wymagane, przygotowane okablowanie pod System CCTV/KD (zakres do ustalenia, min. przewody z powłoką LSZH). Okablowanie (szczególnie na zewnątrz) powinno być zabezpieczone przed fizycznym uszkodzeniem.
	
	

	2.
	System alarmowy, powiadomienia w przypadku alarmu (forma powiadomienia do uzgodnienia) podłączenie do centrali głównej obiektu (ochrony) + agencja ochrony. 
	
	

	3.
	Kontrola dostępu (zamki elektroniczne, karty – umożliwiające dołączenie do systemu nadrzędnego, dodatkowy klucz „deponowany”), monitoring CCTV i rejestracja zdarzeń wejścia/wyjścia.
	
	

	4.
	Oddzielna kontrola dostępu do strefy niejawnej.
	
	

	5.
	System IDS (Intrusion Detection System) oraz systemy alarmowe nieautoryzowanego otwarcia kontenera. 
	
	

	6.
	Oświetlenie robocze i awaryjne
	
	

	7.
	Monitorowanie temperatury i wilgotności wewnątrz, na każdym rzędzie racków przy wlotach i wylotach klimatyzacji.

	
	

	8.
	Punktowy pomiar temperatury podłogi i sufitu, pomiar stref gorących i chłodnych.

	
	

	9.
	Detekcja wody, czujniki przy podłodze technicznej.

	
	

	IV. System ochrony przeciwpożarowej (ppoż.)


	1.
	Wczesna detekcja pożaru (np.VESDA, ASD,Wagner itp.) + czujki punktowe (wg   potrzeb).
	
	

	2.
	Gaszenie całego wnętrza środkiem neutralnym dla elektroniki (np. FK-5-1-12).
	
	

	3.
	Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palności: 
              - od strony spodniej ‐ niezapalne 
              - od strony wierzchniej ‐ trudnozapalne.
	
	

	4.
	Odporność ogniowa kontenera REI60  
	
	

	5.
	Podłoga techniczna o klasie odporności ogniowej REI 30.

	
	

	6.
	System gaszenia wewnątrz szaf.
	
	

	7.
	Integracja z EPO (Emergency Power Off), odcięciem zasilania i wentylacji.
	
	

	V. Wyposażenie dodatkowe, 

	1.
	Agregat prądotwórczy o mocy 90-160kW, na podwoziu, ciągniony:
- czas pracy min.24h na jednym zbiorniku paliwa
- możliwość ATS (automatyczny start)
- serwis w Polsce
	
	

	2.
	Kontener powinien posiadać trwałe oznakowanie i cechowanie wykonane na tabliczce umieszczonej w widocznym miejscu. 
	
	

	2.1.
	Tabliczka znamionowa kontenera powinna zwierać, co najmniej następujące dane:
- nazwę producenta,
- typ kontenera,
- rok produkcji,
- numer fabryczny,
- masę pustego kontenera w kg,
- nośność kontenera w kg,
	
	

	3. 
	Możliwość inspekcji produkcyjnej przedstawicieli Agencji na etapie produkcji kontenera w siedzibie wykonawcy/producenta
	
	

	4. 
	Transport i rozładunek do miejsca składowania na terenie Polski po stronie Wykonawcy
	
	

	VI. Dokumentacja

	1.
	Dokumentacja DTR/Instrukcja obsługi zainstalowanych systemów, określająca warunki ich konserwacji czy okresowego uruchamiania (jeśli będzie wymagane) w celu utrzymania ich w pełnej sprawności technicznej.
	
	

	2.
	Dokument gwarancyjny.
	
	

	3.
	Wszystkie dokumenty w języku polskim
	
	

	4.
	Piktogramy dotyczące zasad BHP zgodne z normami.
	
	

	5.
	Trwałe opisy panelu sterowania, miejsc podłączenia linii energetycznych i sieci teleinformatycznej, uchwytów transportowych itp.
	
	

	VII. Przeglądy i konserwacje 

	1.
	Na terenie Polski Przedsiębiorca posiada serwis własny lub współpracujące autoryzowane podmioty wykonujące serwis (przeglądy, konserwacje, naprawy).
	
	

	2.
	W okresie gwarancji (na warunkach określonych w Instrukcji), Oferent będzie dokonywał nieodpłatnych przeglądów okresowych i czynności konserwacyjnych w zakresie określonym w dokumencie gwarancyjnym.
	
	

	3.
	Zakres przeglądu – (Proszę podać proponowany zakres prac obejmujący przegląd gwarancyjny w polu uwagi.)
	
	

	[bookmark: _Hlk213691139]VIII. Gwarancja 

	1.
	Okres gwarancji na Uniwersalny Mobilny Kontener IT typu 2 wraz z wyposażeniem będzie się składał z:
	
	

	1.1.
	Gwarancja producenta w okresie przechowywania:5 lat od momentu odbioru przez RARS   
	
	

	1.2. 
	Gwarancja w zakresie użytkowania: 24 miesiące, liczone od momentu udostępnienia kontenera przez RARS lub zakończenia gwarancji w okresie przechowywania – w zależności co pierwsze nastąpi
	
	

	2.
	Wykonawca przedstawi warunki gwarancji tj. warunki przechowywania, terminy i zakres prowadzenia przeglądów gwarancyjno-konserwacyjnych oraz ewentualnych przeglądów okresowych wykonywanych przez pracowników Agencji lub docelowego Użytkownika – w karcie gwarancyjnej.
	
	



Podstawowe informacje dotyczące podmiotu/podmiotów organizacyjnych świadczących serwis (nazwa i adres):

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………..


	


Uwagi do formularza informacyjnego:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Niniejszym oświadczamy, że:
1. posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
3. [bookmark: _Hlk165549687]posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do realizacji zamówienia;
4. w okresie ostatnich 36 miesięcy zrealizowaliśmy (bądź aktualnie realizujemy), ______ zamówienia na dostawę kontenerów IT łącznie w ilości: _________ sztuk.




…………………………………………………………………………
Czytelny podpis Przedsiębiorcy lub osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania Przedsiębiorcy
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